Standardní materiál

č. JKPOV
Materiálový protokol
Technická specifikace standardu
č. 424314401XXX

Název materiálu:
Jednosloupová betonová TS 22 – 35 kV / 400 kVA 

Oblast / obor:
B - Distribuční transformační stanice / 10 - Stožárové
 

Kategorie:
02 – stožáry, sloupy, patky, hlavice krycí

M.J.:
ks
Charakteristika materiálu:

Sestava univerzálních konstrukcí (nosných prvků) z konstrukční oceli umožňující osazení požadované výstroje v napěťových hladinách 22 a 35 kV na betonovém sloupu. Pro zřizování jednosloupových koncových BTS budou používány sloupy typů 10,5 /10, 15 a 20 kN (12/10, 15 a 20 kN). Ke zřízení průběžných BTS lze využít nižší tahové dimenze betonových sloupů nebo i vyhovujících podpěrných bodů stávajících rozvodů vn.
Z jednotlivých logických celků uvedených níže musí být možno sestavit požadované varianty uvedené v  tabulce:
	Varianty pro BTS
	Plnění

	a)
	Pro ukončení venkovního vedení vn na BTS provedeného:

· holými vodiči 

· izolovanými vodiči 
Distribuční transformátor (DTR) bude umístěn pod přívodním
vedením nebo na opačné straně přívodního  vedení vn.
	Vyplní uchazeč

	b)
	Pro ukončení závěsného izolovaného kabelu, DTR pod přívodním vedením vn nebo na opačné straně.
	Uvede uchazeč

	c)
	Pro ukončení venkovního vedení vn na BTS provedeného:

· holými vodiči 

· izolovanými vodiči
· závěsným kabelem vn 
S vodorovným ÚO (3-pólovým odpínačem) umístěným na vrcholu v ose sloupu,  DTR bude umístěn na opačné straně přívodního vedení vn.
	Uvede uchazeč



	d)
	Pro přívod zemním kabelem vn, DTR na opačné straně přívodu, bez ÚO. 
Kabel vn bude v místech přechodu ze země do výše min. 2,5 m chráněn ocelovým dvoudílným kabelovým zákrytem.
	Uvede uchazeč 

	e)
	Pro přívod zemním kabelem vn, DTR na opačné straně přívodu, s ÚO podkošového typu. 
Kabel vn bude v místech přechodu ze země do výše min. 2,5 m chráněn ocelovým dvoudílným kabelovým zákrytem. Konzola pojistek bude umístěna na straně DTR. 
	Uvede uchazeč 

	f)
	Pro průběžné vedení vn bude nastrojení TS s podkošovým ÚO.
	Uvede uchazeč 


Konstrukce všeobecně
· Jednotlivé varianty budou navrženy pro variabilní použití prvků nasazovaných v zařízeních distribuční soustavy. Jednotlivé konstrukce BTS budou dodávány v logických celcích včetně spojovacího materiálu.
· Ochrana proti korozi bude provedena žárovým zinkováním tloušťky: minimálně 60 µm.
· Všechny konstrukce musí umožnit připojení na společné uzemnění.
· Svařování bude prováděno v ochranné atmosféře.
· Při návrhu je nutno vzít do úvahy možnost využití sloupu délky 12 m – jednou 
 z možností je osazení konzoly vn pro izolátory VPA  -viz „Tabulka standardů číslo 4.6“.
· Poznámka: 
Izolátory, spínací prvky (ÚO), kombinované pojistkové spodky, propojovací vedení,   zemnící pásek, elektromateriál, RST ,….nejsou součástí dodávky TS.
Upozornění:

V následně uvedených požadavcích na jednotlivé konstrukce jsou uvedeny pouze některé, upřesňující požadavky těchto konstrukcí uvádíme v kapitole „Technické údaje“ v přiložených „Tabulkách standardů“ číslo 4.
Jelikož nejsou předem známa nabízená konstrukční řešení TS od jednotlivých uchazečů, nabídnou uchazeči další konstrukce a alternativy v nevyplněných tabulkách v kapitole „Technické údaje“. Tabulky lze v tomto dokumentu dle potřeby a pořadí příslušnosti dále přikopírovat a odpovídajícím způsobem očíslovat.
Uchazeč vyplní dále uvedené údaje. Tyto údaje je třeba vyplnit u všech požadovaných logických celků. 
· název typu konstrukce (u vyplněných tabulek)

· zkrácený název a název typu konstrukce (u nevyplněných tabulek)
· název konstrukce včetně upřesňujícího textu s určením použití, skladby příslušenství a dalších potřebných údajích (prázdná kolonka)
· pořadové číslo položky
· nabízené hodnoty (rozměry, parametry,…) 
Jednotlivé logické celky:
· Konzola vn rovinného uspořádání musí umožnit mimo vlastního kotvení vodičů vn i jejich převedení na odvrácenou stranu přívodního vedení, včetně vložení podpěrných izolátorů. Další požadavky viz „„Tabulka standardů číslo 4.1“

· Konzola pojistek bude navržena pro osazení 3 kombinovaných pojistkových spodků
  napěťových hladin 22 nebo 35 kV (pojistka + omezovač přepětí na společné nosné 
  konstrukci). Další požadavky viz „Tabulka standardů číslo 4.2“

· Konzola pod DTR - osazovány budou DTR 22 nebo 35 kV s výkony od 50 kVA do 400 kVA,  konstrukce konzoly zajistí stabilitu DTR i proti nežádoucímu posunu ve všech směrech. Další požadavky viz „Tabulka standardů číslo 4.3“
· Kotevní konzola vodičů nn jednostranná pro klasické nebo izolované vodiče nn musí umožnit odbočení tohoto vedení ve zbývajících směrech - mimo směr přívodního vn vedení - viz „Tabulka standardů číslo 4.4“
· Kotevní konzola vodičů nn oboustranná pro klasické nebo izolované vodiče nn musí umožnit odbočení tohoto vedení ve zbývajících směrech - mimo směr přívodního vn vedení. Charakter vedení – rozložená síť. Další údaje  - viz „Tabulka standardů číslo 4.5“ 

· Osazování rozváděčů nn RST, uchycení kabelových svodů od DTR a vývodů do 
venkovního nebo kabelového vedení všeobecně:

· Rozváděče RST budou používány ve 4 základních verzích –viz další text a),b)c),d). 

· Výrobce  jednosloupové BTS navrhne jednotlivé konstrukce umožňující osazení a upevnění RST, současně  vyřeší držáky pro upevnění neohebných plastových ochranných  trubek, venkovního  průměru 75 až 90 mm (viz odstavec „Osazování  rozváděčů nn RST)  kabelových svodů a vývodů do venkovní, případně kabelové sítě. 

· Variantně uvede možné polohy RST včetně nabídky a popisu potřebných konzol a držáků, způsoby upevnění RST a příslušných kabeláží. 
· Pokud budou pro jednotlivá uchycení ochranných trubek výrobcem zvoleny patřičně dimenzované třmínky (požadovaný třmen se závitem M 12), tvar držáků trubek musí
umožnit vodorovný posun třmínků - důvodem je možnost osazování RST s nejednotným rozložením vývodových komínků.

· Poznámka: vývodové komínky ve střechách RST jsou osově podélně posunuty směrem k zadní části skříně RST, nejednotnost umístění lze předpokládat
i v tomto případě.
· Všechny používané typy RST umožňují dodatečné vsazení kabelových zákrytů pro případ vyvedení kabelů do země - nutno přizpůsobit i konstrukce jednotlivých konzol pod RST.
a) RST ve skříni SVS - B s oboustranným přístupem osazeným na vyložené konzole připevněné na dříku jednosloupové BTS. Požadována „praporcová“ konzola pod RST (viz „Tabulka standardů číslo 4.7) s upevněním na dříku TS. Držáky ochranných trubek kabelových vývodů nn do venkovního vedení nn navrhnout pro max. 6 trubek.
Základní údaje o RST ve skříni SVS – B :
Předpokládaná hmotnost plně vybaveného RST SVS-B:  215 kg
Výška skříně RST SVS-B: 1 300 mm
Šířka skříně RST:   1 050 mm

Hloubka skříně RST:    800 mm

Rozměry vývodových komínků do vrchního vedení: ø 75 / 72,5 mm, výška 50 mm

Počet komínků: 6

Vzdálenost podélné osy komínků od zadní stěny skříně RST: 250 mm

Vzdálenost 1. komínku od kraje skříně – pohled z přední strany: 130 mm

Poznámka: komínek číslo 1(a následně číslo 2 a 3) určený pro  vývody z DTR bude umístěn  nejblíže dříku TS.

Osová vzdálenost mezi komínky č. 1 a č. 2:  110 mm

Osová vzdálenost mezi komínky č. 2 a č. 3:  130 mm

Osová vzdálenost mezi komínky č. 3 a č. 4:  150 mm

Osová vzdálenost mezi komínky č. 4 a č. 5:  150 mm

Osová vzdálenost mezi komínky č. 5 a č. 6:  150 mm

Rozměr otvoru ve dně skříně určené pro vložení kabelového zákrytu (š x h): 755 x 303 mm

Rozměry otvorů (na hloubku umístěné ovály) ve dně skříně určených pro připevnění na konzolu pod RST: 4 ks – 16 x 50 mm

Rozteče otvorů (na hloubku umístěné ovály) ve dně skříně určených pro připevnění
na konzolu pod RST: 500 x 410 mm 

Venkovní rozměry kabelového zákrytu: (š x v x h)  750 x 825 x 300 mm


b) RST ve skříni SVS-U s předním přístupem, upevnění na konstrukci zadní stranou. Požadována konstrukce pro uchycení závěsů RST.  Držáky ochranných trubek společných kabelových svodů a vývodů do venkovního vedení budou navrženy pro maximálně 6 ks  ochranných trubek venkovního průměru 75 mm.
Základní údaje o RST ve skříni SVS - U:
Předpokládaná hmotnost plně vybaveného RST: 150 kg
Výška skříně RST: 1 445 mm

Šířka skříně RST:   1 050 mm

Hloubka skříně RST:   420 mm

Rozměry vývodových komínků do vrchního vedení: ø 75 / 72,5 mm, výška 50 mm

Počet komínků: 6

Vzdálenost podélné osy komínků od zadní stěny skříně RST: 100 mm

Vzdálenost 1. komínku od kraje skříně – pohled z přední strany: 145 mm
Osová vzdálenost mezi komínky č. 1 a č. 2: 150 mm

Osová vzdálenost mezi komínky č. 2 a č. 3:  150 mm

Osová vzdálenost mezi komínky č. 3 a č. 4:  150 mm

Osová vzdálenost mezi komínky č. 4 a č. 5:  150 mm

Osová vzdálenost mezi komínky č. 5 a č. 6:  150 mm

Konstrukce a příslušné rozměry pro zavěšení na těleso TS: 
- počet míst pro zavěšení:  2 místa
- vzdálenost 1. konzoly od shora: 290 mm
- vzdálenost 2. konzoly od shora: 1 240 mm
- rozměry konstrukcí včetně otvorů určených pro upevňovací prvky:
2 x Z (80/50/75 mm) délky 700 mm s dvěma otvory 16 x 50 mm s roztečí 356 mm v ose konzoly
Venkovní rozměry kabelového zákrytu (š x v x h):  782 x 825 x 192 mm
c) RST ve skříni SMS s jednostranným přístupem, upevněný na dříku BTS zadní stranou. Rozvaděče tohoto typu budou na dřík TS upevňovány pomocí pásků systému Bandimex. Držáky ochranných trubek společných kabelových svodů a vývodů do venkovního vedení budou navrženy pro maximálně 3 ks ochranných trubek venkovního průměru 75 mm.
Základní údaje o RST ve skříni SMS:     

Předpokládaná hmotnost plně vybaveného RST: 70 – 80 kg
Výška skříně RST: 1 000 mm

Šířka skříně RST:     600 mm

Hloubka skříně RST:  420 mm

Rozměry vývodových komínků do vrchního vedení: ø 75 / 72,5 mm, výška 50 mm

Počet komínků: 3

Vzdálenost podélné osy komínků od zadní stěny skříně RST: 60 mm

Vzdálenost 1. komínku od kraje skříně – pohled z přední strany: 100 mm

Osová vzdálenost mezi komínky č. 1 a č. 2:   270 mm

Osová vzdálenost mezi komínky č. 2 a č. 3:   130 mm

Konstrukce a příslušné rozměry pro zavěšení na těleso TS.
- počet míst pro zavěšení: ve 2 místech
- vzdálenost 1. konzoly od shora:  250 mm
- vzdálenost 2. konzoly od shora:  740 mm

Venkovní rozměry kabelového zákrytu (š x v x h): 450 x 800 x 190 mm

Informativní obrázek skříně SMS:



[image: image1.wmf]
d) RST ve skříni SVS - B umístěný vedle dříku jednosloupové BTS na podstavci. Kabelové přívody od DTR budou směřovat do země a budou chráněny ochrannými trubkami pr. 90 mm upevněné na tělese TS.
Pokud provedení sestavy BTS neumožní umístit vývody nn z RST směrem do venkovního vedení nn na sloupu trafostanice, budou tyto provedeny mimo BTS.
Základní údaje o RST ve skříni SVS- B na podstavci:
 - rozměry skříně RST (š x hl x v): 1 050 x 800 x 1 300 mm
 - rozměry podstavce   (š x hl x v): 1 050 x 760 x 1 400 mm
Soulad nabízeného plnění s příslušnými předpisy:

Uchazeč v nabídce předloží čestné prohlášení, kterým prokáže, že nabízené plnění (dodané zařízení) odpovídá alespoň dále uvedeným předpisům v platném znění: 

a) ČSN 33 0010    Elektrotechnické předpisy. Elektrické zařízení. Rozdělení a pojmy

b) ČSN 33 20000-4-41    Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4:
                         Bezpečnost.  Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým 
                         proudem.

c) ČSN 33 3210    Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná stanovení

d) ČSN 33 3220    Elektrotechnické předpisy. Společná ustanovení pro elektrické 
                         stanice

e) ČSN 33 3240    Elektrotechnické předpisy. Stanoviště výkonových transformátorů

f) ČSN 35 9752    Zámky a klíče pro zajišťování elektrických zařízení transformoven
                         vn/nn

g) ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí-část 1: Obecná 

                          pravidla

h) ČSN  EN 1993  Navrhování ocelových konstrukcí

i) ČSN EN 50423-1 Elektrická vedení s napětím nad AC 1 kV do 45 kV včetně

j) ČSN 73 2601    Provádění ocelových konstrukcí

k) ČSN EN ISO 1461 – Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných a 
                         ocelových výrobcích

l) ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

m) PNE 33 0000-1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě
                         odběratele elektřiny

n) PNE 33 0000-2 Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na
                              rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy

o) PNE 33 0000-6 Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos a 
                         distribuci elektrické energie

p) PNE 33 3301    Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kV do 45 kV včetně

q) PNE 34 8401    Součásti venkovních vedení distribučního rozvodu NN do 1 kV

r) PNE 35 4701    Pojistky gTr pro jištění distribučních transformátorů VN/NN

s) PNE 35 7149    Rozváděče nn pro distribuční transformovny vn/nn do 630 kVA

Požadavek na dokumentaci a zkoušky v nabídkách:

	Název položky
	Příloha č. nebo text

	1
	Přesné typové označení, výrobce a zemi původu.
	Uvede uchazeč

	2
	Technický popis a podmínky.
	Uvede uchazeč

	3
	Rozměrové výkresy požadovaných konstrukcí. Sestavy dle „požadavku variant BTS“.
	Uvede uchazeč

	4
	Doba technické životnosti. 
	Uvede uchazeč

	5
	Požadavky na přepravu a skladování.
	Uvede uchazeč

	6
	Požadavky na montáž, provoz a údržbu zařízení.
	Uvede uchazeč

	7
	Stručný popis systému řízení jakosti výroby uchazeče, případné doložení příslušných certifikátů.
	Uvede uchazeč

	8
	Protokoly o provedených zkouškách
	Uvede uchazeč

	10
	Výrobce předloží certifikát na výrobu ocelových konstrukcí podle § 6 Nařízení vlády   č. 163/2002 Sb.
	Uvede uchazeč

	11
	Platný certifikát výrobce dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a stručný popis systému řízení jakosti výroby.
	

	12
	Popis vlivu na životní prostředí, kategorizace odpadu dle zákona.
	Uvede uchazeč

	13
	Čestné prohlášení o recyklovatelnosti použitých materiálů nebo způsobu likvidace.
	Uvede uchazeč

	14
	Reference – uvést pro dodávky do ČEZ  Distribuce, nebo do energetických distribucí v ČR a SR, nebo Evropa
	


Oceňování - nabídka se strany uchazeče:

Uchazeč v nabídce uvede:

· Rozpis a ocenění všech nabízených a uvedených  konstrukcí jednotlivě.

Technické údaje:

1. Údaje o prostředí:

	P.č.
	Název údaje
	Požadovaná hodnota

	1.1
	Prostředí
	VI - venkovní prostor

dle PNE 33 0000-2


2. Parametry distribuční sítě nn
	P.č.
	Název údaje
	Požadovaná hodnota

	2.1
	Jmenovité napětí
	400 / 230 V

	2.2
	Nejvyšší napětí sítě
	Un + 10%

	2.3
	Jmenovitý kmitočet
	50 Hz

	2.4
	Rozvod v distribuční síti
	4 vodičový (L1, L2, L3, PEN)

	2.5
	Druh distribuční sítě
	TN-C


3. Parametry distribuční sítě vn

	P.č.
	Název údaje
	Požadovaná hodnota

	3.1
	Jmenovité napětí
	3~22 000 V a 3~35 000 V

	3.2
	Nejvyšší napětí sítě
	25 000  V a 38 500 V

	3.3
	Jmenovitý kmitočet
	50 Hz

	3.4
	Počet fází
	3

	3.5
	Druh distribuční sítě
	IT - většina sítí vn

IT(r) – pouze převážně kabelové sítě vn ve velkých městech


4. Technické parametry a další údaje  

4.1

	Číslo standardu
	Typ konstrukce (vyplní výrobce)

	424314401001
	

	Zkrácený název materiálu (max. 40 zn.)
	BTS-J 400  Rovinná konzola vn

	Rovinná konzola vn s univerzální úpravou „prizma“ pro průměr hlavy sloupu od 225 do 250 mm včetně připevňovacího elementu (třmenu, pasu, jiné konstrukce) pro osazení kotevních řetězců přívodních vodičů vn rovinného uspořádání. Třmen, pás apod. musí být univerzální a musí umožnit montáž rovinné konzoly vn na všechny průměry bet. sloupů. Současně musí ve stejné fázové vzdálenosti vn vodičů umožnit jejich převedení (a kotvení) na opačnou stranu přívodního vedení, včetně osazení podpěrných izolátorů VPA na horní část konzoly.

	P.č.
	Název položky
	Požadovaná hodnota
	Nabízená hodnota

	4.1.1
	Nejvyšší koncový tah jednoho vodiče  
                                                          [kN]
	7 
	Uvede uchazeč

	4.1.2
	Dimenzování konzoly na svislé zatížení  
                                                          [kN]                                                         
	5
	Uvede uchazeč

	4.1.3
	Rozteče otvorů (fázové vzdálenosti) průměru 22 mm pro kotvení vodičů VN  
                                                         [mm]
	1 000 
	Uvede uchazeč


4.2

	Číslo standardu
	Typ konstrukce (vyplní výrobce)

	424314401002
	

	Zkrácený název materiálu (max. 40 zn.)
	BTS-J 400 Konzola pojistek vn

	Konzola pojistek vn včetně připevňovacího elementu (třmenu, pasu, jiné konstrukce) určená pro montáž 3 ks kombinovaných pojistkových spodků. Třmen, pás apod. musí být univerzální a musí umožnit montáž konzoly pojistek vn na všechny průměry bet. sloupů s průměrem hlavy sloupu od 225 do 250 mm v požadované výšce.

	P.č.
	Název položky
	Požadovaná hodnota
	Nabízená hodnota

	4.2.1
	Počet
	2 ks (nebo jiné řešení)
	Uvede uchazeč

	4.2.2
	Rozteče otvorů pro osazení (mezifázové vzdálenosti) kombinovaných pojistkových spodků
                                                         [mm]  
	Min. 550
	Uvede uchazeč

	4.2.3
	Vzdálenost horní hrany pojistkových spodků  od vrcholu sloupu při DTR umístěném pod vedením vn             [mm]
	1 100 


	Uvede uchazeč


4.3

	Číslo standardu
	Typ konstrukce (vyplní výrobce)

	424314401003
	

	Zkrácený název materiálu (max. 40 zn.)
	BTS-J 400 Konzola pod transf. do 400 kVA  

	Konzola pod transformátor (DTR) do výkonu 400 kVA včetně vzpěr, připojovacích prvků a 2 ks příčně uložených nosníků pod DTR. Konzola musí být posunovatelná po tělese sloupu vzhledem k rozdílným výškám používaných DTR při dodržení minimální vzdálenosti živých částí nn svorníků DTR od země 5 000 mm. Nutno zajistit souosost vodorovných nosníků konzoly při plném zatížení. Nejmenší hodnota výkonu standardně používaného DTR – 50 kVA. 
Konzola musí umožnit dodatečnou montáž protiolejové záchytné vany. 

	P.č.
	Název položky
	Požadovaná hodnota
	Nabízená hodnota

	4.3.1
	Dimenzování konzoly včetně příčných nosníků na svislé zatížení 

 pro DTR do 400 kVA                        [kg]
	2 100 
	Uvede uchazeč


4.4 

	Číslo standardu
	Typ konstrukce (vyplní výrobce)

	424314401004
	

	Zkrácený název materiálu (max. 40 zn.)
	BTS-J 400 Konzola 4 - vodič nn jednostr.

	Konzola 4 - vodič nn jednostranná včetně vzpěr a upevňovacích prvků pro kotvení izolovaných nebo neizolovaných vodičů rozložené sítě nn. Konzola je určena pouze pro vodiče nn odbočující jedním směrem kolmo na směr vedení vn. Konstrukce (svařenec) musí umožnit zakotvení vodičů nn mimo prostor volného vedení vn. V místě upevnění na betonový sloup nutno konzolu zajistit proti skluzu a otáčení – „prizma“ s univerzální úpravou upevňovacích prvků pro průměr hlavy sloupu od 225 do 250 mm a musí umožnit montáž konzoly nn v dané výšce. 

	P.č.
	Název položky
	Požadovaná hodnota
	Nabízená hodnota

	4.4.1
	Nejvyšší koncový tah jednoho vodiče[kN]
	4,5
	Uvede uchazeč

	4.4.2
	Normové zatížení jednoho vodiče ve svislém směru                                   [kN]
	0,8
	

	4.4.3
	Vzdálenost kotevního dílu konzoly od osy sloupu                                        [mm]
	Min. 1 300 
	Uvede uchazeč

	4.4.4
	Rozpětí otvorů (mezifázové vzdálenosti) pro kotvení vodičů  [mm]
	240 
	Uvede uchazeč


4.5
	Číslo standardu
	Typ konstrukce(vyplní výrobce)

	424314401005
	

	Zkrácený název materiálu (max. 40 zn.)
	BTS-J 400 Konzola 4 - vodič nn oboustr.

	Konzola 4 - vodič nn oboustranná včetně vzpěr a upevňovacích prvků pro kotvení izolovaných nebo neizolovaných vodičů rozložené sítě nn. Konzola je určena pouze pro vodiče nn odbočující dvěma směry kolmo na směr vedení vn. Konstrukce (svařenec) musí umožnit zakotvení vodičů nn mimo prostor volného vedení vn. V místě upevnění na betonový sloup nutno konzolu zajistit proti skluzu a otáčení – „prizma“ s univerzální úpravou upevňovacích prvků pro průměr hlavy sloupu od 225 do 250 mm a musí umožnit montáž konzoly nn v dané výšce.

	P.č.
	Název položky
	Požadovaná hodnota
	Nabízená hodnota

	4.5.1
	Nejvyšší koncový tah jednoho vodiče[kN]
	4,5
	Uvede uchazeč

	4.5.2
	Normové zatížení jednoho vodiče ve svislém směru                                   [kN]
	0,8
	

	4.5.3
	Vzdálenost kotevního dílu konzoly od osy sloupu                                        [mm]
	Min. 1 300
	Uvede uchazeč

	4.5.4
	Rozpětí otvorů (mezifázové vzdálenosti) pro kotvení vodičů                            [mm]
	240
	Uvede uchazeč


4.6

	Číslo standardu
	Typ konstrukce (vyplní výrobce)

	424314401006
	

	Zkrácený název materiálu (max. 40 zn.)
	BTS-J 400 Konzola pro izolátory VPA

	Konzola pro izolátory VPA včetně upevňovacích prvků - slouží pro osazení izolátorů VPA k zafixování svodových vodičů AlFe při použití sloupu délky 12 m, anebo při převedení vedení vn na opačnou stranu. V místě upevnění na betonový sloup nutno konzolu zajistit proti skluzu a otáčení – „prizma“ s univerzální úpravou upevňovacích prvků pro průměr hlavy sloupu od 225 do 250 mm a musí umožnit montáž konzoly pro VPA v dané výšce..

	P.č.
	Název položky
	Požadovaná hodnota
	Nabízená hodnota

	4.6.1
	Délka konzoly              [mm]
	1 100 
	Uvede uchazeč

	4.6.2
	Rozpětí otvorů pro VPA                   [mm]
	500 
	Uvede uchazeč

	4.6.3
	Průměry otvorů pro VPA                  mm]
	22
	Uvede uchazeč


4.7 
	Číslo standardu
	Typ konstrukce (vyplní výrobce)

	424314401007
	

	Zkrácený název materiálu (max. 40 zn.)
	BTS-J 400 Konz. se vzp. pro RST SVS-B 

	Konzola se vzpěrou praporcového typu (včetně upevňovacích prvků na betonový sloup) pod RST ve skříni s oboustranným přístupem typu „B“. Konzola musí být posunovatelná po sloupu, nutno zamezit samovolnému pootáčení -  provedení „prizma“ s univerzální úpravou upevňovacích prvků pro průměr hlavy sloupu od 225 do 250 mm a musí umožnit montáž konzoly v dané výšce. Rozváděč bude na konzole osazený dnem skříně, ke konzole se připevní šrouby s maticemi. Konzola musí dále umožnit vložení ochranného krytu kabelů (případně ochranných trubek kabelů) do dna rozváděče pro kabelová vedení směřující do země.

	P.č.
	Název položky
	Požadovaná hodnota
	Nabízená hodnota

	4.7.1
	Rozměry konzoly – nutno přizpůsobit rozměrům dolní části skříně RST. Důležitým ovlivněním rozměru konzoly jsou povolené ohyby kabelů nn AYKY, CYKY (do průřezu 3x240+120 mm2)  kabelových vývodů vyústěných z DTR směrem do RST                              [mm]
	Uvede uchazeč
	Uvede uchazeč

	4.7.2
	Upevnění konzoly na sloup
	Uvede uchazeč
	Uvede uchazeč

	4.7.3
	Průměr připevňovacích otvorů pro RST 
                                                        [mm]
	Ovál ø 16 x 60 ve směru vyložení konzoly
	Uvede uchazeč


4.8

	Číslo standardu
	Typ konstrukce(vyplní výrobce)

	424314401008
	

	Zkrácený název materiálu (max. 40 zn.)
	BTS-J 400 Konz. pro RST ve skříni SVS-U

	Konzola (včetně upevňovacích prvků na betonový sloup) s univerzální úpravou upevňovacích prvků pro průměr hlavy sloupu od 225 do 250 mm a musí umožnit montáž konzoly v dané výšce pro upevnění RST ve skříni SVS-U s jednostranným přístupem. Zadní strana skříně RST je konstruována pro dvoubodové zavěšení, k požadované konzole se připevní šrouby s maticemi. Konzola musí být posunovatelná po sloupu, požadováno zajištění stability RST.

	P.č.
	Název položky
	Požadovaná hodnota
	Nabízená hodnota

	4.8.1
	Počet kusů konzol pro jeden RST
	2
	Uvede uchazeč

	4.8.2
	Upevnění konzoly na sloup
	Pasy, jiné řešení…
	Uvede uchazeč


4.9  

	Číslo standardu
	Typ konstrukce(vyplní výrobce)

	424314401009
	

	Zkrácený název materiálu (max. 40 zn.)
	BTS-J 400 Držák trubek dlouhý - praporec

	Držák trubek („praporec“) včetně připevňovacích prvků (na betonový sloup) slouží pro spolehlivé svislé uchycení trubek a) svodových délky 4 m od trafa k rozváděči s oboustranným přístupem uloženého na vyložené podpěře a b) trubek vývodových délky max. 6 m od tohoto rozváděče do venkovního vedení nn. Vnější průměry trubek jsou 75 mm . Držák se upevňuje na betonový sloup s průměrem od 233 mm do 330 mm ve ve třech nebo čtyřech výškách. Upevňovací třmínek (pokud nebude nabídnuto jiné řešení) trubek bude používán v počtu od 1 do 6 ks na jeden držák, není předmětem poptávky držáku trubek. Držák trubek  musí svou konstrukcí umožnit podélný posun upevňovacích třmínků – důvodem je nejednotné rozmístění vývodových komínků ve střechách používaných RST.

	P.č.
	Název položky
	Požadovaná hodnota
	Nabízená hodnota

	4.9.1
	Délka držáku                                   [mm]
	Uvede uchazeč
	Uvede uchazeč

	4.9.2
	Upevnění držáku na sloup
	Třmeny, pasy,..
	Uvede uchazeč


4.10

	Číslo standardu
	Typ konstrukce(vyplní výrobce)

	424314401010
	

	Zkrácený název materiálu (max. 40 zn.)
	BTS-J 400 Držák trubek krátký - praporec

	Držák trubek („praporec“) včetně připevňovacích prvků (na betonový sloup) slouží pro spolehlivé svislé uchycení trubek a) svodových délky 4 m od trafa k rozváděči s oboustranným přístupem uloženého na vyložené podpěře a b) trubek vývodových délky max. 6 m od tohoto rozváděče do venkovního vedení nn. Vnější průměry trubek jsou 75 mm . Držák se upevňuje na betonový sloup s průměrem od 233 mm do 330 mm ve ve třech nebo čtyřech výškách. Upevňovací třmínek (pokud nebude nabídnuto jiné řešení) trubek bude používán v počtu od 1 do 3 ks na jeden držák, není předmětem poptávky držáku trubek. Držák trubek  musí svou konstrukcí umožnit podélný posun upevňovacích třmínků – důvodem je nejednotné rozmístění vývodových komínků ve střechách používaných RST.

	P.č.
	Název položky
	Požadovaná hodnota
	Nabízená hodnota

	4.10.1
	Délka držáku                                   [mm]
	Uvede uchazeč
	Uvede uchazeč

	4.10.2
	Upevnění držáku na sloup
	Třmeny, pasy,..
	Uvede uchazeč


4.11

	Číslo standardu
	Typ konstrukce(vyplní výrobce)

	424314401011
	

	Zkrácený název materiálu (max. 40 zn.)
	BTS-J 400 Držák trubek  RST SVS-U „zády“

	Držák trubek včetně připevňovacích prvků (na betonový sloup) slouží pro spolehlivé svislé uchycení a) trubek délky 4 m svodových od trafa k rozváděči RST ve skříni SVS-U s předním přístupem upevněným zadní stranou a b) trubek délky 6 m vývodových od tohoto rozvaděče do venkovního vedení nn. Vnější průměry trubek jsou  75mm. Držák se upevňuje na betonový sloup s průměrem od 233 mm do 330 mm ve ve třech nebo čtyřech výškách v patřičné vzdálenosti od sloupu. Upevňovací třmínek (pokud nebude nabídnuto jiné řešení) trubek bude používán v počtu od 3 do 6 ks na jeden držák, není předmětem poptávky držáku trubek. Držák trubek  musí svou konstrukcí umožnit posun upevňovacích třmínků – důvodem je nejednotné rozmístění vývodových komínků ve střechách používaných RST.

	P.č.
	Název položky
	Požadovaná hodnota
	Nabízená hodnota

	4.11.1
	Délka držáku                                    [mm]
	Uvede uchazeč
	Uvede uchazeč

	4.11.2
	Upevnění držáku na sloup
	Třmeny, pasy,..
	Uvede uchazeč


4.12 
	Číslo standardu
	Typ konstrukce(vyplní výrobce)

	424314401012
	

	Zkrácený název materiálu (max. 40 zn.)
	BTS-J 400  Držák trubek RST SMS „zády“

	Držák trubek včetně připevňovacích prvků (na betonový sloup) slouží pro spolehlivé svislé uchycení trubek a) svodových délky 4 m od trafa k rozváděči s předním přístupem uloženého na dříku TS zadní stranou a b) trubek vývodových délky max. 6 m od tohoto rozvaděče do venkovního vedení nn. Vnější průměry trubek jsou 75 mm. Držák se upevňuje na betonový sloup s průměrem od 233 mm do 330 mm v patřičné vzdálenosti od sloupu ve třech nebo čtyřech výškách. Upevňovací třmínek (pokud nebude nabídnuto jiné řešení) trubek bude používán v počtu od 1 do 3 ks na jeden držák, není předmětem poptávky držáku trubek.

	P.č.
	Název položky
	Požadovaná hodnota
	Nabízená hodnota

	4.12.1
	Délka držáku                                    [mm]
	Uvede uchazeč
	Uvede uchazeč

	4.12.2
	Upevnění držáku na sloup
	Třmeny, pasy,..
	Uvede uchazeč


4.13

	Číslo standardu
	Typ konstrukce (vyplní výrobce)

	424314401013
	

	Zkrácený název materiálu (max. 40 zn.)
	BTS-J 400 Upev. třmen  trubky 75 až 90

	Upevňovací třmínek (pas) pro uchycení vývodové ochranné trubky venkovního průměru 75 nebo 90 mm na nosič trubek. Tento požadavek platí, pokud nebude navržený jiný způsob uchycení trubek v držácích.

	4.13.1
	Vnější průměr vývodové trubky        [mm]
	75 pro vývod nn kabelů do vrchního vedení
90 mm pro svody od DTR
	Uvede uchazeč

	4.13.2
	Materiál třmínku
	Ocel se závitem M 12
	Uvede uchazeč 


Tabulky určené pro doplnění uchazečem:

4. 
	Číslo standardu
	Typ konstrukce 

	(Bude vyplněno ČEZ Log po VŘ)
	

	Zkrácený název materiálu (max. 40 zn.)
	BTS-J 400 -

	

	P.č.
	Název položky
	Nabízená hodnota
	

	
	
	Uvede uchazeč
	

	
	
	Uvede uchazeč
	

	
	
	Uvede uchazeč
	

	
	
	Uvede uchazeč
	

	
	
	Uvede uchazeč
	

	
	
	Uvede uchazeč
	


	Standard
	Nabízený typ

	BTS 22–35 kV/400 kVA jednosloupová
	Uvede uchazeč


Uchazeč doplní označené položky v katalogovém listu


[image: image2.emf]KATALOGOVÝ LIST


Datum zpracování : 27.11.2005

Zpracoval: J. Závodný       

Aktualizace: 27. 4. 2011 – R. Purm

Počet listů : 13

                                                                    List : 1 ​

_1191228375.dwg

_1334126541.doc
[image: image1.wmf]

		materiál – sestava

		

		č. VS



		přesné typové označení

		

		



		

		

		strana č. 2 (celkem 3)







KATALOGOVÝ LIST


MATERIÁLOVÝ STANDARD


ČEZ Distribuce, a.s.

		oblast

		

		



		Skupina

		

		



		název významové skupiny (VS)

		číslo VS



		

		



		

		



		rozsah platnosti od

		



		revize

		





Datum zpracování:


Zpracoval:


jméno příjmení





funkce





ČEZ Distribuce, a.s.






oddělení Standardizace





Teplická 874/8






405 02  Děčín IV






(
jméno.příjmení@cezdistribuce.cz

 



(
mobil





(
pevná linka

Kategorie: 



A. Všeobecné informace: doplnit

Výrobce: doplnit

Příslušnost k regionům: nevyplňovat

sever, západ, střed, východ, Morava

Množství jednotkové: 


Kus


Technický popis: doplnit

Použití: doplnit

Doba technické životnosti: doplnit

Požadavky na montáž: doplnit

Požadavek na mechanizaci: doplnit

Pomocný materiál: doplnit

Drobné nářadí ,nástroje a pomůcky: doplnit

Prostředí:
doplnit

B. Požadavky na skladování, manipulaci a přepravu: doplnit

C. Vliv na životní prostředí: doplnit

jejich vliv na životní prostředí, způsob likvidace a možnosti jejich recyklace jsou následující:

kategorizace odpadu dle zákona:



druh odpadu 





kód

D. Technické údaje: doplnit

Název, typ: doplnit

Vyobrazení: doplnit

Technické parametry: doplnit

Číslo materiálu SAP: nevyplňovat

Návaznost na ZMP / Soupis ZMP : nevyplňovat


