Standardní materiál

č. JKPOV
Materiálový protokol
[image: image26.png]




ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín VI


oddělení Standardizace

Technická specifikace standardu
0302.006.0XX.01

Název materiálu
:
Konzola pro izolované vedení vn na JB a DB 

Zkrácený název materiálu [40 znaků]
:
Konzola IZV vn na JB a DB
Obor
:
20 Vedení vn venkovní / vedení vn kabelové
Kategorie
:
03 – konzole, střešníky, objímky, výložníky, kotvy…

Množství jednotkové
:
sada
Charakteristika materiálu

konzola 3xIZV vodorovná nosná na JB o Ø 180-250 mm a na DB o Ø 2x220-250 mm 

Skládá se z vodorovného nosníku (fázové rozteče a délka dle přílohy 30 PNE 34 8601)     a dvou svislých ramen. Ramena jsou s nosníkem spojena pevně (přivařena) nebo uchycena šroubovým spojem. Na sloup/y se uchycuje pomocí objímek, svorníků                a spojovacího materiálu. Uchycení je provedeno osově symetricky – viz obrázek – a je navrženo tak, že stejná sada (včetně spojovacího materiálu) lze osadit na sloupy               o různých průměrech tzn. u JB Ø 180-250 mm a DB o Ø 2x220-250 mm. 
konzola 3xIZV vodorovná rohová na JB o Ø 220-250 mm a na DB o Ø 2x220-250 mm

Skládá se z vodorovného nosníku (fázové rozteče a délka dle přílohy 30 PNE 34 8601)     a dvou svislých ramen. Ramena jsou s nosníkem spojena pevně (přivařena) nebo uchycena šroubovým spojem. Na vodorovném nosníku jsou kotevní příložky, které slouží pro uchycení závěsných kotevních izolátorů. Na nosník se osazují i podpěrné izolátory.  Na sloup/y se uchycuje pomocí objímek, svorníků a spojovacího materiálu. Uchycení je provedeno osově symetricky – viz obrázek - a je navrženo tak, že stejná sada (včetně spojovacího materiálu) lze osadit na sloupy o různých průměrech tzn. u JB Ø 220-250 mm a DB o Ø 2x220-250 mm.

konzola 3xIZV vodorovná kotevní na JB o Ø 220-250 mm a na DB o Ø 2x220-250 mm

Skládá se z vodorovného nosníku či rámu (fázové rozteče a délka dle přílohy 30 PNE 34 8601) a dvou svislých ramen. Ramena jsou s nosníkem spojena pevně (přivařena) nebo uchycena šroubovým spojem. Na vodorovném nosníku jsou kotevní příložky, které slouží pro uchycení závěsných kotevních izolátorů. Na nosník se osazují i podpěrné izolátory.  Na sloup/y se uchycuje pomocí objímek, svorníků a spojovacího materiálu. Uchycení je provedeno osově symetricky – viz obrázek - a je navrženo tak, že stejná sada (včetně spojovacího materiálu) lze osadit na sloupy o různých průměrech tzn. u JB Ø 220-250 mm a DB o Ø 2x220-250 mm.
konzola 3xIZV vodorovná odbočná na JB o Ø 220-250 mm a na DB o Ø 2x220-250 mm

Vodorovný nosník (fázové rozteče a délka dle přílohy 30 PNE 34 8601), na kterém jsou  kotevní příložky a slouží k uchycení závěsných kotevních izolátorů. Na nosník se dají rovněž osadit podpěrné izolátory (pro uchycení propojovacích vodičů mezi odbočkou a hlavním vedením). Na sloup/y se uchycuje pomocí objímek, svorníků a spojovacího materiálu. Uchycení je a je navrženo tak, že stejná sada (včetně spojovacího materiálu) lze osadit na sloupy  o různých průměrech tzn. u JB Ø 220-250 mm,  DBV o Ø 2x220-250 mm a DBW o Ø 2x220-250 mm
konzola 3xIZV svislá nosná s vyložením na JB o Ø 180mm-250 mm a na DB o Ø 2x220-250 mm

Skládá se ze svislého ramene, ke kterému jsou přivařena 3 vodorovná ramena (fázové rozteče a délka dle přílohy 32 PNE 34 8601), na která se osazují podpěrné izolátory. Uchycení je navrženo tak, že stejná sada (včetně spojovacího materiálu) lze osadit          na sloupy o různých průměrech tzn. u JB Ø 180-250 mm a DB o Ø 2x220-250 mm.
konzola 3xIZV svislá kotevní s vyložením na JB o Ø 220-250 mm a na DB o Ø 2x220-x250 mm

Skládá se ze svislého ramene, ke kterému jsou přivařena 3 vodorovná ramena (fázové rozteče a délka dle přílohy 34 PNE 34 8601). Na vodorovných ramenech jsou kotevní příložky, které slouží pro uchycení závěsných kotevních izolátorů. Na ramena se osazují    i podpěrné izolátory. Uchycení je navrženo tak, že stejná sada (včetně spojovacího materiálu) lze osadit na sloupy o různých průměrech tzn. u JB Ø 220-250 mm                    a DB o Ø 2x220-250 mm.
konzola 3xIZV svislá nosná na JB o Ø 180-250 mm a DB o Ø 220-250 mm

Skládá se ze svislého nosníku, na kterém jsou navařena tři ramena (fázové rozteče           a délka dle přílohy 31 PNE 34 8601). Na ramena se osazují podpěrné izolátory s výřezem. Uchycení je navrženo tak, že stejná sada (včetně spojovacího materiálu) lze osadit          na sloupy o různých průměrech tzn. u JB Ø 180-250 mm a DB o Ø 2x220-250 mm.

konzola 3xIZV svislá kotevní na JB o Ø 220-250 mm a na DB o Ø 2x220-250 mm

Skládá se ze svislého nosníku, na kterém jsou navařena tři ramena pro uchycení závěsných kotevních izolátorů (fázové rozteče a délka dle přílohy 31 PNE 34 8601).        Na ramena se osazují i podpěrné izolátory. Uchycení je navrženo tak, že stejná sada (včetně spojovacího materiálu) lze osadit na sloupy o různých průměrech tzn. u JB Ø 220-250 mm a DB o Ø 2x220-250 mm.
konzola 6xIZV svislá nosná s vyložením na JB o Ø 180mm-250 mm a na DB o Ø 2x220-250 mm

Skládá se ze svislého ramene, ke kterému jsou přivařena 3 vodorovná ramena (fázové rozteče a délka dle přílohy 32 PNE 34 8601) – dva kusy, na která se osazují podpěrné izolátory. Uchycení je provedeno osově symetricky – viz obrázek - a je navrženo tak,        že stejná sada (včetně spojovacího materiálu) lze osadit na sloupy  o různých průměrech              tzn. u JB Ø 180-250 mm a DB o Ø 2x220-250 mm.
konzola 6xIZV svislá kotevní s vyložením na JB o Ø 220-250 mm a na DB o Ø 2x220-x250 mm

Skládá se ze svislého ramene, ke kterému jsou přivařena 3 vodorovná ramena (fázové rozteče a délka dle přílohy 34 PNE 34 8601) – 2 kusy. Na vodorovných ramenech jsou kotevní příložky, které slouží pro uchycení závěsných kotevních izolátorů. Na ramena se osazují i podpěrné izolátory. Uchycení je provedeno osově symetricky – viz obrázek - a je navrženo tak, že stejná sada (včetně spojovacího materiálu) lze osadit na sloupy              o různých průměrech tzn. u JB Ø 220-250 mm a DB o Ø 2x220-250 mm.

konzola 6xIZV svislá nosná na JB o Ø 180-250 mm a DB o Ø 220-250 mm

Skládá se ze svislého nosníku, na kterém jsou navařena tři ramena (fázové rozteče           a délka dle přílohy 31 PNE 34 8601) – 2 kusy. Na ramena se osazují podpěrné izolátory s výřezem. Uchycení je provedeno osově symetricky – viz obrázek - a je navrženo tak,        že stejná sada (včetně spojovacího materiálu) lze osadit na sloupy  o různých průměrech              tzn. u JB Ø 180-250 mm a DB o Ø 2x220-250 mm.
konzola 6xIZV svislá kotevní na JB o Ø 220-250 mm a na DB o Ø 2x220-250 mm

Skládá se ze svislého nosníku, na kterém jsou navařena tři ramena pro uchycení závěsných kotevních izolátorů (fázové rozteče a délka dle přílohy 31 PNE 34 8601) – 2 kusy. Na ramena se osazují i podpěrné izolátory. Uchycení je provedeno osově symetricky – viz obrázek - a je navrženo tak, že stejná sada (včetně spojovacího materiálu) lze osadit na sloupy o různých průměrech tzn. u JB Ø 220-250 mm a DB o Ø 2x220-250 mm.

Čela vodorovných nosníků, pokud jsou vyrobeny z uzavřených profilů, jsou částečně uzavřena a brání hnízdění drobného ptactva.
Šrouby pro izolátory nejsou součástí konzol.
Druh použitého materiálu
-
ocelové válcované profily z ocelí třídy minimálně S 235
Technologie výroby
-
dělení materiálu na víceúčelových tvářecích strojích, otvory jsou raženy nebo vrtány. Svařování v ochranné atmosféře metodou MAG.

Povrchová ochrana konstrukcí
- je provedena s minimální nazinkovanou vrstvou 60 µm. Spojovací materiál je galvanicky zinkován.

Označení výrobku
-
na každé sestavě je značka výrobce, typové označení     a datum výroby.
Sestavy viz obrázky níže jsou dodávány včetně uchycovacího a spojovacího materiálu.
Použití

konzola 3xIZV vodorovná nosná na JB o Ø 180-250 mm a na DB o Ø 2x220-250 mm 

pro uchycení izolovaných vodičů vn pomocí jednoduchého závěsu (izolátory podpěrné       s výřezem).

Konzola bude montována na jednoduché betonové sloupy dle PNE 34 8220 délky 9; 10,5; 12; 13,5 m a na stávající dvojité betonové sloupy stejných délek.
konzola 3xIZV vodorovná rohová na JB o Ø 220-250 mm a na DB o Ø 2x220-250 mm

-
pro uchycení izolovaných vodičů vn pomocí kotevních izolátorových řetězců

-
pro uchycení izolovaných vodičů vn pomocí jednoduchého závěsu (izolátory podpěrné      s výřezem) při mechanickém zatížení větším než je únosnost konzoly nosné

-
při použití závěsných kotevních řetězců jsou proudové spoje převedeny přes podpěrné izolátory s výřezem, uchycené na příložkách na vodorovném nosníku

Konzola bude montována na jednoduché betonové sloupy dle PNE 34 8220 délky 9; 10,5; 12; 13,5 m a na stávající dvojité betonové sloupy stejných délek.
konzola 3xIZV vodorovná kotevní na JB o Ø 220-250 mm a na DB o Ø 2x220-250 mm

-
pro uchycení izolovaných vodičů vn pomocí kotevních izolátorových řetězců nebo         pro uchycení izolovaných vodičů vn pomocí jednoduchého závěsu (izolátory podpěrné           s výřezem) při mechanickém zatížení větším než je únosnost konzoly rohové
-
při použití závěsných kotevních řetězců jsou proudové spoje převedeny přes podpěrné izolátory s výřezem, uchycené na příložkách na vodorovném nosníku

Konzola bude montována na jednoduché betonové sloupy dle PNE 34 8220 délky 9; 10,5; 12; 13,5 m a na stávající dvojité betonové sloupy stejných délek.
konzola 3xIZV vodorovná odbočná na JB o Ø 220-250 mm a na DB o Ø 2x220-250 mm

-
pro jednostranné uchycení izolovaných vodičů vn pomocí kotevních izolátorových řetězců
-
na nosník se dají rovněž osadit podpěrné izolátory (pro uchycení propojovacích vodičů mezi odbočkou a hlavním vedením).

Konzola bude montována na jednoduché betonové sloupy dle PNE 34 8220 délky 9; 10,5; 12; 13,5 m a na stávající dvojité betonové sloupy stejných délek.
konzola 3xIZV svislá nosná s vyložením na JB o Ø 180mm-250 mm a na DB o Ø 2x220-250 mm

Pro uchycení izolovaných vodičů vn pouze pro vedení 22 kV pomocí jednoduchého závěsu (izolátory podpěrné s výřezem).
Konzola bude montována na jednoduché betonové sloupy dle PNE 34 8220 délky 9; 10,5; 12; 13,5 m a na stávající dvojité betonové sloupy stejných délek.
konzola 3xIZV svislá kotevní s vyložením na JB o Ø 220-250 mm a na DB o Ø 2x220-x250 mm

-
pro uchycení izolovaných vodičů vn pouze pro vedení 22 kV pomocí kotevních izolátorových řetězců

-
pro uchycení izolovaných vodičů vn pomocí jednoduchého závěsu (izolátory podpěrné     s výřezem) při mechanickém zatížení větším než je únosnost konzoly nosné

-
při použití závěsných kotevních řetězců jsou proudové spoje převedeny přes podpěrné izolátory s výřezem, uchycené na příložkách na vodorovných ramenech
Konzola bude montována na jednoduché betonové sloupy dle PNE 34 8220 délky 9; 10,5; 12; 13,5 m a na stávající dvojité betonové sloupy stejných délek.
konzola 3xIZV svislá nosná na JB o Ø 180-250 mm a DB o Ø 220-250 mm

Pro uchycení izolovaných vodičů vn pomocí jednoduchého závěsu (izolátory podpěrné       s výřezem).

Konzola bude montována na jednoduché betonové sloupy dle PNE 34 8220 délky       10,5; 12; 13,5 m a na stávající dvojité betonové sloupy stejných délek.
konzola 3xZV svislá kotevní na JB o Ø 220-250 mm a na DB o Ø 2x220-250 mm
-
pro uchycení izolovaných vodičů vn pomocí závěsných (kotevních) izolátorových řetězců

-
pro uchycení izolovaných vodičů vn pomocí jednoduchého závěsu (izolátory podpěrné     s výřezem) při mechanickém zatížení větším než je únosnost konzoly nosné

Konzola bude montována na jednoduché betonové sloupy dle PNE 34 8220 délky       10,5; 12; 13,5 m a na stávající dvojité betonové sloupy stejných délek.
konzola 6xIZV svislá nosná s vyložením na JB o Ø 180mm-250 mm a na DB o Ø 2x220-250 mm

Pro uchycení izolovaných vodičů vn pouze pro vedení 22 kV pomocí jednoduchého závěsu (izolátory podpěrné s výřezem).

Konzola bude montována na jednoduché betonové sloupy dle PNE 34 8220 délky       10,5; 12; 13,5 m a na stávající dvojité betonové sloupy stejných délek.
konzola 6xIZV svislá kotevní s vyložením na JB o Ø 220-250 mm a na DB o Ø 2x220-x250 mm

-
pro uchycení izolovaných vodičů vn pouze pro vedení 22 kV pomocí kotevních izolátorových řetězců

-
pro uchycení izolovaných vodičů vn pomocí jednoduchého závěsu (izolátory podpěrné     s výřezem) při mechanickém zatížení větším než je únosnost konzoly nosné

-
při použití závěsných kotevních řetězců jsou proudové spoje převedeny přes podpěrné izolátory s výřezem, uchycené na příložkách na vodorovných ramenech

Konzola bude montována na jednoduché betonové sloupy dle PNE 34 8220 délky       10,5; 12; 13,5 m a na stávající dvojité betonové sloupy stejných délek.
konzola 6xIZV svislá nosná na JB o Ø 180mm-250 mm a na DB o Ø 2x220-250 mm

Pro uchycení izolovaných vodičů vn pomocí jednoduchého závěsu (izolátory podpěrné       s výřezem).

Konzola bude montována na jednoduché betonové sloupy dle PNE 34 8220 délky       10,5; 12; 13,5 m a na stávající dvojité betonové sloupy stejných délek.
konzola 6xIZV svislá kotevní na JB o Ø 220-250 mm a na DB o Ø 2x220-x250 mm

-
pro uchycení izolovaných vodičů vn pomocí kotevních izolátorových řetězců

-
pro uchycení izolovaných vodičů vn pomocí jednoduchého závěsu (izolátory podpěrné     s výřezem) při mechanickém zatížení větším než je únosnost konzoly nosné

Konzola bude montována na jednoduché betonové sloupy dle PNE 34 8220 délky       10,5; 12; 13,5 m a na stávající dvojité betonové sloupy stejných délek.
Doba technické životnosti sestav – minimálně  30 let.

Soulad nabízeného plnění s příslušnými předpisy

Dodávaný materiál musí odpovídat těmto uvedeným předpisům :

	číslo předpisu
	název předpisu

	ČSN EN ISO 1461
	Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných a ocelových výrobcích - Specifikace a zkušební metody

	ČSN EN ISO 3834
	Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů

	ČSN EN ISO 4014
	Šrouby se šestihrannou hlavou - Výrobní třída A a B

	ČSN EN ISO 4032
	Šestihranné matice, typ 1 - Výrobní třída A a B

	ČSN EN ISO 7089
	Ploché kruhové podložky - Běžná řada - Výrobní třída A

	ČSN EN ISO 13920
	Svařování - Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí - Délkové        a úhlové rozměry - Tvar a poloha

	ČSN EN 287
	Zkoušky svářečů

	ČSN ISO 2768
	Všeobecné tolerance

	ČSN EN 50341
	Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV

	ČSN EN 50423
	Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV do AC 45

	ČSN 33 3201
	Elektrické instalace nad AC 1 kV

	ČSN 41 5235
	Ocel 15 235 Mn-Cr-V

	ČSN 73 1401
	Navrhování ocelových konstrukcí

	ČSN 73 2601
	Provádění ocelových konstrukcí

	PNE 33 0000-2
	Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících                 na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy

	PNE 33 3301
	Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kV AC do 45 kV včetně

	PNE 34 8220
	Odstřeďované betonové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kV

	PNE 34 8601
	Součásti venkovních vedení distribučního vedení vn do 45 kV


Požadavky na dokumentaci a zkoušky
	p.č.
	název položky
	příloha č. nebo text

	1
	přesné typové označení, výrobce a země původu
	

	2
	technická dokumentace s údaji s údaji o hmotnosti, druhu použitého materiálu, povrchové úpravě, jmenovitém dovoleném zatížení,  výkresy s uvedením rozměrů a nátěrových ploch
	

	3
	doba technické životnosti
	

	4
	stručný popis systému řízení jakosti doložený příslušnými certifikáty (minimálně ČSN EN ISO 9001 : 2001)
	

	5
	certifikát na výrobu ocelových konstrukcí podle § 6 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
	

	6
	statické výpočty ke každé sestavě dle ČSN EN 50 341-1

od autorizované osoby + osvědčení o autorizaci této osoby
	

	
	statické výpočty mohou být nahrazeny protokoly z provedených experimentálních zkoušek ke každé sestavě dle ČSN EN 50 341-1     od akreditované zkušebny + osvědčením o akreditaci této zkušebny
	

	7
	čestné prohlášení uchazeče, že nabízené plnění odpovídá výše uvedeným předpisům viz odstavec „Soulad nabízeného plnění s příslušnými předpisy“
	

	8
	návod k montáži, požadavky na údržbu
	

	9
	požadavky na přepravu a manipulaci
	

	10
	popis vlivu na životní prostředí, kategorizace odpadu dle zákona
	

	11
	čestné prohlášení uchazeče o recyklovatelnosti použitých materiálů nebo způsobu likvidace
	

	12
	veřejně přístupné údaje nabízeného sortimentu v platné verzi (hmotnost, druh použitého materiálu, povrchová úprava, nátěrová plocha, plocha vystavená větru, jmenovité minimální dovolené zatížení, zjednodušené obrázky s uvedením hlavních rozměrů)
	


1. Údaje o prostředí

	p.č.
	název položky
	údaje 

	1.1
	prostředí
	VI - venkovní prostor dle PNE 33 0000-2

atmosférické podmínky v okolí
-
AB8

nadmořská výška
-
AC1

výskyt vody
-
AD4

výskyt cizích pevných těles
-
AE1 
(dle ČSN EN 60721-3-4)
výskyt korozívních nebo znečišťujících látek
-
AF3
mechanické namáhání
-
AG1

vibrace
-
AH1

výskyt rostlinstva nebo plísní
-
AK1

výskyt živočichů
-
AL1

elektromagnetická, elektrostatická
-
AM1

nebo ionizující působení


sluneční záření
-
AN3

seismické účinky
-
AP1

bouřková činnost
-
AQ3

vítr
-
AS3

(36,0 m/s stálý, 68 m/s nárazy)

sněhová pokrývka
-
AT2

námraza
-
AU4


2. Parametry distribuční sítě vn

	p.č.
	název údaje
	požadovaná hodnota

	2.1
	jmenovité napětí
	22 000 V, 35 000 V

	2.2
	nejvyšší napětí sítě
	25 000 V, 38 500 V

	2.3
	jmenovitý kmitočet
	50 Hz

	2.4
	počet fází
	3

	2.5
	druh distribuční sítě
	IT -  většina sítí vn


3.
Technické parametry a další údaje

3.1

	[image: image1.emf]

	číslo standardu
	typ konzoly

	0302.006.001.01
	

	název materiálu
	konzola 3xIZV vodorovná nosná 
na JB o Ø 180-250 mm

	p.č.
	název položky
	jedn.
	požadovaná hodnota
	nabízená hodnota

	3.1.1
	minimální dovolené svislé zatížení jedním vodičem v ose izolátoru
	[ kN ]
	6,0
	

	3.1.2
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve směru vedení  jedním vodičem na vrcholu izolátoru
	[ kN ]
	1,5
	

	3.1.3
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve kolmo na vedení  jedním vodičem na vrcholu izolátoru
	[ kN ]
	1,5
	

	3.1.4
	průměr otvorů pro izolátory
	[ mm ]
	22,0
	

	3.1.5
	hmotnost konstrukce
	[ kg ]
	doplní uchazeč
	

	3.1.6
	nátěrová plocha  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.1.7
	plocha vystavená větru  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.1.8
	materiál – třída oceli
	[ - ]
	doplní uchazeč
	


3.2
	[image: image2.emf]

	číslo standardu
	typ konzoly

	0302.006.002.01
	

	název materiálu
	konzola 3xIZV vodorovná nosná 
na DB o Ø 2x220-250 mm

	p.č.
	název položky
	jedn.
	požadovaná hodnota
	nabízená hodnota

	3.2.1
	minimální dovolené svislé zatížení jedním vodičem v ose izolátoru
	[ kN ]
	6,0
	

	3.2.2
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve směru vedení  jedním vodičem na vrcholu izolátoru
	[ kN ]
	1,5
	

	3.2.3
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve kolmo na vedení  jedním vodičem na vrcholu izolátoru
	[ kN ]
	1,5
	

	3.2.4
	průměr otvorů pro izolátory
	[ mm ]
	22,0
	

	3.2.5
	hmotnost konstrukce
	[ kg ]
	doplní uchazeč
	

	3.2.6
	nátěrová plocha  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.2.7
	plocha vystavená větru  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.2.8
	materiál – třída oceli
	[ - ]
	doplní uchazeč
	


3.3
	[image: image3.emf]

	číslo standardu
	typ konzoly

	0302.006.003.01
	

	název materiálu
	konzola 3xIZV vodorovná rohová 
na JB o Ø 220-250 mm

	p.č.
	název položky
	jedn.
	požadovaná hodnota
	nabízená hodnota

	3.3.1
	minimální dovolené svislé zatížení jedním vodičem
	[ kN ]
	6,0
	

	3.3.2
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve směru vedení  jedním vodičem
	[ kN ]
	3,3
	

	3.3.3
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve kolmo na vedení  jedním vodičem
	[ kN ]
	3,3
	

	3.3.4
	průměr otvorů pro izolátory
	[ mm ]
	22,0
	

	3.3.5
	hmotnost konstrukce
	[ kg ]
	doplní uchazeč
	

	3.3.6
	nátěrová plocha  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.3.7
	plocha vystavená větru  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.3.8
	materiál – třída oceli
	[ - ]
	doplní uchazeč
	


3.4
	[image: image4.emf]

	číslo standardu
	typ konzoly

	0302.006.004.01
	

	název materiálu
	konzola 3xIZV vodorovná rohová 
na DB o Ø 2x220-250 mm

	p.č.
	název položky
	jedn.
	požadovaná hodnota
	nabízená hodnota

	3.4.1
	minimální dovolené svislé zatížení jedním vodičem
	[ kN ]
	6,0
	

	3.4.2
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve směru vedení  jedním vodičem
	[ kN ]
	3,3
	

	3.4.3
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve kolmo na vedení  jedním vodičem
	[ kN ]
	3,3
	

	3.4.4
	průměr otvorů pro izolátory
	[ mm ]
	22,0
	

	3.4.5
	hmotnost konstrukce
	[ kg ]
	doplní uchazeč
	

	3.4.6
	nátěrová plocha  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.4.7
	plocha vystavená větru  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.4.8
	materiál – třída oceli
	[ - ]
	doplní uchazeč
	


3.5
	[image: image5.emf]

	číslo standardu
	typ konzoly

	0302.006.005.01
	

	název materiálu
	konzola 3xIZV vodorovná kotevní 
na JB o Ø 220-250 mm

	p.č.
	název položky
	jedn.
	požadovaná hodnota
	nabízená hodnota

	3.5.1
	minimální dovolené svislé zatížení jedním vodičem
	[ kN ]
	6,0
	

	3.5.2
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve směru vedení  jedním vodičem
	[ kN ]
	8,5
	

	3.5.3
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve kolmo na vedení  jedním vodičem
	[ kN ]
	8,5
	

	3.5.4
	průměr otvorů pro izolátory
	[ mm ]
	22,0
	

	3.5.5
	hmotnost konstrukce
	[ kg ]
	doplní uchazeč
	

	3.5.6
	nátěrová plocha  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.5.7
	plocha vystavená větru  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.5.8
	materiál – třída oceli
	[ - ]
	doplní uchazeč
	


3.6
	[image: image6.emf]

	číslo standardu
	typ konzoly

	0302.006.006.01
	

	název materiálu
	konzola 3xIZV vodorovná kotevní 
na DB o Ø 2x220-250 mm

	p.č.
	název položky
	jedn.
	požadovaná hodnota
	nabízená hodnota

	3.6.1
	minimální dovolené svislé zatížení jedním vodičem
	[ kN ]
	6,0
	

	3.6.2
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve směru vedení  jedním vodičem
	[ kN ]
	8,5
	

	3.6.3
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve kolmo na vedení  jedním vodičem
	[ kN ]
	13,3
	

	3.6.4
	průměr otvorů pro izolátory
	[ mm ]
	22,0
	

	3.6.5
	hmotnost konstrukce
	[ kg ]
	doplní uchazeč
	

	3.6.6
	nátěrová plocha  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.6.7
	plocha vystavená větru  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.6.8
	materiál – třída oceli
	[ - ]
	doplní uchazeč
	


3.7
	[image: image7.emf]

	číslo standardu
	typ konzoly

	0302.006.007.01
	

	název materiálu
	konzola 3xIZV vodorovná odbočná 
na JB o Ø 220-250 mm

	p.č.
	název položky
	jedn.
	požadovaná hodnota
	nabízená hodnota

	3.7.1
	minimální dovolené svislé zatížení jedním vodičem
	[ kN ]
	3,0
	

	3.7.2
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve směru vedení  jedním vodičem
	[ kN ]
	7,0
	

	3.7.3
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve kolmo na vedení  jedním vodičem
	[ kN ]
	7,0
	

	3.7.4
	průměr otvorů pro izolátory
	[ mm ]
	22,0
	

	3.7.5
	hmotnost konstrukce
	[ kg ]
	doplní uchazeč
	

	3.7.6
	nátěrová plocha  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.7.7
	plocha vystavená větru  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.7.8
	materiál – třída oceli
	[ - ]
	doplní uchazeč
	


3.8
	[image: image8.emf]

	číslo standardu
	typ konzoly

	0302.006.008.01
	

	název materiálu
	konzola 3xIZV vodorovná odbočná 
na DBV o Ø 2x220-250 mm

	p.č.
	název položky
	jedn.
	požadovaná hodnota
	nabízená hodnota

	3.8.1
	minimální dovolené svislé zatížení jedním vodičem
	[ kN ]
	3,0
	

	3.8.2
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve směru vedení  jedním vodičem
	[ kN ]
	7,0
	

	3.8.3
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve kolmo na vedení  jedním vodičem
	[ kN ]
	7,0
	

	3.8.4
	průměr otvorů pro izolátory
	[ mm ]
	22,0
	

	3.8.5
	hmotnost konstrukce
	[ kg ]
	doplní uchazeč
	

	3.8.6
	nátěrová plocha  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.8.7
	plocha vystavená větru  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.8.8
	materiál – třída oceli
	[ - ]
	doplní uchazeč
	


3.9
	[image: image9.emf]

	číslo standardu
	typ konzoly

	0302.006.009.01
	

	název materiálu
	konzola 3xIZV vodorovná odbočná 
na DBW o Ø 2x220-250 mm

	p.č.
	název položky
	jedn.
	požadovaná hodnota
	nabízená hodnota

	3.9.1
	minimální dovolené svislé zatížení jedním vodičem
	[ kN ]
	3,0
	

	3.9.2
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve směru vedení  jedním vodičem
	[ kN ]
	7,0
	

	3.9.3
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve kolmo na vedení  jedním vodičem
	[ kN ]
	7,0
	

	3.9.4
	průměr otvorů pro izolátory
	[ mm ]
	22,0
	

	3.9.5
	hmotnost konstrukce
	[ kg ]
	doplní uchazeč
	

	3.9.6
	nátěrová plocha  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.9.7
	plocha vystavená větru  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.9.8
	materiál – třída oceli
	[ - ]
	doplní uchazeč
	


3.10
	[image: image10.emf]

	číslo standardu
	typ konzoly

	0302.006.010.01
	

	název materiálu
	konzola 3xIZV svislá nosná s vyložením 
na JB o Ø 180-250 mm

	p.č.
	název položky
	jedn.
	požadovaná hodnota
	nabízená hodnota

	3.10.1
	minimální dovolené svislé zatížení jedním vodičem v ose izolátoru
	[ kN ]
	4,0
	

	3.10.2
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve směru vedení  jedním vodičem na vrcholu izolátoru
	[ kN ]
	4,0
	

	3.10.3
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve kolmo na vedení  jedním vodičem na vrcholu izolátoru
	[ kN ]
	4,0
	

	3.10.4
	průměr otvorů pro izolátory
	[ mm ]
	22,0
	

	3.10.5
	hmotnost konstrukce
	[ kg ]
	doplní uchazeč
	

	3.10.6
	nátěrová plocha  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.10.7
	plocha vystavená větru  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.10.8
	materiál – třída oceli
	[ - ]
	doplní uchazeč
	


3.11
	[image: image11.emf]

	číslo standardu
	typ konzoly

	0302.006.011.01
	

	název materiálu
	konzola 3xIZV svislá nosná s vyložením 
na DB o Ø 2x220-250 mm

	p.č.
	název položky
	jedn.
	požadovaná hodnota
	nabízená hodnota

	3.11.1
	minimální dovolené svislé zatížení jedním vodičem v ose izolátoru
	[ kN ]
	4,0
	

	3.11.2
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve směru vedení  jedním vodičem na vrcholu izolátoru
	[ kN ]
	4,0
	

	3.11.3
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve kolmo na vedení  jedním vodičem na vrcholu izolátoru
	[ kN ]
	4,0
	

	3.11.4
	průměr otvorů pro izolátory
	[ mm ]
	22,0
	

	3.11.5
	hmotnost konstrukce
	[ kg ]
	doplní uchazeč
	

	3.11.6
	nátěrová plocha  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.11.7
	plocha vystavená větru  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.11.8
	materiál – třída oceli
	[ - ]
	doplní uchazeč
	


3.12
	[image: image12.emf]

	číslo standardu
	typ konzoly

	0302.006.012.01
	

	název materiálu
	konzola 3xIZV svislá kotevní s vyložením 
na JB o Ø 220-250 mm

	p.č.
	název položky
	jedn.
	požadovaná hodnota
	nabízená hodnota

	3.12.1
	minimální dovolené svislé zatížení jedním vodičem
	[ kN ]
	4,0
	

	3.12.2
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve směru vedení  jedním vodičem
	[ kN ]
	5,0
	

	3.12.3
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve kolmo na vedení  jedním vodičem
	[ kN ]
	5,0
	

	3.12.4
	průměr otvorů pro izolátory
	[ mm ]
	22,0
	

	3.12.5
	hmotnost konstrukce
	[ kg ]
	doplní uchazeč
	

	3.12.6
	nátěrová plocha  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.12.7
	plocha vystavená větru  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.12.8
	materiál – třída oceli
	[ - ]
	doplní uchazeč
	


3.13
	[image: image13.emf]

	číslo standardu
	typ konzoly

	0302.006.013.01
	

	název materiálu
	konzola 3xIZV svislá kotevní s vyložením 
na DB o Ø 2x220-250 mm

	p.č.
	název položky
	jedn.
	požadovaná hodnota
	nabízená hodnota

	3.13.1
	minimální dovolené svislé zatížení jedním vodičem
	[ kN ]
	4,0
	

	3.13.2
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve směru vedení  jedním vodičem
	[ kN ]
	5,0
	

	3.13.3
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve kolmo na vedení  jedním vodičem
	[ kN ]
	5,0
	

	3.13.4
	průměr otvorů pro izolátory
	[ mm ]
	22,0
	

	3.13.5
	hmotnost konstrukce
	[ kg ]
	doplní uchazeč
	

	3.13.6
	nátěrová plocha  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.13.7
	plocha vystavená větru  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.13.8
	materiál – třída oceli
	[ - ]
	doplní uchazeč
	


3.14
	[image: image14.emf]

	číslo standardu
	typ konzoly

	0302.006.014.01
	

	název materiálu
	konzola 3xIZV svislá nosná
na JB o Ø 180-250 mm

	p.č.
	název položky
	jedn.
	požadovaná hodnota
	nabízená hodnota

	3.14.1
	minimální dovolené svislé zatížení jedním vodičem v ose izolátoru
	[ kN ]
	5,0
	

	3.14.2
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve směru vedení  jedním vodičem na vrcholu izolátoru
	[ kN ]
	5,0
	

	3.14.3
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve kolmo na vedení  jedním vodičem na vrcholu izolátoru
	[ kN ]
	5,0
	

	3.14.4
	průměr otvorů pro izolátory
	[ mm ]
	22,0
	

	3.14.5
	hmotnost konstrukce
	[ kg ]
	doplní uchazeč
	

	3.14.6
	nátěrová plocha  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.14.7
	plocha vystavená větru  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.14.8
	materiál – třída oceli
	[ - ]
	doplní uchazeč
	


3.15
	[image: image15.emf]

	číslo standardu
	typ konzoly

	0302.006.015.01
	

	název materiálu
	konzola 3xIZV svislá nosná

na DB o Ø 2x220-250 mm

	p.č.
	název položky
	jedn.
	požadovaná hodnota
	nabízená hodnota

	3.15.1
	minimální dovolené svislé zatížení jedním vodičem v ose izolátoru
	[ kN ]
	5,0
	

	3.15.2
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve směru vedení  jedním vodičem na vrcholu izolátoru
	[ kN ]
	5,0
	

	3.15.3
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve kolmo na vedení  jedním vodičem na vrcholu izolátoru
	[ kN ]
	5,0
	

	3.15.4
	průměr otvorů pro izolátory
	[ mm ]
	22,0
	

	3.15.5
	hmotnost konstrukce
	[ kg ]
	doplní uchazeč
	

	3.15.6
	nátěrová plocha  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.15.7
	plocha vystavená větru  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.15.8
	materiál – třída oceli
	[ - ]
	doplní uchazeč
	


3.16
	[image: image16.emf]

	číslo standardu
	typ konzoly

	0302.006.016.01
	

	název materiálu
	konzola 3xIZV svislá kotevní

na JB o Ø 220-250 mm

	p.č.
	název položky
	jedn.
	požadovaná hodnota
	nabízená hodnota

	3.16.1
	minimální dovolené svislé zatížení jedním vodičem
	[ kN ]
	5,0
	

	3.16.2
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve směru vedení  jedním vodičem
	[ kN ]
	12,0
	

	3.16.3
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve kolmo na vedení  jedním vodičem
	[ kN ]
	12,0
	

	3.16.4
	průměr otvorů pro izolátory
	[ mm ]
	22,0
	

	3.16.5
	hmotnost konstrukce
	[ kg ]
	doplní uchazeč
	

	3.16.6
	nátěrová plocha  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.16.7
	plocha vystavená větru  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.16.8
	materiál – třída oceli
	[ - ]
	doplní uchazeč
	


3.17
	[image: image17.emf]

	číslo standardu
	typ konzoly

	0302.006.017.01
	

	název materiálu
	konzola 3xIZV svislá kotevní

na DB o Ø 2x220-250 mm

	p.č.
	název položky
	jedn.
	požadovaná hodnota
	nabízená hodnota

	3.17.1
	minimální dovolené svislé zatížení jedním vodičem
	[ kN ]
	5,0
	

	3.17.2
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve směru vedení  jedním vodičem
	[ kN ]
	12,0
	

	3.17.3
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve kolmo na vedení  jedním vodičem
	[ kN ]
	12,0
	

	3.17.4
	průměr otvorů pro izolátory
	[ mm ]
	22,0
	

	3.17.5
	hmotnost konstrukce
	[ kg ]
	doplní uchazeč
	

	3.17.6
	nátěrová plocha  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.17.7
	plocha vystavená větru  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.17.8
	materiál – třída oceli
	[ - ]
	doplní uchazeč
	


3.18
	[image: image18.emf]

	číslo standardu
	typ konzoly

	0302.006.018.01
	

	název materiálu
	konzola 6xIZV svislá nosná s vyložením
na JB o Ø 180-250 mm

	p.č.
	název položky
	jedn.
	požadovaná hodnota
	nabízená hodnota

	3.18.1
	minimální dovolené svislé zatížení jedním vodičem v ose izolátoru
	[ kN ]
	4,0
	

	3.18.2
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve směru vedení  jedním vodičem na vrcholu izolátoru
	[ kN ]
	4,0
	

	3.18.3
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve kolmo na vedení  jedním vodičem na vrcholu izolátoru
	[ kN ]
	4,0
	

	3.18.4
	průměr otvorů pro izolátory
	[ mm ]
	22,0
	

	3.18.5
	hmotnost konstrukce
	[ kg ]
	doplní uchazeč
	

	3.18.6
	nátěrová plocha  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.18.7
	plocha vystavená větru  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.18.8
	materiál – třída oceli
	[ - ]
	doplní uchazeč
	


3.19
	[image: image19.emf]

	číslo standardu
	typ konzoly

	0302.006.019.01
	

	název materiálu
	konzola 6xIZV svislá nosná s vyložením
na DB o Ø 2x220-250 mm

	p.č.
	název položky
	jedn.
	požadovaná hodnota
	nabízená hodnota

	3.19.1
	minimální dovolené svislé zatížení jedním vodičem v ose izolátoru
	[ kN ]
	4,0
	

	3.19.2
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve směru vedení  jedním vodičem na vrcholu izolátoru
	[ kN ]
	4,0
	

	3.19.3
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve kolmo na vedení  jedním vodičem na vrcholu izolátoru
	[ kN ]
	4,0
	

	3.19.4
	průměr otvorů pro izolátory
	[ mm ]
	22,0
	

	3.19.5
	hmotnost konstrukce
	[ kg ]
	doplní uchazeč
	

	3.19.6
	nátěrová plocha  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.19.7
	plocha vystavená větru  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.19.8
	materiál – třída oceli
	[ - ]
	doplní uchazeč
	


3.20
	[image: image20.emf]

	číslo standardu
	typ konzoly

	0302.006.020.01
	

	název materiálu
	konzola 6xIZV svislá kotevní s vyložením
na JB o Ø 220-250 mm

	p.č.
	název položky
	jedn.
	požadovaná hodnota
	nabízená hodnota

	3.20.1
	minimální dovolené svislé zatížení jedním vodičem
	[ kN ]
	4,0
	

	3.20.2
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve směru vedení  jedním vodičem
	[ kN ]
	5,0
	

	3.20.3
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve kolmo na vedení  jedním vodičem
	[ kN ]
	5,0
	

	3.20.4
	průměr otvorů pro izolátory
	[ mm ]
	22,0
	

	3.20.5
	hmotnost konstrukce
	[ kg ]
	doplní uchazeč
	

	3.20.6
	nátěrová plocha  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.20.7
	plocha vystavená větru  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.20.8
	materiál – třída oceli
	[ - ]
	doplní uchazeč
	


3.21
	[image: image21.emf]

	číslo standardu
	typ konzoly

	0302.006.021.01
	

	název materiálu
	konzola 6xIZV svislá kotevní s vyložením
na DB o Ø 2x220-250 mm

	p.č.
	název položky
	jedn.
	požadovaná hodnota
	nabízená hodnota

	3.21.1
	minimální dovolené svislé zatížení jedním vodičem
	[ kN ]
	4,0
	

	3.21.2
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve směru vedení  jedním vodičem
	[ kN ]
	5,0
	

	3.21.3
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve kolmo na vedení  jedním vodičem
	[ kN ]
	5,0
	

	3.21.4
	průměr otvorů pro izolátory
	[ mm ]
	22,0
	

	3.21.5
	hmotnost konstrukce
	[ kg ]
	doplní uchazeč
	

	3.21.6
	nátěrová plocha  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.21.7
	plocha vystavená větru  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.21.8
	materiál – třída oceli
	[ - ]
	doplní uchazeč
	


3.22
	[image: image22.emf]

	číslo standardu
	typ konzoly

	0302.006.022.01
	

	název materiálu
	konzola 6xIZV svislá nosná

na JB o Ø 180-250 mm

	p.č.
	název položky
	jedn.
	požadovaná hodnota
	nabízená hodnota

	3.22.1
	minimální dovolené svislé zatížení jedním vodičem v ose izolátoru
	[ kN ]
	3,0
	

	3.22.2
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve směru vedení  jedním vodičem na vrcholu izolátoru
	[ kN ]
	3,0
	

	3.22.3
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve kolmo na vedení  jedním vodičem na vrcholu izolátoru
	[ kN ]
	3,0
	

	3.22.4
	průměr otvorů pro izolátory
	[ mm ]
	22,0
	

	3.22.5
	hmotnost konstrukce
	[ kg ]
	doplní uchazeč
	

	3.22.6
	nátěrová plocha  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.22.7
	plocha vystavená větru  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.22.8
	materiál – třída oceli
	[ - ]
	doplní uchazeč
	


3.23
	[image: image23.emf]

	číslo standardu
	typ konzoly

	0302.006.023.01
	

	název materiálu
	konzola 6xIZV svislá nosná

na DB o Ø 2x220-250 mm

	p.č.
	název položky
	jedn.
	požadovaná hodnota
	nabízená hodnota

	3.23.1
	minimální dovolené svislé zatížení jedním vodičem v ose izolátoru
	[ kN ]
	3,0
	

	3.23.2
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve směru vedení  jedním vodičem na vrcholu izolátoru
	[ kN ]
	3,0
	

	3.23.3
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve kolmo na vedení  jedním vodičem na vrcholu izolátoru
	[ kN ]
	3,0
	

	3.23.4
	průměr otvorů pro izolátory
	[ mm ]
	22,0
	

	3.23.5
	hmotnost konstrukce
	[ kg ]
	doplní uchazeč
	

	3.23.6
	nátěrová plocha  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.23.7
	plocha vystavená větru  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.23.8
	materiál – třída oceli
	[ - ]
	doplní uchazeč
	


3.24
	[image: image24.emf]

	číslo standardu
	typ konzoly

	0302.006.024.01
	

	název materiálu
	konzola 6xIZV svislá kotevní

na JB o Ø 220-250 mm

	p.č.
	název položky
	jedn.
	požadovaná hodnota
	nabízená hodnota

	3.24.1
	minimální dovolené svislé zatížení jedním vodičem v ose izolátoru
	[ kN ]
	5,0
	

	3.24.2
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve směru vedení  jedním vodičem na vrcholu izolátoru
	[ kN ]
	5,0
	

	3.24.3
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve kolmo na vedení  jedním vodičem na vrcholu izolátoru
	[ kN ]
	5,0
	

	3.24.4
	průměr otvorů pro izolátory
	[ mm ]
	22,0
	

	3.24.5
	hmotnost konstrukce
	[ kg ]
	doplní uchazeč
	

	3.24.6
	nátěrová plocha  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.24.7
	plocha vystavená větru  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.24.8
	materiál – třída oceli
	[ - ]
	doplní uchazeč
	


3.25
	[image: image25.emf]

	číslo standardu
	typ konzoly

	0302.006.025.01
	

	název materiálu
	konzola 6xIZV svislá kotevní
na DB o Ø 2x220-250 mm

	p.č.
	název položky
	jedn.
	požadovaná hodnota
	nabízená hodnota

	3.25.1
	minimální dovolené svislé zatížení jedním vodičem v ose izolátoru
	[ kN ]
	5,0
	

	3.25.2
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve směru vedení  jedním vodičem na vrcholu izolátoru
	[ kN ]
	5,0
	

	3.25.3
	minimální dovolené vodorovné zatížení ve kolmo na vedení  jedním vodičem na vrcholu izolátoru
	[ kN ]
	5,0
	

	3.25.4
	průměr otvorů pro izolátory
	[ mm ]
	22,0
	

	3.25.5
	hmotnost konstrukce
	[ kg ]
	doplní uchazeč
	

	3.25.6
	nátěrová plocha  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.25.7
	plocha vystavená větru  
	[ m2 ]
	doplní uchazeč
	

	3.25.8
	materiál – třída oceli
	[ - ]
	doplní uchazeč
	


Datum zpracování
: 11.2. 2010

Zpracoval
:
Kamil Čihák






























Počet listů : 32

                                                                    List : 1 ​

