Standardní materiál

č. JKPOV
Materiálový protokol
Technická specifikace standardu         č. 358 255 440 10X 

Název materiálu: 
Omezovač přepětí nn - 10 kA, pro venkovní holá a izolovaná vedení

Zkrácený název materiálu [40 znaků]:



Omezovač nn na  xxxxx

Oblast/Obor: A/30 – Venkovní vedení nn
 Kategorie:
 20 – Ochrany před přepětím


      B/10 – Elektrické stanice vn/nn 
M.J.:
kus



Charakteristika materiálu:

Omezovač přepětí nn bez jiskřiště je vyroben z napěťově závislého odporu – varistoru , vyrobeného z oxidu kovů (ZnO). Je vybaven odpojovačem s viditelnou signalizací rozpojení v případě přetížení svodiče. Omezovač je uložen v polymerovém pouzdru, stabilizovaném proti UV záření, se sníženou hořlavostí a zamezení tříštivého roztržení pouzdra při jeho poškození. Konstrukce omezovače (pouzdro) musí zamezit možnosti dotyku živých částí.

Použití:

Omezovač přepětí slouží k ochraně elektrického zařízení (transformátorů, sítí nn) proti atmosférickému a spínacímu přepětí. Je určen pro venkovní použití k připojení přímo na fázový, holý nebo izolovaný vodič, bez pomocné konstrukce, nebo na přípojnice do rozváděčů RST na příhradových nebo stožárových trafostanicích.

Omezovač musí mít možnost vertikálního připojení ± 30o. 
Soulad nabízeného plnění s příslušnými předpisy:

Dodávaný materiál musí odpovídat těmto uvedeným předpisům:

a)   ČSN EN 61643-11 – Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 11: Přepěťová ochranná zařízení zapojená v sítích nízkého napětí – Požadavky a zkoušky

b)   PNE 33 0000-2 – Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy

c)
PNE 33 0000-7 – Navrhování a umísťování svodičů přepětí v distribučních sítích 

do 1 kV

Požadavek na dokumentaci a zkoušky:

	Název položky
	Příloha č. nebo text

	1
	přesné typové označení, výrobce a zemi původu
	

	2
	čestné prohlášení, kterým prokáže, že nabízené plnění odpovídá výše uvedeným předpisům viz odstavec „Soulad nabízeného plnění s příslušnými předpisy“


	

	3
	stručný popis systému řízení jakosti výroby, případně doložit příslušné certifikáty (min. ČSN EN ISO 9001:2001)
	

	4
	technický popis omezovače a příslušenství, včetně zaručených parametrů a vlastností použitých materiálů
	

	5
	rozměrový výkres 
	

	6
	popis montáže, pokud není zřejmá z technické dokumentace
	

	7
	návod k provozování a požadavky na údržbu
	

	8
	dobu technické životnosti
	

	9
	požadavky na přepravu, manipulaci a skladování
	

	10
	protokoly o typových zkouškách s přiloženým seznamem zkoušek v českém jazyce – z protokolů musí být zřejmé, ve které akreditované zkušebně byly prováděny
	

	11
	doklad o provádění kusových zkoušek
	

	12
	popis vlivu na životní prostředí, kategorizace odpadu dle zákona
	

	13
	čestné prohlášení o recyklovatelnosti použitých materiálů nebo způsobu likvidace
	


Technické údaje:

1. Údaje o prostředí   

	P.č.
	Název položky
	Údaje

	1.1
	Prostředí
	VI - venkovní prostor dle     PNE 33 0000-2

	1.2
	Teplota okolí
	- 33 až + 40 °C

	1.3
	Maximální průměrná teplota okolí po dobu 24 hodin
	+ 35 °C

	1.4.
	Přechodná relativní vlhkost při max. teplotě +25oC
	100 %

	1.5
	Nadmořská výška
	do 1000 m

	1.6
	Stupeň znečistění
	I. bez údržby


2. Parametry distribuční sítě nn  

	P.č.
	Název položky
	Údaje

	2.1
	Jmenovité napětí
	400 / 230 V

	2.2
	Nejvyšší napětí sítě
	Un + 10%

	2.3
	Jmenovitý kmitočet
	50 Hz

	2.4
	Rozvod v distribuční síti
	4 vodičový ( L1, L2, L3, PEN )

	2.5
	Druh distribuční sítě
	TN-C

	2.6
	Max. čas odpojení poruchy od zdroje
	30 s


3. Technické parametry a další údaje

	P.č.
	Název položky
	Požadovaná hodnota
	Nabízená hodnota

	 3.1
	Jmenovité napětí  Ur
	440  V
	

	3.2
	Trvalé provozní napětí  Uc
	440  V
	

	3.3
	Jmenovitý výbojový proud 8/20 µs  In
	10  kA
	

	3.4
	Impulz vysokého proudu 4/10 µs  
	65  kA
	

	3.5
	Zbytkové napětí  Ures při In, proud. impulz 8/20  µs    
	max.  2,1  kV
	

	3.6
	Schopnost absorpce energie (při Ur)
	min. 1,3  kJ/kV
	

	3.7
	Materiál nelineárního odporu  (varistoru )
	kysličník kovu - ZnO
	

	3.8
	Materiál izolačního pláště 
	polymer
	

	3.9
	Příslušenství pro připojení na   ploché přípojnice
	svorník M8 délky 16 ÷ 25 mm
	

	
	Příslušenství pro připojení na  holý vodič AlFe 16 – 70 mm2
	příchytka
	

	
	Příslušenství pro připojení na izolovaný vodič 16 –120 mm2
	propich. svorka, montážně oddělitelná od svodiče
	

	3.10
	Materiál příslušenství
	nekorodující materiál
	

	3.11
	Příslušenství připojení k uzemnění – na konstrukci
	vodič CYA 6 mm2, s izolací odolnou proti UV záření a oheň nešířící, barvy černé,

délka 0,6 – 1 m
	

	3.11
	Třída zkoušky dle ČSN EN 61643-11
	třída zkoušky II
	

	3.12
	Hmotnost
	uvede uchazeč
	


4. Typy omezovačů přepětí nn podle způsobu připojení
	P.č.
	Číslo standardu
	Standard
	Nabízený typ

	4.1
	358 255 440 101
	Omezovač nn na ploché přípojnice
	

	4.2
	358 255 440 102
	Omezovač nn na vodič AlFe 16 ÷ 70 mm
	

	4.3
	358 255 440 103
	Omezovač nn na izol. vodič 16 ÷ 120 mm
	


Datum zpracování : 28. 4. 2004

Datum aktualizace:  12.05.2010
Radko Purm































Počet listů : 4

                                                                    List : 1 ​

