Standardní materiál

č. JKPOV
Materiálový protokol
Technická specifikace standardu
  
 č. 341112513XXX

Název materiálu:
Vodiče AY 35, 50, 70 a 120 mm2 750 V zelenožluté
Zkrácený název materiálu [40 znaků]:


Vodiče AY 35, 50, 70 a 120 mm2 zelenožluté
Oblast:   A – Vedení vvn, vn, nn                Obor:   30 – Vedení nn venkovní
M.J.:
m
Charakteristika materiálu:


Jednožilový vodič s hliníkovým jádrem a PVC izolací stabilizovanou proti UV záření v kombinací barev zelená/žlutá.

Použití:

Vodič typu AY slouží pro propojení nn průchodky PEN na nádobu transformátoru, přípojnici PEN rozváděče nn a ostatní kovové konstrukce s uzemněním.

Soulad nabízeného plnění s příslušnými předpisy:

Uchazeč v nabídce předloží čestné prohlášení, kterým prokáže, že nabízené plnění (dodané zařízení) odpovídá alespoň dále uvedeným předpisům:

a)   PNE 33 0000-1    Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě dodavatele elektřiny

b)   ČSN 34 7410-7    Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750V 

      včetně – Část 7: Vodiče pro vnitřní instalaci s teplotou jádra do 90°C.  

Požadavek na dokumentaci a zkoušky v nabídkách:

	Název položky
	Příloha č.

nebo text

	1
	přesné typové označení, výrobce a zemi původu
	

	2
	katalogový list (technický popis, rozměrový výkres, celková hmotnost)
	

	3
	podmínky montáže, požadavky na údržbu a provoz
	

	4
	pokyny k přepravě, skladování, montáži, obsluze a údržbě
	

	5
	doklad o certifikaci systému jakosti výroby podle ISO 9001, případně i 14001
	

	6
	zkušební protokoly o typové zkoušce s přiloženým seznamem zkoušek v českém jazyce
	

	7
	certifikát na kabel vydaný mezinárodně certifikovanou zkušebnou
	

	8
	prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997Sb.
	

	9
	dobu technické životnosti
	

	10
	popis vlivu na životní prostředí, kategorizace odpadu dle zákona
	

	11
	čestné prohlášení o recyklovatelnosti použitých materiálů nebo způsobu likvidace
	


Technické údaje:

1. Údaje o prostředí:

	P.č.
	Název údaje
	Požadovaná hodnota

	1.1
	Prostředí
	VI – venkovní prostor dle PNE 33 0000-2


2. Parametry distribuční sítě nn

	P.č.
	Název údaje
	Požadovaná hodnota

	2.1
	Jmenovité napětí
	750/450 V

	2.2
	Nejvyšší napětí sítě
	Un + 10%

	2.3
	Jmenovitý kmitočet
	50 Hz

	2.4
	Počet fází
	PEN

	2.5
	Druh distribuční sítě
	TN – C


3. Společné technické parametry:

	P.č.
	Název položky
	Požadovaná hodnota
	Nabízená hodnota

	3.1
	Schéma značení kabelu: A

                                        Y
	hliníkové jádro

izolace – PVC
	

	3.2
	Značení původu na izolaci
	jméno výrobce nebo obchodní značka
	

	3.3
	Minimální teplota pro montáž a manipulace
	+5°C (pokud výrobce neurčí jinak)
	

	3.4
	Jmenovité napětí U0/U
	750/450 V
	

	3.5
	Zkušební napětí
	2,5 kV
	


4.1

	Číslo standardu
	Typ vodiče

	341121513035
	

	Zkrácený název materiálu (max. 40 zn.)
	Vodič AY 35 mm2 zelenožlutý

	P.č.
	Název položky
	Požadovaná hodnota
	Nabízená hodnota

	4.1.1
	Jmenovitý průřez vodiče
	35 mm2
	

	4.1.2
	Průměr vodiče (informativní)
	11 mm
	

	4.1.3
	Hmotnost
	uvede uchazeč
	


4.2

	Číslo standardu
	Typ vodiče

	341121513050
	

	Zkrácený název materiálu (max. 40 zn.)
	Vodič AY 50 mm2 zelenožlutý

	P.č.
	Název položky
	Požadovaná hodnota
	Nabízená hodnota

	4.2.1
	Jmenovitý průřez vodiče
	50 mm2
	

	4.2.2
	Průměr vodiče (informativní)
	13 mm
	

	4.2.3
	Hmotnost
	uvede uchazeč
	


4.3

	Číslo standardu
	Typ vodiče

	341121513070
	

	Zkrácený název materiálu (max. 40 zn.)
	Vodič AY 70 mm2 zelenožlutý

	P.č.
	Název položky
	Požadovaná hodnota
	Nabízená hodnota

	4.3.1
	Jmenovitý průřez vodiče
	70 mm2
	

	4.3.2
	Průměr vodiče (informativní)
	15 mm
	

	4.3.3
	Hmotnost
	uvede uchazeč
	


4.4

	Číslo standardu
	Typ vodiče

	341121513120
	

	Zkrácený název materiálu (max. 40 zn.)
	Vodič AY 120 mm2 zelenožlutý

	P.č.
	Název položky
	Požadovaná hodnota
	Nabízená hodnota

	4.4.1
	Jmenovitý průřez vodiče
	120 mm2
	

	4.4.2
	Průměr vodiče (informativní)
	19 mm
	

	4.4.3
	Hmotnost
	uvede uchazeč
	


Datum zpracování: 24. 05. 2004
Datum aktualizace: 08. 04. 2005

Datum aktualizace: 25. 10. 2006

Datum aktualizace: 17. 9. 2007

Datum aktualizace: 16. 6. 2009
Zpracoval: Ing. Lubomír Vrubel
Počet listů : 3

                                                                    List : 1

