[image: image9.png]



VŘ 802-2012
[image: image8.png]


                                                                                                                               VŘ xxx - 2005

	PŘÍLOHA Č. 1 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE


Dílčí plnění I. - ochrana ptactva

[image: image1.emf]TSS  0511.001.000.01.doc


Dílčí plnění II. -  ochrana ptactva PPN


[image: image2.emf]TSS  0511.002.000.01.doc


Přílohy pro dílčí plnění I. – II:  


[image: image3.emf]Příloha 1 k TSS  0511.001-2.000.01.pdf



 EMBED AcroExch.Document.7  [image: image4.emf]Příloha 2 k TSS  0511.001-2.000.01.pdf



 EMBED AcroExch.Document.7  [image: image5.emf]Příloha 3 k TSS  0511.001-2.000.01.pdf



 EMBED AcroExch.Document.7  [image: image6.emf]Příloha 4 k TSS  0511.001-2.000.01.pdf



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image7.emf]Seznam zkušeben  pro ochrany.doc


ČEZ Logistika, s.r.o., Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ: 709 02, IČ: 26840065, infoclg@cez.cz
1/1
ČEZ Logistika, s.r.o., Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 568/147, PSČ: 709 02, IČ: 26840065, info@cezlogistika.cz
2/2

[image: image8.png][image: image9.png]_1389442979.doc
Standardní materiál

č. JKPOV

Materiálový protokol

Technická specifikace standardu                       0511.002.000.01



Název materiálu
:
ochrana proti úrazu ptactva elektrickým proudem u nadzemních vedení vn při dosedání               na konzoly s podpěrnými izolátory pro montáž PPN metodou  na vzdálenost pomocí izolačních tyčí

Zkrácený název materiálu [40 znaků]
:
ochrana ptactva PPN 35 kV

Název oblasti
:
A
–
Venkovní vedení vvn, vn, nn

Název skupiny
:
2
–
Venkovní vedení vn

Název významové skupiny
:
211.2  –
ochrany ptactva PPN

Množství jednotkové
:
ks

Samostatná příloha technické specifikace standardu (dále jen příloha)

obrázek č. 1
–
rozměry izolátorů VPA (bez výřezu) viz příloha č. 1

obrázek č. 2
– 
rozměry izolátorů VPAv (s výřezem) viz příloha č. 1


obrázek č. 3
–
I. způsob uchycení vodičů na izolátory bez výřezu viz příloha č. 2


obrázek č. 4
–
II. způsob uchycení vodičů na izolátory bez výřezu viz příloha č. 3


obrázek č. 5
–
uchycení vodičů na izolátory s výřezem viz příloha č. 4

Charakteristika materiálu


-
kryty z plastu a uchycovací komponenty, které se osazují na vodiče a podpěrné izolátory (obrázky s rozměry podpěrných izolátorů jsou uvedeny v příloze č. 1) včetně doplňků nutných pro montáž PPN na vzdálenost pomocí izolačních tyčí tzn. nástavce    a popř. další doplňky (pomůcky a nářadí)

-
umožňují metodou PPN na vzdálenost osazení na vedení vn pod napětím pomocí izolačních tyčí (dále jen PPN na vzdálenost)

-
umožňují běžnými metodami PPN osazení na vedení vn pod napětím


-
zakrývají maximálně horní sukénku izolátoru


-
rozměry a vlastnostmi zabraňují úrazu ptactva elektrickým proudem u nadzemního elektrického vedení vn (dále jen vedení vn) pod napětím při přisedání na podpěrné izolátory a konzoly, na kterých jsou izolátory uchyceny


-
zároveň umožňují bezpečné přisednutí na izolátory a konzoly, na kterých jsou izolátory uchyceny


-
brání kontaktu ptactva se živými částmi vedení vn pod napětím, do vzdálenosti minimálně 0,5 metru na každou stranu od svislé osy podpěrného izolátoru ve směru vedení tzn. : 

a)
zakrývají vodiče, předformované boční vazy, třmenové vazy omega a bezpečnostní závěsy, které se uchycují na izolátory bez výřezu (obrázky tohoto způsobu uchycení jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 3)


b)
zakrývají vodiče, předformované středové vazy a bezpečnostní závěsy, které se uchycují na izolátory s výřezem (obrázek tohoto způsobu uchycení je uveden v příloze č. 4)


-
jsou odolné včetně uchycovacích komponentů vůči UV záření a ostatním klimatickým jevům viz. 1. Údaje o prostředí a 3.0 Společné technické parametry

-
po celou dobu své technické životnosti, neovlivňují negativně mechanické a elektrické parametry izolátorů, vodičů, předformovaných bočních a středových vazů, třmenových vazů omega a bezpečnostních závěsů

-
jsou nenáročné na montáž a údržbu


-
pro uchycení vodičů provedené dle obrázků č. 3, 4, 5 v  přílohách není dovolena         při montáži ochran žádná úprava živých částí popř. osazení nových vodivých částí, sloužících k uchycení ochrany


-
výjimku tvoří uchycovací pásky (čepy), které mohou být z vodivého materiálu pokud jsou vzdáleny více než 0,5 metru na každou stranu od svislé osy podpěrného izolátoru       ve směru vedení


-
nástavce, které jsou nutné pro montáž PPN metodou na vzdálenost, jsou bezproblémově osaditelné na izolační tyče používané v ČEZ Distribuční služby, s. r. o. Osazení nemá vliv na snížení bezpečnosti, funkčnosti a spolehlivosti jak nástavců,     tak tyčí.

-
další doplňky (pomůcky a nářadí – pokud jsou), které jsou nezbytně nutné pro montáž PPN na vzdálenost posuzuje a schvaluje ČEZ Distribuční služby, s. r. o.

-
ochrany jsou opatřeny trvanlivým značením, které je součástí formy pro výrobky            a vzniká při výrobě (např. lisováním)


-
značení je umístěno na viditelném místě  a obsahuje :


[image: image3.png]





Použití


Pro zakrytí živých částí vedení vn (vodiče, předformované boční a středové vazy, třmenové vazy omega a bezpečnostní závěsy) na podpěrných izolátorech v prostoru podpěrných bodů opatřených typem konzol, které vyžadují dodatečnou ochranu             pro zamezení úrazů ptáků elektrickým proudem s minimální předpokládanou dobou technické životnosti 20 let. Osazují se v případech, kdy nelze provést montáž na vedení bez napětí a nelze provést montáž na vedení pod napětím jinými metodami tzn. nelze použít mechanizaci (plošina, izolační plošina aj.).


Pozn. : Uchazeč vyplňuje pouze pole se žlutým podbarvením 


[image: image1.emf]ilustrační obrázek s vyznačenými živými částmi, které musí ochrana zakrýt 


Soulad nabízeného plnění s příslušnými předpisy


Dodávaný materiál musí odpovídat těmto uvedeným předpisům :


		číslo předpisu

		název předpisu



		ČSN EN 50397-1

		Izolované vodiče pro venkovní vedení a příslušné armatury                  pro jmenovité napětí nad AC 1 kV a do 36 kV včetně



		ČSN EN 50341

		Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV



		ČSN EN 50423

		Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV do AC 45



		ČSN EN 60068

		Zkoušení vlivů prostředí



		ČSN EN 60112

		Metody určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům



		ČSN EN 60216

		Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti



		ČSN EN 60695-2

		Zkoušení požárního nebezpečí - Zkoušky žhavou/horkou smyčkou



		ČSN EN 60811

		Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů



		ČSN IEC 60-1

		Technika zkoušek vysokým napětím. Část 1: Obecné definice                 a požadavky na zkoušky



		ČSN IEC 68-2

		Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí



		ČSN IEC 811

		Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů



		ČSN EN ISO 175

		Plasty - Stanovení účinku kapalných chemikálií při ponoření



		ČSN EN ISO 178

		Plasty - Stanovení ohybových vlastností



		ČSN EN ISO 179-180

		Plasty - Stanovení rázové houževnatosti



		ČSN EN ISO 4892

		Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla



		ČSN EN ISO 8256

		Plasty - Stanovení rázové houževnatosti v tahu



		ČSN EN ISO 22088

		Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi za napětí (ESC)



		ČSN 33 3201

		Elektrické instalace nad AC 1 kV



		ČSN 34 5791-2

		Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí



		ČSN 34 7010-82

		Elektrické kabely – Doplňující zkušební metody



		ČSN 64 0620

		Plasty. Stanovení teploty křehnutí při ohybu



		ČSN 64 0755

		Plasty. Stanovení hořlavosti



		ČSN 64 0765

		Zkoušení plastů. Stanovení odolnosti plastů proti korozi za napětí



		ČSN 64 0770

		Plasty. Přirozené a umělé stárnutí plastů



		ČSN 64 0774

		Plasty. Termíny a definice v oblasti stárnutí a stabilizace



		PNE 33 3301

		Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1kV AC do 45 kV včetně





Požadavky na dokumentaci


		p.č.

		název položky

		příloha č. nebo text



		1

		přesné typové označení, výrobce a země původu

		



		2

		technická dokumentace s údaji :


a) o konstrukci ochran

b) o konstrukci nástavců popř. dalších doplňků (nářadí 


    a pomůcky), nutných pro montáž PPN na vzdálenost

c) o druhu použitých materiálů 


d) o hmotnosti


e) výkresy s uvedením rozměrů

		



		3

		doba technické životnosti ochrany

		



		4

		stručný popis systému řízení jakosti doložený příslušnými certifikáty (minimálně ČSN EN ISO 9001)

		



		5

		vyjádření Ministerstva životního prostředí z hlediska bezpečnosti pro ptáky a minimalizaci rizika jejich usmrcování nebo zraňování

		



		6

		čestné prohlášení uchazeče, že nabízené plnění odpovídá výše uvedeným předpisům viz odstavec „Soulad nabízeného plnění s příslušnými předpisy“

		



		7

		návod k montáži, optimální doba montáže, požadavky na údržbu

		



		8

		podrobný pracovní postup pro montáž PPN na vzdálenost

		



		9

		kladné vyjádření ČEZ Distribuční služby, s. r. o., kterému předchází :


- fyzická kontrola nabízeného výrobku

- posouzení nástavců popř. dalších doplňků (nářadí a pomůcek),

  ke kterým jsou doloženy požadované dokumenty (atesty,

  prohlášení o shodě)

- předvedení montáže

- posouzení a schválení, případná úprava nebo přepracování


  podrobného pracovního postupu viz p.č. 8

		



		10

		požadavky na přepravu a manipulaci

		



		11

		popis vlivu na životní prostředí, kategorizace odpadu dle zákona

		



		12

		čestné prohlášení uchazeče o recyklovatelnosti použitých materiálů nebo způsobu likvidace

		



		13

		veřejně přístupné údaje nabízeného sortimentu v platné verzi (označení, druhy použitých materiálů, hmotnosti, zjednodušené obrázky s uvedením hlavních rozměrů)

		





		14

		požadavky na zkoušky  viz rozpis dokládaných příloh ze zkoušek – strana 6 až 10

		přílohy zvlášť viz rozpis dokládaných příloh





K dokumentaci v cizím jazyce bude doložen doslovný překlad v jazyce českém nebo slovenském.

Rozpis dokládaných příloh ze zkoušek (uchazeč je očísluje a seřadí dle rozpisu)

Příloha č. 1


kopie dokladu osvědčení o akreditaci zkušebny/ben

Příloha č. 2


kopie dokladu – certifikátu zkušebny/ben

Všeobecné podmínky


Všechny zkoušky se provádí na vzorcích nejméně 16 hodin po finálním ukončení jejich výroby. Vzorky se před každou zkouškou ponechají nejméně 3 hodiny při teplotě 23±5°C.

Příloha č. 3


Protokoly od zkušebny s certifikátem, které prokazují vyhovění každého nabízeného typu při zkouškách Měření hmotnosti, rozměrů a ověření označení

Zkoušky se provádějí na třech výrobkách od každého typu nabízené ochrany. Pro měření hmotnosti a  rozměrů je provedena buď samostatná zkouška nebo je součástí jiných zkoušek (např. elektrických).


Měření je provedeno s přesností ±1% a jsou měřeny :


-
hmotnost


-
celková délka


-
délka částí, které zakrývají vodiče tzn. od místa počátku ohybu až k ukončení


-
maximální a minimální šířka


-
tloušťka na 5 náhodně zvolených místech


-
vzdálenost uchycovacích komponentů od středu


-
rozměry (délka, největší šířka a nejmenší tloušťka)



uchycovacích komponentů  


-
ověření označení


Údaje o hmotnosti a rozměrech uvedené uchazečem v dokumentaci musí odpovídat naměřeným hodnotám. Označení musí být provedeno dle podmínek uvedených v bodu Charakteristika materiálu této technické specifikace.

Příloha č. 4


protokoly od akreditované zkušebny, které prokazují vyhovění každého nabízeného typu, pro Elektrické zkoušky – Měření unikajícího proudu. 

Jsou umožněny dva postupy :


I. postup 


dle ČSN EN 50397-1 Příloha B normativní, který byl upraven pro zkoušení ochran


Pro potřeby zkoušky se použijí tři celé výrobky od  každého typu nabízené ochrany. Pro provedení zkoušky se použijí jako vzorky tři  části ochran o délce cca 150 mm, které se získají příčným přeříznutím (1x pokud se jedná o krajní část a 2x pokud se jedná o vnitřní část) výrobku. Každý vzorek se pořizuje z jednotlivého celého výrobku. Vzorky se neshodují tzn. pořizují se z různých částí výrobku. Krajní část je (1x řez) použita jako vzorek pouze v jednom případě.


Povrch izolace zkušebního vzorku se otíráním etanolem očistí od všech přítomných nečistot. Potom se vzorek na dobu nejméně 24 h ponoří do vody o teplotě (20 5) °C. Následná příprava    a zkouška se musí vykonat bezprostředně po vyjmutí vzorku z vody. Vzorek se potom osuší, aby se zajistilo, že nejsou vlhká spojení mezi měřicí elektrodou a vodičem.


Vzorky jsou osazeny na izolátor. Jako elektrody jsou použity dva měděné samolepící pásky, které se uchytí na vnitřní a vnější část vzorku. Plocha jedné elektrody odpovídá živé části izolovaného vodiče o průměru 12,7 mm a měřící délce 100 mm tzn. 3987 mm2.  Na tyto elektrody se připojí vodiče  od měřícího přístroje. Zkouška se provádí postupným (ručním) zvyšováním napětí z 5 na 35 kV a současným odečítáním proudu na měřícím přístroji. Naměřené hodnoty proudu nesmí překročit hodnotu  1,5 mA.

Podrobnosti o metodě zkoušení a ostatní požadavky viz ČSN EN 50397-1 Příloha B normativní.

II. postup 

dle ČSN EN 50397-1 Příloha B normativní, který byl upraven pro zkoušení materiálu,            ze kterého jsou ochrany vyrobeny 


Zkoušky se provádějí na třech vzorkách. Jako vzorky jsou použity trubky o vnitřním průměru 15+5% mm, nejméně 1000±10 mm dlouhé, vyrobené ze stejného materiálu jako ochrany                o jmenovité světlosti shodné s nejmenší tloušťkou materiálů vyskytující se na ochranách (pokud jsou uchycovací komponenty vyrobeny z jiného materiálu než ochrany, zkoušky se provedou rovněž na třech vzorkách zhotovených z tohoto materiálu).


Povrch izolace zkušebního vzorku se otíráním etanolem očistí od všech přítomných nečistot. Potom se vzorek na dobu nejméně 24 h ponoří do vody o teplotě (20 5) °C. Následná příprava    a zkouška se musí vykonat bezprostředně po vyjmutí vzorku z vody. Vzorek se potom osuší,      aby se zajistilo, že nejsou vlhká spojení mezi měřicí elektrodou a vodičem.


Trubka se nasune na rovný nezdeformovaný vodič AlFe 110/22 (průměr 14,96 mm) o délce cca 2 metry. Na jednom konci se vodič v délce 5 1 mm vyčistí. Ve vzdálenosti (450 ± 5) mm od konce trubky se navine na izolaci měděný plochý drát o průměru (2,0 ± 0,05) mm (měřeno v ose vzorku) jako měřicí elektroda. Vinutí měděného drátu se musí provést tak, aby se zamezilo poškození        a minimalizovala se deformace trubky. Přiloží se napětí mezi vodič a měřící elektrodu a změří se proud ampérmetrem. Jednu minutu po přiložení napětí se odečte hodnota proudu.


Naměřené hodnoty proudu při napětí 35 kV nesmí překročit hodnotu  1,5 mA.


Podrobnosti o metodě zkoušení a ostatní požadavky viz ČSN EN 50397-1 Příloha B normativní.

Příloha č. 5

protokoly od akreditované zkušebny, které prokazují vyhovění každého nabízeného typu, pro Elektrické zkoušky – Měření odolnosti vůči plazivým proudům. 

Jsou umožněny dva postupy :


I. postup


dle ČSN EN 60112


Zkoušky se provádějí na pěti vzorkách. Pro potřeby zkoušky se použije pět celých výrobků           od  každého typu nabízené ochrany. Pro provedení zkoušky se použije jako vzorků pět  destiček     o rozměrech 80x80 mm, které se získají vyříznutím z výrobku. Každý vzorek se pořizuje                z jednotlivého celého výrobku. Pokud jsou uchycovací komponenty vyrobeny z jiného materiálu než ochrany, zkoušky se provedou rovněž na třech destičkách o rozměrech 60x60 mm zhotovených z tohoto materiálu. 

Zkouška je považována za úspěšnou když při maximálním napětí (600 V) všech pět vzorků odolá 25 vteřin po dopadu 50. kapky a zkušebním roztoku A tzn. nedojde k poruše vznikem vodivých cest a nevyskytne se trvalý plamen. Zaznamená se hloubka eroze, která může činit maximálně 35% tloušťky materiálu.


Podrobnosti o metodě zkoušení a ostatní požadavky viz ČSN EN 60112.


II. postup


dle ČSN EN 50397-1 Příloha C normativní


Zkoušky se provádějí na pěti vzorkách. Jako vzorky jsou použity trubky o průměru 30±10% mm nejméně 200 mm dlouhé, vyrobené ze stejného materiálu jako ochrany o jmenovité světlosti shodné s nejmenší tloušťkou materiálů vyskytující se na ochranách (pokud jsou uchycovací komponenty vyrobeny z jiného materiálu než ochrany, zkoušky se provedou rovněž na pěti vzorkách zhotovených z tohoto materiálu).


Zkouška je považována za úspěšnou, když se na vzorku nevyskytne žádné poškození (mimo eroze). Zaznamená se hloubka eroze, která může činit maximálně 35% tloušťky materiálu.


Podrobnosti o metodě zkoušení a ostatní požadavky viz ČSN EN 50397-1 Příloha C normativní.

Příloha č. 6

Protokoly od zkušebny s certifikátem, které prokazují vyhovění každého nabízeného typu pro Mechanické zkoušky – odolnost vůči úderům

Zkoušky se provádějí na třech celých výrobkách včetně uchycovacích komponentů od každého typu nabízené ochrany dle ČSN EN 60068-2-75 pružinovým zkušebním přístrojem                       při teplotě –5°C a energii úderu vyvinuté na plochu 4 mJ/mm2. Zkouška ověřuje odolnost čtyř částí ochrany, které musí ochrana snést bez poškození či snížení funkčnosti a spolehlivosti :


1)
třemi údery z vnější strany do pravé části ochrany, která se uchycuje na vodiče (rameno)     v náhodně zvolených místech pod náhodně zvoleným úhlem od 75 – 105°


2)
třemi údery z vnější strany do levé části ochrany, která se uchycuje na vodiče (rameno)     v náhodně zvolených místech pod náhodně zvoleným úhlem od 75 – 105°


3)
třemi údery z vnější strany do střední části ochrany, která se uchycuje na hlavu podpěrného     izolátoru v náhodně zvolených místech pod náhodně zvoleným úhlem od 75 – 105°


4)
dvěma údery z vnější strany do uchycovacího komponentu v náhodně zvolených místech     pod náhodně zvoleným úhlem od 75 – 105°


Uchycení vzorků bude provedeno pouze tak, aby byla zajištěna jejich fixace při úderech a pod zkoušená místa nebude podkládána pevná podložka.


Pozn. : náhodně zvolená místa a náhodně zvolené hodnoty úhlů jsou u každého vzorku odlišné.


Příloha č. 7

Protokoly od zkušebny s certifikátem, které prokazují vyhovění každého nabízeného typu pro Mechanické zkoušky – odolnost vůči ohybu při různých teplotách

Zkoušky se provádějí na třech celých výrobkách včetně uchycovacích komponentů od každého typu nabízené ochrany na částech (ramenech) ochrany, které se uchycují  na vodiče.


Zkouška probíhá ve třech režimech, které musí ochrana snést bez poškození či snížení funkčnosti     a spolehlivosti (dodržení tvarové stálosti bez vzniku hloubkových ani povrchových trhlin ani jakéhokoliv poškození povrchu) :


1)
10x opakovaný ohyb každého ramene při teplotě  –5°C při fixaci středové (nepohyblivé) části v požadovaných hodnotách :


a)
vychýlení ramen v horizontální rovině v úhlu 30° na jednu stranu (dle konstrukce výrobku)      a zpět do původní polohy popř. se souhlasem dodavatele na obě strany - doleva i doprava (tato podmínka není nutná)


b) vychýlení ramen ve vertikální rovině v úhlu 15° na obě strany (nahoru i dolů)


2)
fixace středové (nepohyblivé) části, vychýlení a fixace pohyblivých ramen v požadovaných hodnotách :


a)
vychýlení ramen v horizontální rovině v úhlu 30° 


b)
vychýlení ramen ve vertikální rovině v úhlu 15°


při následném působení teploty -30°C po dobu 8 hodin


3)
fixace středové (nepohyblivé) části, vychýlení a fixace pohyblivých ramen v požadovaných hodnotách :


a)
vychýlení ramen v horizontální rovině v úhlu 30°


b)
vychýlení ramen ve vertikální rovině v úhlu 15°


při následném působení teploty +70°C po dobu 8 hodin

Příloha č. 8

Protokoly od zkušebny s certifikátem, které prokazují vyhovění každého nabízeného typu pro zkoušky vlivů prostředí – odolnost vůči větru

Jsou umožněny dva postupy :


I. postup


Zkoušky se provádějí na třech celých výrobkách včetně uchycovacích komponentů od každého typu nabízené ochrany pro vodorovný směr větru kolmo na vodiče, ve směru vodičů a pod úhlem 45° na vodiče. Zkouška probíhá ve dvou režimech, které musí ochrana snést bez poškození či snížení funkčnosti    a spolehlivosti :


1) při rychlosti větru 36 m/s  po dobu 10 minut 


2) při nárazové rychlosti větru 68 m/s  po dobu 2 vteřin.

Ochrana je osazena na standardním podpěrném izolátoru, který je uchycen standardním šroubem     na konstrukci (konzola, přípravek apod). Dále je ochrana uchycena na vodičích (cca 2 metry       na obě strany od osy podpěrného izolátoru) na koncích pevně ukotvených. Uchycení ochrany     na izolátoru a vodičích je provedeno dle způsobu a za pomocí stejných komponentů, tak jak je uvedeno v běžném montážním postupu uchazeče.


Montáž bude provedena metodou PPN na vzdálenost, tak jak je uvedeno v podrobném pracovním postupu, který odsouhlasili zástupci ČEZ Distribuční služby, s. r. o.


II. postup


Zkoušky se provádějí na třech celých výrobkách včetně uchycovacích komponentů od každého typu nabízené ochrany pro vodorovný směr větru kolmo na vodiče, ve směru vodičů a pod úhlem 45° na vodiče. Zkouška probíhá ve dvou režimech, které musí ochrana snést bez poškození či snížení funkčnosti    a spolehlivosti : 


1) zrychlení z 36 m/s na 65 m/s za dobu 40 vteřin 


2) následné snížení rychlosti zpět na 36 m/s za dobu 20 vteřin.


Ochrana je osazena na standardním podpěrném izolátoru, který je uchycen standardním šroubem     na konstrukci (konzola, přípravek apod). Dále je ochrana uchycena na vodičích (cca 2 metry na obě strany od osy podpěrného izolátoru) na koncích pevně ukotvených. Uchycení ochrany           na izolátoru a vodičích je provedeno dle způsobu a za pomocí stejných komponentů, tak jak je uvedeno v běžném montážním postupu uchazeče.


Montáž bude provedena metodou PPN na vzdálenost, tak jak je uvedeno v podrobném pracovním postupu, který odsouhlasili zástupci ČEZ Distribuční služby, s. r. o.

Příloha č. 9

protokoly od akreditované zkušebny, které prokazují vyhovění každého nabízeného typu, pro zkoušky vlivů prostředí – odolnost vůči UV záření 

doporučená metoda dle ČSN 34 7010-82 čl. 2.4.23


Pro potřeby zkoušky se použijí tři výrobky od  každého typu nabízené ochrany. Pro provedení zkoušky se použijí jako vzorky tři  destičky o rozměrech 60x60 mm, které se získají vyříznutím      z výrobku. Každý vzorek se pořizuje z jednotlivého výrobku. Pokud jsou uchycovací komponenty vyrobeny z jiného materiálu než ochrany, zkoušky se provedou rovněž na třech destičkách             o rozměrech 60x60 mm zhotovených z tohoto materiálu.


Zkouška je považována za úspěšnou když na vzorku nejsou shledány degradace materiálu             a viditelné  změny.


vlnová délka
:
290 – 800 ηM


intenzita záření
:
765 W/m2

doba záření
:
50 hodin

intenzita ve fázi ovlhčení
:
275 W/m2

doba ovlhčení
:
10 minut


celková doba zkoušky
:
168 hodin

Příloha č. 10

protokoly od akreditované zkušebny, které prokazují vyhovění každého nabízeného typu, pro zkoušky vlivů prostředí – odolnost vůči slunečnímu záření 

metoda simulovaným slunečním zářením na úrovni zemského povrchu dle ČSN 34 5791-2-5


Pro potřeby zkoušky se použijí tři výrobky od  každého typu nabízené ochrany. Pro provedení zkoušky se použijí jako vzorky tři  destičky o rozměrech 60x60 mm, které se získají vyříznutím       z výrobku. Každý vzorek se pořizuje z jednotlivého výrobku. Pokud jsou uchycovací komponenty vyrobeny z jiného materiálu než ochrany, zkoušky se provedou rovněž na třech destičkách             o rozměrech 60x60 mm zhotovených z tohoto materiálu.


Zkouška je považována za úspěšnou když na vzorku nejsou shledány degradace materiálu           a viditelné změny.

test Sa, postup C
:
nepřetržité ozařování


teplota
:
+40° C                  


celková doba zkoušky
:
20 dnů

Příloha č. 11     

Protokoly od zkušebny s certifikátem, které prokazují vyhovění každého nabízeného typu pro zkoušky vlivů prostředí – odolnost vůči ptačímu trusu

Pro potřeby zkoušky se použijí tři výrobky od  každého typu nabízené ochrany. Pro provedení zkoušky se použijí jako vzorky tři  části ochran o délce cca 100 mm, které se získají příčným přeříznutím (1x pokud se jedná o krajní část a 2x pokud se jedná o vnitřní část) výrobku. Vzorky se neshodují tzn. pořizují se z různých částí výrobků. Pokud jsou uchycovací komponenty vyrobeny z jiného materiálu než ochrany, zkoušky se provedou rovněž na třech částech komponentů o délce cca  100 mm. Každá část je pořízena z jiného komponentu.


Vzorek je celý ponořen do nádoby s  kyselinou močovou  - poměr 50 g kyseliny na 100 ml vody. Nádoba je uzavřena a při teplotě +40±5°C je zde vzorek ponechán po dobu 168 hodin.


Zkouška je považována za úspěšnou když na vzorku nejsou shledány degradace materiálu            a viditelné změny.

K protokolům v cizím jazyce viz příloha č. 3 – 11 bude doložen úředně uvěřený překlad v jazyce českém či slovenském.

Technické údaje


1. Údaje o prostředí

		p.č.

		název položky

		údaje 



		1.0

		prostředí

		VI - venkovní prostor dle PNE 33 0000-2



		1.1

		atmosférické podmínky v okolí 

		AB8

		teplota -33° až +40°C, nejvyšší teplota při relativní vlhkosti 95% +27°C, nejvyšší absolutní vlhkost       25 g/m3



		1.2

		nadmořská výška

		AC1

		do 2000 metrů



		1.3

		výskyt vody

		AD4

		vodní tříšť (dešťové přeháňky) – prostory, které mohou být pod vlivem deště dopadajícího pod úhlem do 600 od kolmice



		1.4

		výskyt cizích pevných těles

		AE5

		spad prachu 35 až 350 mg/m2 za den - písek 1000 mg/m3, prach suspenze 15 mg/m3,   prach sediment 40 mg/m2. hod



		1.5

		výskyt korozívních nebo znečišťujících látek

		AF3

		občasný nebo příležitostný


velká města, průmyslová centra, vysoká hustota dopravy


(občasné nebo příležitostné vystavení korozívním  nebo znečišťujícím chemickým látkám při výrobě  a užití těchto látek) 



		1.6

		mechanické namáhání

		AG2

		střední



		1.7

		vibrace

		AH2

		střední



		1.8

		výskyt rostlinstva nebo plísní

		AK2

		nebezpečné - nebezpečí závisí na místních podmínkách a agresivitě rostlin a plísní



		1.9

		výskyt živočichů

		AL2

		nebezpečí závisí na druhu hmyzu a živočichů vzhledem k rozvodnému zařízení



		1.10

		elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení

		AM1

		zanedbatelné



		1.11

		sluneční záření

		AN3

		intenzita 1120 W/m2



		1.12

		UV záření

		

		vlnová délka 290 – 800   intenzita 275 W/m2



		1.13

		seismické účinky 

		AP1

		zemětřesení podle Richterovy stupnice 3



		1.14

		bouřková činnost

		AQ3

		nebezpečí přímého vystavení blesku



		1.15

		vítr

		AS3

		36,0 m/s stálý, 68 m/s nárazy



		1.16

		sněhová pokrývka

		AT3

		významný vliv (výskyt sněhové pokrývky nad 40 cm)



		1.17

		námraza

		AU4

		kritická námrazová oblast - až 18 kg na metr vodiče



		1.18

		minimální tepelná odolnost

		

		-33°C až + 80°C





2. Parametry distribuční sítě vn


		p.č.

		název údaje

		požadovaná hodnota



		2.1

		jmenovité napětí

		3~22 000 V a 3~35 000 V



		2.2

		nejvyšší napětí sítě

		25 000  V a 38 500 V



		2.3

		jmenovitý kmitočet

		50 Hz



		2.4

		počet fází

		3



		2.5

		druh distribuční sítě

		IT -  většina sítí vn





3. Technické parametry a další údaje


3.0 Společné technické parametry

		p.č.

		název položky

		požadovaná hodnota

		nabízená hodnota



		3.0.1

		maximální hodnota unikajícího (svodového) proudu

		[ mA ]

		1,5

		



		3.0.2

		minimální odolnost proti úderům

		[mJ/mm2]

		4

		



		3.0.3

		schopnost vychýlení částí do jedné strany, které zakrývají vodiče v horizontální rovině při teplotách -33°C až +40°C

		[ ° ]

		min. 30

		



		3.0.4

		schopnost vychýlení částí na obě strany (nahoru i dolů), které zakrývají vodiče ve vertikální rovině při teplotách -33°C až 40°C

		[ ° ]

		min. ± 15

		



		3.0.4

		odolnost proti větru 

o rychlosti minimálně

		[ m/s ]

		36,0

		



		3.0.5

		odolnost proti nárazovému větru o rychlosti minimálně

		[ m/s ]

		68,0

		



		3.0.6

		minimální doba odolnosti proti klimatickým jevům prostředí :


a) UV záření

b) sluneční záření

b) koroze – chem. odolnost


c) ptačí trus


d) prach, písek


e) vlhkost


f)  teplota od –30 do +80°C


g) námraza v oblasti N 18

		[ rok ]

		20,0

		



		3.0.7

		průměr vodiče vn

		[ mm ]

		6 - 20

		



		3.0.8

		průměr lana, ze kterého je zhotoven třmenový vaz omega

		[ mm ]

		6,3 – 9,5

		





3.1


		číslo standardu

		označení typu ochrany



		0511.002.001.01

		



		zkrácený název materiálu (max. 40 zn.)

		ochrana ptactva PPN BV 35 kV 



		p.č.

		název položky

		požadovaná hodnota

		nabízená hodnota



		3.1.1

		hmotnost                                    

		[ kg ]

		doplní uchazeč

		



		3.1.2

		celková délka                                

		[ m ]

		doplní uchazeč

		



		3.1.3

		délka částí,

které zakrývají vodiče tzn. od místa počátku ohybu až k ukončení

		[ m ]

		doplní uchazeč

		



		3.1.4

		maximální a minimální šířka          

		[ m ]

		doplní uchazeč

		



		3.1.5

		maximální a minimální výška        

		[ m ]

		doplní uchazeč

		



		3.1.6

		minimální tloušťka                         

		[ mm ]

		doplní uchazeč

		



		3.1.7

		plocha vystavená větru               

		[ m2 ]

		doplní uchazeč

		



		3.1.8

		vzdálenost uchycovacích komponentů od středu

		[ m ]

		doplní uchazeč

		



		3.1.9

		rozměry uchycovacích komponentů


A - délka


B -  největší šířka


C -  nejmenší tloušťka     

		[ mm ]


[ mm ]


[ mm ]

		doplní uchazeč

		



		3.1.10

		doba montáže pod napětím

na vzdálenost

		[ hod ]

		doplní uchazeč

		





3.2


		číslo standardu

		označení typu ochrany



		0511.002.002.01

		



		zkrácený název materiálu (max. 40 zn.)

		ochrana ptactva PPN SV 35 kV 



		p.č.

		název položky

		požadovaná hodnota

		nabízená hodnota



		3.1.1

		hmotnost                                    

		[ kg ]

		doplní uchazeč

		



		3.1.2

		celková délka                                

		[ m ]

		doplní uchazeč

		



		3.1.3

		délka částí,

které zakrývají vodiče tzn. od místa počátku ohybu až k ukončení

		[ m ]

		doplní uchazeč

		



		3.1.4

		maximální a minimální šířka          

		[ m ]

		doplní uchazeč

		



		3.1.5

		maximální a minimální výška        

		[ m ]

		doplní uchazeč

		



		3.1.6

		minimální tloušťka                         

		[ mm ]

		doplní uchazeč

		



		3.1.7

		plocha vystavená větru               

		[ m2 ]

		doplní uchazeč

		



		3.1.8

		vzdálenost uchycovacích komponentů od středu

		[ m ]

		doplní uchazeč

		



		3.1.9

		rozměry uchycovacích komponentů


A - délka


B -  největší šířka


C -  nejmenší tloušťka     

		[ mm ]


[ mm ]


[ mm ]

		doplní uchazeč

		



		3.1.10

		doba montáže pod napětím

na vzdálenost

		[ hod ]

		doplní uchazeč

		





4.0
Reference


Uchazeč předloží výpis referencí v rámci EU. Ke každé referenci uvede přesný typ použitých ochran. Objednatel si vyhrazuje právo v případě nedostatečných referencí postupovat při osazování na vedeních ČEZ Distribuce, a. s. v režimu pilotního ověření popř. provedení auditu výrobního závodu z jehož výsledků bude provedeno rozhodnutí o možném odběru či zamítnutí nabízených výrobků.

Výpis zakázek pro ČEZ Distribuce, a. s. (příklad viz tabulka, která bude obsažena v samostatné příloze, počet staveb není omezen) :


		název stavby

		 termín realizace

		cca


počet

kusů

		typ izolátoru



		

		

		

		





Výpis zakázek na území České a Slovenské republiky (mimo zakázky pro ČEZ distribuce, a. s. - příklad viz tabulka, která bude obsažena v samostatné příloze, počet staveb není omezen) :


		název stavby

		investor

		 termín realizace

		počet

kusů

		typ izolátoru



		

		

		

		

		





Výpis zakázek  v EU (mimo zakázky viz výše - příklad viz tabulka, která bude obsažena v samostatné příloze, počet staveb není omezen) :


		název stavby

		investor

		 termín realizace

		počet

kusů

		typ izolátoru



		

		

		

		

		





Datum vypracování
:
3.1. 2012

Vypracoval
:
Kamil Čihák

� EMBED PBrush  ���











Počet listů : 14

                                                                    List : 3



[image: image2.png]



_1261169815




_1389443078.pdf





_1389443079.pdf





_1389443077.pdf





_1389443076.pdf





_1389442804.doc
Standardní materiál

č. JKPOV

Materiálový protokol

Technická specifikace standardu                       0511.001.000.01



Název materiálu
:
ochrana proti úrazu ptactva elektrickým proudem u nadzemních vedení vn při dosedání               na konzoly s podpěrnými izolátory

Zkrácený název materiálu [40 znaků]
:
ochrany ptactva 35 kV

Název oblasti
:
A
–
Venkovní vedení vvn, vn, nn


Název skupiny
:
2
–
Venkovní vedení vn

Název významové skupiny
:
211.2  –
ochrany ptactva PPN

Množství jednotkové
:
ks

Samostatná příloha technické specifikace standardu (dále jen příloha)

obrázek č. 1
–
rozměry izolátorů VPA (bez výřezu) viz příloha č. 1

obrázek č. 2
– 
rozměry izolátorů VPAv (s výřezem) viz příloha č. 1


obrázek č. 3
–
I. způsob uchycení vodičů na izolátory bez výřezu viz příloha č. 2


obrázek č. 4
–
II. způsob uchycení vodičů na izolátory bez výřezu viz příloha č. 3


obrázek č. 5
–
uchycení vodičů na izolátory s výřezem viz příloha č. 4

Charakteristika materiálu


-
kryty z plastu a uchycovací komponenty, které se osazují na vodiče a podpěrné izolátory (obrázky s rozměry podpěrných izolátorů jsou uvedeny v příloze č. 1)


-
zakrývají maximálně horní sukénku izolátoru


-
rozměry a vlastnostmi zabraňují úrazu ptactva elektrickým proudem u nadzemního elektrického vedení vn (dále jen vedení vn) pod napětím při přisedání na podpěrné izolátory a konzoly, na kterých jsou izolátory uchyceny


-
zároveň umožňují bezpečné přisednutí na izolátory a konzoly, na kterých jsou izolátory uchyceny


-
brání kontaktu ptactva se živými částmi vedení vn pod napětím, do vzdálenosti minimálně 0,5 metru na každou stranu od svislé osy podpěrného izolátoru ve směru vedení tzn. : 

a)
zakrývají vodiče, předformované boční vazy, třmenové vazy omega a bezpečnostní závěsy, které se uchycují na izolátory bez výřezu (obrázky tohoto způsobu uchycení jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 3)


b)
zakrývají vodiče, předformované středové vazy a bezpečnostní závěsy, které se uchycují na izolátory s výřezem (obrázek tohoto způsobu uchycení je uveden v příloze č. 4)


-
jsou odolné včetně uchycovacích komponentů vůči UV záření a ostatním klimatickým jevům viz. 1. Údaje o prostředí a 3.0 Společné technické parametry

-
po celou dobu své technické životnosti, neovlivňují negativně mechanické a elektrické parametry izolátorů, vodičů, předformovaných bočních a středových vazů, třmenových vazů omega a bezpečnostních závěsů

-
jsou nenáročné na montáž a údržbu


-
umožňují běžnými metodami PPN osazení na vedení vn pod napětím


-
pro uchycení vodičů provedené dle obrázků č. 3, 4, 5 v  přílohách není dovolena         při montáži ochran žádná úprava živých částí popř. osazení nových vodivých komponentů, sloužících k uchycení ochrany


-
výjimku tvoří uchycovací pásky, které mohou být z vodivého materiálu pokud jsou vzdáleny více než 0,5 metru na každou stranu od svislé osy podpěrného izolátoru       ve směru vedení

-
ochrany jsou opatřeny trvanlivým značením, které je součástí formy pro výrobky             a vzniká při výrobě (např. lisováním)


-
značení je umístěno na viditelném místě  a obsahuje :


[image: image3.png]





Použití


Pro zakrytí živých částí vedení vn (vodiče, předformované boční a středové vazy, třmenové vazy omega a bezpečnostní závěsy) na podpěrných izolátorech v prostoru podpěrných bodů opatřených typem konzol, které vyžadují dodatečnou ochranu             pro zamezení úrazů ptáků elektrickým proudem s minimální předpokládanou dobou technické životnosti 20 let.

Pozn. : Uchazeč vyplňuje pouze pole se žlutým podbarvením 


ilustrační obrázek s vyznačenými živými částmi, které musí ochrana zakrýt 

[image: image1.emf]


Soulad nabízeného plnění s příslušnými předpisy


Dodávaný materiál musí odpovídat těmto uvedeným předpisům :


		číslo předpisu

		název předpisu



		ČSN EN 50397-1

		Izolované vodiče pro venkovní vedení a příslušné armatury                  pro jmenovité napětí nad AC 1 kV a do 36 kV včetně



		ČSN EN 50341

		Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV



		ČSN EN 50423

		Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV do AC 45



		ČSN EN 60068

		Zkoušení vlivů prostředí



		ČSN EN 60112

		Metody určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům



		ČSN EN 60216

		Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti



		ČSN EN 60695-2

		Zkoušení požárního nebezpečí - Zkoušky žhavou/horkou smyčkou



		ČSN EN 60811

		Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů



		ČSN IEC 60-1

		Technika zkoušek vysokým napětím. Část 1: Obecné definice                 a požadavky na zkoušky



		ČSN IEC 68-2

		Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí



		ČSN IEC 811

		Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů



		ČSN EN ISO 175

		Plasty - Stanovení účinku kapalných chemikálií při ponoření



		ČSN EN ISO 178

		Plasty - Stanovení ohybových vlastností



		ČSN EN ISO 179-180

		Plasty - Stanovení rázové houževnatosti



		ČSN EN ISO 4892

		Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla



		ČSN EN ISO 8256

		Plasty - Stanovení rázové houževnatosti v tahu



		ČSN EN ISO 22088

		Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi za napětí (ESC)



		ČSN 33 3201

		Elektrické instalace nad AC 1 kV



		ČSN 34 5791-2

		Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí



		ČSN 34 7010-82

		Elektrické kabely – Doplňující zkušební metody



		ČSN 64 0620

		Plasty. Stanovení teploty křehnutí při ohybu



		ČSN 64 0755

		Plasty. Stanovení hořlavosti



		ČSN 64 0765

		Zkoušení plastů. Stanovení odolnosti plastů proti korozi za napětí



		ČSN 64 0770

		Plasty. Přirozené a umělé stárnutí plastů



		ČSN 64 0774

		Plasty. Termíny a definice v oblasti stárnutí a stabilizace



		PNE 33 3301

		Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1kV AC do 45 kV včetně





Požadavky na dokumentaci


		p.č.

		název položky

		příloha č. nebo text



		1

		přesné typové označení, výrobce a země původu

		



		2

		technická dokumentace s údaji :


a) o konstrukci ochran


b) o konstrukci nástavců popř. dalších doplňků (nářadí 


    a pomůcky), nutných pro montáž PPN na vzdálenost


c) o druhu použitých materiálů 


d) o hmotnosti


e) výkresy s uvedením rozměrů

		



		3

		doba technické životnosti ochrany

		



		4

		stručný popis systému řízení jakosti doložený příslušnými certifikáty (minimálně ČSN EN ISO 9001)

		



		5

		vyjádření Ministerstva životního prostředí z hlediska bezpečnosti pro ptáky a minimalizaci rizika jejich usmrcování nebo zraňování

		



		6

		čestné prohlášení uchazeče, že nabízené plnění odpovídá výše uvedeným předpisům viz odstavec „Soulad nabízeného plnění s příslušnými předpisy“

		



		7

		návod k montáži, optimální doba montáže, požadavky na údržbu

		



		8

		požadavky na přepravu a manipulaci

		



		9

		popis vlivu na životní prostředí, kategorizace odpadu dle zákona

		



		10

		čestné prohlášení uchazeče o recyklovatelnosti použitých materiálů nebo způsobu likvidace

		



		11

		veřejně přístupné údaje nabízeného sortimentu v platné verzi (označení, druhy použitých materiálů, hmotnosti, zjednodušené obrázky s uvedením hlavních rozměrů)

		



		12

		požadavky na zkoušky  viz rozpis dokládaných příloh ze zkoušek – strana 6 až 10

		přílohy zvlášť viz rozpis dokládaných příloh





K dokumentaci v cizím jazyce bude doložen doslovný překlad v jazyce českém nebo slovenském.

Rozpis dokládaných příloh ze zkoušek (uchazeč je očísluje a seřadí dle rozpisu)

Příloha č. 1


kopie dokladu osvědčení o akreditaci zkušebny/ben

Příloha č. 2


kopie dokladu – certifikátu zkušebny/ben

Všeobecné podmínky


Všechny zkoušky se provádí na vzorcích nejméně 16 hodin po finálním ukončení jejich výroby. Vzorky se před každou zkouškou ponechají nejméně 3 hodiny při teplotě 23±5°C.

Příloha č. 3


Protokoly od zkušebny s certifikátem, které prokazují vyhovění každého nabízeného typu při zkouškách Měření hmotnosti, rozměrů a ověření označení

Zkoušky se provádějí na třech výrobkách od každého typu nabízené ochrany. Pro měření hmotnosti a  rozměrů je provedena buď samostatná zkouška nebo je součástí jiných zkoušek (např. elektrických).


Měření je provedeno s přesností ±1% a jsou měřeny :


-
hmotnost


-
celková délka


-
délka částí, které zakrývají vodiče tzn. od místa počátku ohybu až k ukončení


-
maximální a minimální šířka


-
tloušťka na 5 náhodně zvolených místech


-
vzdálenost uchycovacích komponentů od středu


-
rozměry (délka, největší šířka a nejmenší tloušťka)



uchycovacích komponentů  


-
ověření označení


Údaje o hmotnosti a rozměrech uvedené uchazečem v dokumentaci musí odpovídat naměřeným hodnotám. Označení musí být provedeno dle podmínek uvedených v bodu Charakteristika materiálu této technické specifikace.

Příloha č. 4


protokoly od akreditované zkušebny, které prokazují vyhovění každého nabízeného typu, pro Elektrické zkoušky – Měření unikajícího proudu. 

Jsou umožněny dva postupy :


I. postup 


dle ČSN EN 50397-1 Příloha B normativní, který byl upraven pro zkoušení ochran


Pro potřeby zkoušky se použijí tři celé výrobky od  každého typu nabízené ochrany. Pro provedení zkoušky se použijí jako vzorky tři  části ochran o délce cca 150 mm, které se získají příčným přeříznutím (1x pokud se jedná o krajní část a 2x pokud se jedná o vnitřní část) výrobku. Každý vzorek se pořizuje z jednotlivého celého výrobku. Vzorky se neshodují tzn. pořizují se z různých částí výrobku. Krajní část je (1x řez) použita jako vzorek pouze v jednom případě.


Povrch izolace zkušebního vzorku se otíráním etanolem očistí od všech přítomných nečistot. Potom se vzorek na dobu nejméně 24 h ponoří do vody o teplotě (20 5) °C. Následná příprava    a zkouška se musí vykonat bezprostředně po vyjmutí vzorku z vody. Vzorek se potom osuší, aby se zajistilo, že nejsou vlhká spojení mezi měřicí elektrodou a vodičem.


Vzorky jsou osazeny na izolátor. Jako elektrody jsou použity dva měděné samolepící pásky, které se uchytí na vnitřní a vnější část vzorku. Plocha jedné elektrody odpovídá živé části izolovaného vodiče o průměru 12,7 mm a měřící délce 100 mm tzn. 3987 mm2.  Na tyto elektrody se připojí vodiče  od měřícího přístroje. Zkouška se provádí postupným (ručním) zvyšováním napětí z 5 na 35 kV a současným odečítáním proudu na měřícím přístroji. Naměřené hodnoty proudu nesmí překročit hodnotu  1,5 mA.

Podrobnosti o metodě zkoušení a ostatní požadavky viz ČSN EN 50397-1 Příloha B normativní.

II. postup 

dle ČSN EN 50397-1 Příloha B normativní, který byl upraven pro zkoušení materiálu,            ze kterého jsou ochrany vyrobeny 


Zkoušky se provádějí na třech vzorkách. Jako vzorky jsou použity trubky o vnitřním průměru 15+5% mm, nejméně 1000±10 mm dlouhé, vyrobené ze stejného materiálu jako ochrany                o jmenovité světlosti shodné s nejmenší tloušťkou materiálů vyskytující se na ochranách (pokud jsou uchycovací komponenty vyrobeny z jiného materiálu než ochrany, zkoušky se provedou rovněž na třech vzorkách zhotovených z tohoto materiálu).


Povrch izolace zkušebního vzorku se otíráním etanolem očistí od všech přítomných nečistot. Potom se vzorek na dobu nejméně 24 h ponoří do vody o teplotě (20 5) °C. Následná příprava    a zkouška se musí vykonat bezprostředně po vyjmutí vzorku z vody. Vzorek se potom osuší,      aby se zajistilo, že nejsou vlhká spojení mezi měřicí elektrodou a vodičem.


Trubka se nasune na rovný nezdeformovaný vodič AlFe 110/22 (průměr 14,96 mm) o délce cca 2 metry. Na jednom konci se vodič v délce 5 1 mm vyčistí. Ve vzdálenosti (450 ± 5) mm od konce trubky se navine na izolaci měděný plochý drát o průměru (2,0 ± 0,05) mm (měřeno v ose vzorku) jako měřicí elektroda. Vinutí měděného drátu se musí provést tak, aby se zamezilo poškození        a minimalizovala se deformace trubky. Přiloží se napětí mezi vodič a měřící elektrodu a změří se proud ampérmetrem. Jednu minutu po přiložení napětí se odečte hodnota proudu.


Naměřené hodnoty proudu při napětí 35 kV nesmí překročit hodnotu  1,5 mA.


Podrobnosti o metodě zkoušení a ostatní požadavky viz ČSN EN 50397-1 Příloha B normativní.


Příloha č. 5

protokoly od akreditované zkušebny, které prokazují vyhovění každého nabízeného typu, pro Elektrické zkoušky – Měření odolnosti vůči plazivým proudům. 

Jsou umožněny dva postupy :


I. postup


dle ČSN EN 60112


Zkoušky se provádějí na pěti vzorkách. Pro potřeby zkoušky se použije pět celých výrobků           od  každého typu nabízené ochrany. Pro provedení zkoušky se použije jako vzorků pět  destiček     o rozměrech 80x80 mm, které se získají vyříznutím z výrobku. Každý vzorek se pořizuje                z jednotlivého celého výrobku. Pokud jsou uchycovací komponenty vyrobeny z jiného materiálu než ochrany, zkoušky se provedou rovněž na třech destičkách o rozměrech 60x60 mm zhotovených z tohoto materiálu. 

Zkouška je považována za úspěšnou když při maximálním napětí (600 V) všech pět vzorků odolá 25 vteřin po dopadu 50. kapky a zkušebním roztoku A tzn. nedojde k poruše vznikem vodivých cest a nevyskytne se trvalý plamen. Zaznamená se hloubka eroze, která může činit maximálně 35% tloušťky materiálu.


Podrobnosti o metodě zkoušení a ostatní požadavky viz ČSN EN 60112.


II. postup


dle ČSN EN 50397-1 Příloha C normativní


Zkoušky se provádějí na pěti vzorkách. Jako vzorky jsou použity trubky o průměru 30±10% mm nejméně 200 mm dlouhé, vyrobené ze stejného materiálu jako ochrany o jmenovité světlosti shodné s nejmenší tloušťkou materiálů vyskytující se na ochranách (pokud jsou uchycovací komponenty vyrobeny z jiného materiálu než ochrany, zkoušky se provedou rovněž na pěti vzorkách zhotovených z tohoto materiálu).


Zkouška je považována za úspěšnou, když se na vzorku nevyskytne žádné poškození (mimo eroze). Zaznamená se hloubka eroze, která může činit maximálně 35% tloušťky materiálu.


Podrobnosti o metodě zkoušení a ostatní požadavky viz ČSN EN 50397-1 Příloha C normativní.

Příloha č. 6

Protokoly od zkušebny s certifikátem, které prokazují vyhovění každého nabízeného typu pro Mechanické zkoušky – odolnost vůči úderům

Zkoušky se provádějí na třech celých výrobkách včetně uchycovacích komponentů od každého typu nabízené ochrany dle ČSN EN 60068-2-75 pružinovým zkušebním přístrojem                       při teplotě –5°C a energii úderu vyvinuté na plochu 4 mJ/mm2. Zkouška ověřuje odolnost čtyř částí ochrany, které musí ochrana snést bez poškození či snížení funkčnosti a spolehlivosti :


1)
třemi údery z vnější strany do pravé části ochrany, která se uchycuje na vodiče (rameno)     v náhodně zvolených místech pod náhodně zvoleným úhlem od 75 – 105°


2)
třemi údery z vnější strany do levé části ochrany, která se uchycuje na vodiče (rameno)     v náhodně zvolených místech pod náhodně zvoleným úhlem od 75 – 105°


3)
třemi údery z vnější strany do střední části ochrany, která se uchycuje na hlavu podpěrného     izolátoru v náhodně zvolených místech pod náhodně zvoleným úhlem od 75 – 105°


4)
dvěma údery z vnější strany do uchycovacího komponentu v náhodně zvolených místech     pod náhodně zvoleným úhlem od 75 – 105°


Uchycení vzorků bude provedeno pouze tak, aby byla zajištěna jejich fixace při úderech a pod zkoušená místa nebude podkládána pevná podložka.


Pozn. : náhodně zvolená místa a náhodně zvolené hodnoty úhlů jsou u každého vzorku odlišné.


Příloha č. 7

Protokoly od zkušebny s certifikátem, které prokazují vyhovění každého nabízeného typu pro Mechanické zkoušky – odolnost vůči ohybu při různých teplotách

Zkoušky se provádějí na třech celých výrobkách včetně uchycovacích komponentů od každého typu nabízené ochrany na částech (ramenech) ochrany, které se uchycují  na vodiče.


Zkouška probíhá ve třech režimech, které musí ochrana snést bez poškození či snížení funkčnosti     a spolehlivosti (dodržení tvarové stálosti bez vzniku hloubkových ani povrchových trhlin ani jakéhokoliv poškození povrchu) :


1)
10x opakovaný ohyb každého ramene při teplotě  –5°C při fixaci středové (nepohyblivé) části v požadovaných hodnotách :


a)
vychýlení ramen v horizontální rovině v úhlu 30° na jednu stranu (dle konstrukce výrobku)      a zpět do původní polohy popř. se souhlasem dodavatele na obě strany - doleva i doprava (tato podmínka není nutná)


b) vychýlení ramen ve vertikální rovině v úhlu 15° na obě strany (nahoru i dolů)


2)
fixace středové (nepohyblivé) části, vychýlení a fixace pohyblivých ramen v požadovaných hodnotách :


a)
vychýlení ramen v horizontální rovině v úhlu 30° 


b)
vychýlení ramen ve vertikální rovině v úhlu 15°


při následném působení teploty -30°C po dobu 8 hodin


3)
fixace středové (nepohyblivé) části, vychýlení a fixace pohyblivých ramen v požadovaných hodnotách :


a)
vychýlení ramen v horizontální rovině v úhlu 30°


b)
vychýlení ramen ve vertikální rovině v úhlu 15°


při následném působení teploty +70°C po dobu 8 hodin

Příloha č. 8

Protokoly od zkušebny s certifikátem, které prokazují vyhovění každého nabízeného typu pro zkoušky vlivů prostředí – odolnost vůči větru

Jsou umožněny dva postupy :


I. postup


Zkoušky se provádějí na třech celých výrobkách včetně uchycovacích komponentů od každého typu nabízené ochrany pro vodorovný směr větru kolmo na vodiče, ve směru vodičů a pod úhlem 45° na vodiče. Zkouška probíhá ve dvou režimech, které musí ochrana snést bez poškození či snížení funkčnosti    a spolehlivosti :


1) při rychlosti větru 36 m/s  po dobu 10 minut 


2) při nárazové rychlosti větru 68 m/s  po dobu 2 vteřin.

Ochrana je osazena na standardním podpěrném izolátoru, který je uchycen standardním šroubem     na konstrukci (konzola, přípravek apod). Dále je ochrana uchycena na vodičích (cca 2 metry       na obě strany od osy podpěrného izolátoru) na koncích pevně ukotvených. Uchycení ochrany     na izolátoru a vodičích je provedeno dle způsobu a za pomocí stejných komponentů, tak jak je uvedeno v běžném montážním postupu uchazeče.


Montáž bude provedena metodou PPN na vzdálenost, tak jak je uvedeno v podrobném pracovním postupu, který odsouhlasili zástupci ČEZ Distribuční služby, s. r. o.


II. postup


Zkoušky se provádějí na třech celých výrobkách včetně uchycovacích komponentů od každého typu nabízené ochrany pro vodorovný směr větru kolmo na vodiče, ve směru vodičů a pod úhlem 45° na vodiče. Zkouška probíhá ve dvou režimech, které musí ochrana snést bez poškození či snížení funkčnosti    a spolehlivosti : 


1) zrychlení z 36 m/s na 65 m/s za dobu 40 vteřin 


2) následné snížení rychlosti zpět na 36 m/s za dobu 20 vteřin.


Ochrana je osazena na standardním podpěrném izolátoru, který je uchycen standardním šroubem     na konstrukci (konzola, přípravek apod). Dále je ochrana uchycena na vodičích (cca 2 metry na obě strany od osy podpěrného izolátoru) na koncích pevně ukotvených. Uchycení ochrany           na izolátoru a vodičích je provedeno dle způsobu a za pomocí stejných komponentů, tak jak je uvedeno v běžném montážním postupu uchazeče.


Montáž bude provedena metodou PPN na vzdálenost, tak jak je uvedeno v podrobném pracovním postupu, který odsouhlasili zástupci ČEZ Distribuční služby, s. r. o.

Příloha č. 9

protokoly od akreditované zkušebny, které prokazují vyhovění každého nabízeného typu, pro zkoušky vlivů prostředí – odolnost vůči UV záření 

doporučená metoda dle ČSN 34 7010-82 čl. 2.4.23


Pro potřeby zkoušky se použijí tři výrobky od  každého typu nabízené ochrany. Pro provedení zkoušky se použijí jako vzorky tři  destičky o rozměrech 60x60 mm, které se získají vyříznutím      z výrobku. Každý vzorek se pořizuje z jednotlivého výrobku. Pokud jsou uchycovací komponenty vyrobeny z jiného materiálu než ochrany, zkoušky se provedou rovněž na třech destičkách             o rozměrech 60x60 mm zhotovených z tohoto materiálu.


Zkouška je považována za úspěšnou když na vzorku nejsou shledány degradace materiálu             a viditelné  změny.


vlnová délka
:
290 – 800 ηM


intenzita záření
:
765 W/m2

doba záření
:
50 hodin


intenzita ve fázi ovlhčení
:
275 W/m2

doba ovlhčení
:
10 minut


celková doba zkoušky
:
168 hodin

Příloha č. 10

protokoly od akreditované zkušebny, které prokazují vyhovění každého nabízeného typu, pro zkoušky vlivů prostředí – odolnost vůči slunečnímu záření 

metoda simulovaným slunečním zářením na úrovni zemského povrchu dle ČSN 34 5791-2-5


Pro potřeby zkoušky se použijí tři výrobky od  každého typu nabízené ochrany. Pro provedení zkoušky se použijí jako vzorky tři  destičky o rozměrech 60x60 mm, které se získají vyříznutím       z výrobku. Každý vzorek se pořizuje z jednotlivého výrobku. Pokud jsou uchycovací komponenty vyrobeny z jiného materiálu než ochrany, zkoušky se provedou rovněž na třech destičkách             o rozměrech 60x60 mm zhotovených z tohoto materiálu.


Zkouška je považována za úspěšnou když na vzorku nejsou shledány degradace materiálu           a viditelné změny.

test Sa, postup C
:
nepřetržité ozařování


teplota
:
+40° C                  


celková doba zkoušky
:
20 dnů

Příloha č. 11     

Protokoly od zkušebny s certifikátem, které prokazují vyhovění každého nabízeného typu pro zkoušky vlivů prostředí – odolnost vůči ptačímu trusu

Pro potřeby zkoušky se použijí tři výrobky od  každého typu nabízené ochrany. Pro provedení zkoušky se použijí jako vzorky tři  části ochran o délce cca 100 mm, které se získají příčným přeříznutím (1x pokud se jedná o krajní část a 2x pokud se jedná o vnitřní část) výrobku. Vzorky se neshodují tzn. pořizují se z různých částí výrobků. Pokud jsou uchycovací komponenty vyrobeny z jiného materiálu než ochrany, zkoušky se provedou rovněž na třech částech komponentů o délce cca  100 mm. Každá část je pořízena z jiného komponentu.


Vzorek je celý ponořen do nádoby s  kyselinou močovou  - poměr 50 g kyseliny na 100 ml vody. Nádoba je uzavřena a při teplotě +40±5°C je zde vzorek ponechán po dobu 168 hodin.


Zkouška je považována za úspěšnou když na vzorku nejsou shledány degradace materiálu            a viditelné změny.

K protokolům v cizím jazyce viz příloha č. 3 – 11 bude doložen úředně uvěřený překlad v jazyce českém či slovenském.

Technické údaje


1. Údaje o prostředí


		p.č.

		název položky

		údaje 



		1.0

		prostředí

		VI - venkovní prostor dle PNE 33 0000-2



		1.1

		atmosférické podmínky v okolí 

		AB8

		teplota -33° až +40°C, nejvyšší teplota při relativní vlhkosti 95% +27°C, nejvyšší absolutní vlhkost       25 g/m3



		1.2

		nadmořská výška

		AC1

		do 2000 metrů



		1.3

		výskyt vody

		AD4

		vodní tříšť (dešťové přeháňky) – prostory, které mohou být pod vlivem deště dopadajícího pod úhlem do 600 od kolmice



		1.4

		výskyt cizích pevných těles

		AE5

		spad prachu 35 až 350 mg/m2 za den - písek 1000 mg/m3, prach suspenze 15 mg/m3,   prach sediment 40 mg/m2. hod



		1.5

		výskyt korozívních nebo znečišťujících látek

		AF3

		občasný nebo příležitostný


velká města, průmyslová centra, vysoká hustota dopravy


(občasné nebo příležitostné vystavení korozívním  nebo znečišťujícím chemickým látkám při výrobě  a užití těchto látek) 



		1.6

		mechanické namáhání

		AG2

		střední



		1.7

		vibrace

		AH2

		střední



		1.8

		výskyt rostlinstva nebo plísní

		AK2

		nebezpečné - nebezpečí závisí na místních podmínkách a agresivitě rostlin a plísní



		1.9

		výskyt živočichů

		AL2

		nebezpečí závisí na druhu hmyzu a živočichů vzhledem k rozvodnému zařízení



		1.10

		elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení

		AM1

		zanedbatelné



		1.11

		sluneční záření

		AN3

		intenzita 1120 W/m2



		1.12

		UV záření

		

		vlnová délka 290 – 800   intenzita 275 W/m2



		1.13

		seismické účinky 

		AP1

		zemětřesení podle Richterovy stupnice 3



		1.14

		bouřková činnost

		AQ3

		nebezpečí přímého vystavení blesku



		1.15

		vítr

		AS3

		36,0 m/s stálý, 68 m/s nárazy



		1.16

		sněhová pokrývka

		AT3

		významný vliv (výskyt sněhové pokrývky nad 40 cm)



		1.17

		námraza

		AU4

		kritická námrazová oblast - až 18 kg na metr vodiče



		1.18

		minimální tepelná odolnost

		

		-33°C až + 80°C





2. Parametry distribuční sítě vn


		p.č.

		název údaje

		požadovaná hodnota



		2.1

		jmenovité napětí

		3~22 000 V a 3~35 000 V



		2.2

		nejvyšší napětí sítě

		25 000  V a 38 500 V



		2.3

		jmenovitý kmitočet

		50 Hz



		2.4

		počet fází

		3



		2.5

		druh distribuční sítě

		IT -  většina sítí vn





3. Technické parametry a další údaje


3.0 Společné technické parametry

		p.č.

		název položky

		požadovaná hodnota

		nabízená hodnota



		3.0.1

		maximální hodnota unikajícího (svodového) proudu

		[ mA ]

		1,5

		



		3.0.2

		minimální odolnost proti úderům

		[mJ/mm2]

		4

		



		3.0.3

		schopnost vychýlení částí do jedné strany, které zakrývají vodiče v horizontální rovině při teplotách -33°C až +40°C

		[ ° ]

		min. 30

		



		3.0.4

		schopnost vychýlení částí na obě strany (nahoru i dolů), které zakrývají vodiče ve vertikální rovině při teplotách -33°C až 40°C

		[ ° ]

		min. ± 15

		



		3.0.4

		odolnost proti větru 

o rychlosti minimálně

		[ m/s ]

		36,0

		



		3.0.5

		odolnost proti nárazovému větru o rychlosti minimálně

		[ m/s ]

		68,0

		



		3.0.6

		minimální doba odolnosti proti klimatickým jevům prostředí :


a) UV záření

b) sluneční záření

b) koroze – chem. odolnost


c) ptačí trus


d) prach, písek


e) vlhkost


f)  teplota od –30 do +80°C


g) námraza v oblasti N 18

		[ rok ]

		20,0

		



		3.0.7

		průměr vodiče vn

		[ mm ]

		6 - 20

		



		3.0.8

		průměr lana, ze kterého je zhotoven třmenový vaz omega

		[ mm ]

		6,3 – 9,5

		





3.1


		číslo standardu

		označení typu ochrany



		0511.001.001.01

		



		zkrácený název materiálu (max. 40 zn.)

		ochrana ptactva BV 35 kV 



		p.č.

		název položky

		požadovaná hodnota

		nabízená hodnota



		3.1.1

		hmotnost                                    

		[ kg ]

		doplní uchazeč

		



		3.1.2

		celková délka                                

		[ m ]

		doplní uchazeč

		



		3.1.3

		délka částí,

které zakrývají vodiče tzn. od místa počátku ohybu až k ukončení

		[ m ]

		doplní uchazeč

		



		3.1.4

		maximální a minimální šířka          

		[ m ]

		doplní uchazeč

		



		3.1.5

		maximální a minimální výška        

		[ m ]

		doplní uchazeč

		



		3.1.6

		minimální tloušťka                         

		[ mm ]

		doplní uchazeč

		



		3.1.7

		plocha vystavená větru               

		[ m2 ]

		doplní uchazeč

		



		3.1.8

		vzdálenost uchycovacích komponentů od středu

		[ m ]

		doplní uchazeč

		



		3.1.9

		rozměry uchycovacích komponentů


A - délka


B -  největší šířka


C -  nejmenší tloušťka     

		[ mm ]


[ mm ]


[ mm ]

		doplní uchazeč

		



		3.1.10

		doba montáže              

		[ hod ]

		doplní uchazeč

		





3.2


		číslo standardu

		označení typu ochrany



		0511.002.002.01

		



		zkrácený název materiálu (max. 40 zn.)

		ochrana ptactva SV 35 kV 



		p.č.

		název položky

		požadovaná hodnota

		nabízená hodnota



		3.1.1

		hmotnost                                    

		[ kg ]

		doplní uchazeč

		



		3.1.2

		celková délka                                

		[ m ]

		doplní uchazeč

		



		3.1.3

		délka částí,

které zakrývají vodiče tzn. od místa počátku ohybu až k ukončení

		[ m ]

		doplní uchazeč

		



		3.1.4

		maximální a minimální šířka          

		[ m ]

		doplní uchazeč

		



		3.1.5

		maximální a minimální výška        

		[ m ]

		doplní uchazeč

		



		3.1.6

		minimální tloušťka                         

		[ mm ]

		doplní uchazeč

		



		3.1.7

		plocha vystavená větru               

		[ m2 ]

		doplní uchazeč

		



		3.1.8

		vzdálenost uchycovacích komponentů od středu

		[ m ]

		doplní uchazeč

		



		3.1.9

		rozměry uchycovacích komponentů


A - délka


B -  největší šířka


C -  nejmenší tloušťka     

		[ mm ]


[ mm ]


[ mm ]

		doplní uchazeč

		



		3.1.10

		doba montáže

		[ hod ]

		doplní uchazeč

		





4.0
Reference


Uchazeč předloží výpis referencí v rámci EU. Ke každé referenci uvede přesný typ použitých ochran. Objednatel si vyhrazuje právo v případě nedostatečných referencí postupovat při osazování na vedeních ČEZ Distribuce, a. s. v režimu pilotního ověření popř. provedení auditu výrobního závodu z jehož výsledků bude provedeno rozhodnutí o možném odběru či zamítnutí nabízených výrobků.

Výpis zakázek pro ČEZ Distribuce, a. s. (příklad viz tabulka, která bude obsažena v samostatné příloze, počet staveb není omezen) :


		název stavby

		 termín realizace

		cca


počet

kusů

		typ izolátoru



		

		

		

		





Výpis zakázek na území České a Slovenské republiky (mimo zakázky pro ČEZ distribuce, a. s. - příklad viz tabulka, která bude obsažena v samostatné příloze, počet staveb není omezen) :


		název stavby

		investor

		 termín realizace

		počet

kusů

		typ izolátoru



		

		

		

		

		





Výpis zakázek  v EU (mimo zakázky viz výše - příklad viz tabulka, která bude obsažena v samostatné příloze, počet staveb není omezen) :


		název stavby

		investor

		 termín realizace

		počet

kusů

		typ izolátoru



		

		

		

		

		





Datum vypracování
:
3.1. 2012

Vypracoval
:
Kamil Čihák

� EMBED PBrush  ���











Počet listů : 14

                                                                    List : 2



[image: image2.png]



_1261169815




_1389442895.doc
Seznam zkoušek a doporučených zkušeben včetně orientační cenové nabídky


3
měření hmotnosti, rozměrů a ověření označení


orientační cena za zkoušku (3 vzorky – jeden typ)
–
11.000,- Kč


4
Elektrické zkoušky – část 1

a)
měření unikajícího proudu

orientační cena za zkoušku (3 vzorky – jeden typ)
–
24.000,- Kč

4
Elektrické zkoušky – část 2

b)
měření odolnosti vůči plazivým proudům


orientační cena za zkoušku (5 vzorků – jeden typ)
–
12.000,- Kč

5
Mechanické zkoušky


údery

orientační cena za zkoušku (3 vzorky – jeden typ)
–
10.000,- Kč

Ohyb při různých teplotách

orientační cena za zkoušku (3 vzorky – jeden typ)
–
27.000,- Kč

6b
Zkoušky odolnosti vůči vlivům prostředí – část 2

UV záření

orientační cena za zkoušku (3 vzorky – jeden typ)
–
9.000,- Kč

sluneční záření


orientační cena za zkoušku (3 vzorky – jeden typ)
–
9.000,- Kč

6c
Zkoušky odolnosti vůči vlivům prostředí – část 3


Odolnost vůči ptačímu trusu

orientační cena za zkoušku (3 vzorky – jeden typ)
–
6.000,- Kč

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.


Pod lisem 129/2


182 00 Praha 8 - Troja


(
266 104 111


(
284 680 037


(
certif@ezu.cz


6a
Zkoušky odolnosti vůči vlivům prostředí – část 3


vítr

orientační cena za zkoušku (3 vzorky – jeden typ)
–
60.000,- Kč

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.


Beranových  130


199 05  Praha 5 – Letňany


(
225 115 111, 225 115 131


(
286 920 518, 286 920 930


(
info@vzlu.cz


Celková orientační cena za zkoušky
–
168.000,- Kč



