Zápis z porady ČEZ Teplárenská a.s. a SITEZ s.r.o. ze dne 10.4.2012
K dotazu:

I.) Lukáš Löbl PSVS a.s.

OPS bude dodána jako celek včetně řídícího sytému. Řídící systém musí řešit výrobce OPS v rámci své dodávky. 

Řídící systém musí splňovat standardy TAS – viz.zápis ze dne 10.4.2012

Akce: ST 140310_Bílina, CZT Ledvice
Standardy pro objektové předávací stanice v lokalitě Ledvice
Strojně technologická část OPS:

Stanice budou vybaveny:

1) Pouze jedním celkovým měřičem tepla

2) Pro úpravu teplé vody (TV) budou použity vymývací filtry 

3) OPS vyjma 12,13, 19, 41,42, 48, 64, 70, 73, 74, 78 budou bez dopouštění
4) Všechny OPS vyjma 12,13, 19, 41,42, 48, 64, 70, 73, 74, 78 budou bez cirkulace TV a AN

5) OPS nebudou na vstupu vybaveny regulátory diferenčního tlaku

6) Osazení teploměry a tlakoměry: 

Tlakoměr, teploměr - primár – přívod i zpátečka

Sekundár –  Teploměr na výstupu z OPS

· Tlakoměr na výstupu z OPS a před EN

Elektročást:     
OPS budou napojeny na zásuvku z domovního rozvodu

Do nákladů na OPS započíst: 1xzásuvku + případná instalace kabelu cca 10m

Měření a regulace:

1) Přenos dat z měřiče tepla bude mimo řídící systém - komunikace M-Bus, zapojení všech měřičů do M-BUS masterů !!!

2) Dodaný měřič tepla a doplňování bude dále komunikovat s monitorovacím systémem TAS 

3) Vodoměry na doplňování – přenosy mimo řídící systém - komunikace M-BUS, zapojení do M-BUS masterů
4) Měřiče a vodoměry budou přeneseny a vizualizovány ve stávajícím monitorovacím systému na stávající dispečink PJ Bílina/Teplice
5) Řídící systém komunikace MODBUS TCP - vizualizace ve stávajícím monitorovacím systému TAS dispečinků PJ Bílina/Teplice
6) Rozsah komunikace dle standardu TAS s přenosem do stávajícího dispečinku TAS

· Všechny analogové a binární hodnoty

· Poruchová hlášení

· Ovládání stanice START/STOP(PS, UT, TV), žádané hodnoty teplot a tlaku včetně útlumů

Poznámka:

Dodavatel stavby bude garantovat zavedení dat do stávajících systémů sběru dat a vizualizací TAS dle zadání. Garance bude součástí nabídky zhotovitele.









Zapsal: Ing.Jan Mandzák

II.) Ing.Zdeněk Brož, MVV enservis a.s.
	23
	Projektová dokumentace optického kabelu pro realizaci stavby
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Rozvaděč optický kovový - nástěnný se zámkem rozměr 350x385x100
	 
	 
	 
	 
	98

	25
	Kabel optický, single mode 9/125 mikronů, odolný proti vodě a hlodavcům
	 
	 
	 
	 
	6 620


Položky ocenit
III.) Jitka Kučerková, obchodní ředitelka Plzeňské energetické závody a. s.

1) Spojky – budou předmětem dodavatele potrubního systému a zpracovaného kladečského plánu potrubí

2) Ukončení izolace – dle uzavíracích armatur před objekty

	DN32
	4

	DN25
	192

	DN100
	2


3) Průchodky zdí - dle uzavíracích armatur před objekty
	DN32
	4

	DN25
	192


