## ŘPÚ_Činnosti+úkony
Stanovené pracovní postupy ŘPU ČEZ energetické služby, s.r.o.
Číslo pracovního postupu (ID) | Kategorie zařízení | Název pracovního postupu | Periody provádění úkonu ŘPU (měsíc) | Popis provaděných úkonů při ŘPU
101-00 | Elektrické stanice | Elektrická stanice vvn/vn, vn/vn - prohlídka | 1 | Kontrola akumulátorovny - kontrola hladiny elektrolytu a příp. poškození bloků, kontrola funkce větrání a kontrola teploty místnosti
101-01 | Elektrické stanice | Elektrická stanice vvn/vn, vn/vn - prohlídka | 1 | Kontrola dozorny - test schéma, stav měřících přístrojů a měření, kontrola poruchové signalizace, kontrola provozních záznamů v ŘS, kontrola náběhu ochran.
101-02 | Elektrické stanice | Elektrická stanice vvn/vn, vn/vn - prohlídka | 1 | Kontrola ekologie provozu - kontrolují se případné úniky nebezpečených látek (např. olej), provoz čistíren odpadních vod, kontrola septiku.
101-03 | Elektrické stanice | Elektrická stanice vvn/vn, vn/vn - prohlídka | 1 | Kontrola funkce nouzového osvětlení podle doporučení výrobce.
101-04 | Elektrické stanice | Elektrická stanice vvn/vn, vn/vn - prohlídka | 1 | Kontrola funkce usměrňovačů, měničů DC/DC, střídačů a UPS podle stavu měřících přístrojů.
101-05 | Elektrické stanice | Elektrická stanice vvn/vn, vn/vn - prohlídka | 1 | Kontrola hlavních rozvaděčů vlastní spotřeby ss a st - zběžná kontrola měřících přístrojů a vývodů, kontrola funkce automatického záskoku.
101-06 | Elektrické stanice | Elektrická stanice vvn/vn, vn/vn - prohlídka | 1 | Kontrola kabelových kanálů a prostor - osvětlení, odvodnění, nouzové východy, únikové cesty a značení.
101-07 | Elektrické stanice | Elektrická stanice vvn/vn, vn/vn - prohlídka | 1 | Kontrola kompresorové stanice - stav oleje v převodovkách, stav tlaku vzduchu vzdušníků, zkouška provozu kompresorů vč. hlučnosti, vynulování manometru (1 x za 3 měs.), kontrola pojistných ventilů (1x za 1 měsíc - nádoby s přetlakem do 4 MPa, 1 x za 4 měsíce - nádoby s předlakem nad 4 MPa). Vypuštění kondenzátu z tlakových nádob.
101-08 | Elektrické stanice | Elektrická stanice vvn/vn, vn/vn - prohlídka | 1 | Poslechová kontrola úniku vzduchu z potrubí, řídících skříních, vypínačů, pohonů odpojovačů a vzdušníků, vypouštění kondenzátu ve vzduch. potrubí a vzdušnících, kontrola.
101-09 | Elektrické stanice | Elektrická stanice vvn/vn, vn/vn - prohlídka | 1 | Kontrola pojistných ventilů bojlerů (1x za měsíc) v návaznosti na návody výrobce.
101-10 | Elektrické stanice | Elektrická stanice vvn/vn, vn/vn - prohlídka | 1 | Kontrola neporušení oplocení a vstupů, funkce venkovního osvětlení, ochranného pásma
101-11 | Elektrické stanice | Elektrická stanice vvn/vn, vn/vn - prohlídka | 1 | Kontrola neporušenosti a zabezpečení zákrytů kobek a venkovních stanovišť, kontrola značení polí nebo kobek, bezpečnostních tabulek a kontrola větrání.
101-12 | Elektrické stanice | Elektrická stanice vvn/vn, vn/vn - prohlídka | 1 | Kontrola protipožárních opatření - vypnutí tepelných spotřebičů a pracovních strojů, elektrických topidel, skladování hořlavých látek, stav a rozmístění hasících přístrojů a prostředků, kotelna a olejové hospodářství podle MPP, přístupové komunikace, únikové východy a přístup k uzávěrům vody a plynu. Kontrola bezpečnostních značek, požárních uzávěrů (požární dveře, požární přepážky atd.)
101-13 | Elektrické stanice | Elektrická stanice vvn/vn, vn/vn - prohlídka | 1 | Kontrola rozvoden - kontroluje se stav přístrojů, pohonů, izolátorů, kabelových koncovek, vodičů, uzemnění, rozváděčů, poškození izolátorů, tlak SF6 pokud není dálkově signalizován, hlučnost, topení, poloha kontaktů odpojovačů.
101-14 | Elektrické stanice | Elektrická stanice vvn/vn, vn/vn - prohlídka | 1 | Kontrola řídících skříní - správnost signalizace stavu přístrojů a měřících přístrojů, funkce topení.
101-15 | Elektrické stanice | Elektrická stanice vvn/vn, vn/vn - prohlídka | 1 | Kontrola skříňových nebo zapouzdřených rozvoden - signalizace stavu přístrojů, signalizace a měření
101-16 | Elektrické stanice | Elektrická stanice vvn/vn, vn/vn - prohlídka | 1 | Kontrola stavebních objektů - kontrola zabezpečení, nepoškození oken a dveří, uzamčení objektů, stav bezpečnostních značení a funkce signalizace zabezpečení na dispečink.
101-17 | Elektrické stanice | Elektrická stanice vvn/vn, vn/vn - prohlídka | 1 | Kontrola stavu a vybavení ochrannými a pracovními pomůckami dle PNE 38 1981.
101-18 | Elektrické stanice | Elektrická stanice vvn/vn, vn/vn - prohlídka | 1 | Kontrola množství a stavu prostředků pro případ ekologické havárie stanovených Havarijním plánem.
101-19 | Elektrické stanice | Elektrická stanice vvn/vn, vn/vn - prohlídka | 1 | Kontrola transformátorů, tlumivek, reaktorů, odporů a vazebních členů HDO - stav oleje, hlučnost, teplota stroje, chod ventilátorů, stav průchodek, svorek, náplň vysoušeče vzduchu, vytápění skříní, únik oleje, stav stanoviště, uzemnění.
101-20 | Elektrické stanice | Elektrická stanice vvn/vn, vn/vn - prohlídka | 1 | Další činnosti podle MPP konkrétní el. stanice.
102-00 | Elektrické stanice | Elektrická spínací stanice - prohlídka | 1 | Kontrola akumulátorovny - kontrola hladiny elektrolytu a příp. poškození bloků, kontrola funkce větrání a kontrola teploty místnosti
102-01 | Elektrické stanice | Elektrická spínací stanice - prohlídka | 1 | Kontrola dozorny - test schéma, stav měřících přístrojů a měření, kontrola poruchové signalizace, kontrola provozních záznamů v ŘS, kontrola náběhu ochran.
102-02 | Elektrické stanice | Elektrická spínací stanice - prohlídka | 1 | Kontrola ekologie provozu - kontrolují se případné úniky nebezpečených látek (např. olej), kontrola septiku.
102-03 | Elektrické stanice | Elektrická spínací stanice - prohlídka | 1 | Kontrola funkce nouzového osvětlení podle doporučení výrobce.
102-04 | Elektrické stanice | Elektrická spínací stanice - prohlídka | 1 | Kontrola funkce usměrňovačů, střídačů a UPS podle stavu měřících přístrojů.
102-05 | Elektrické stanice | Elektrická spínací stanice - prohlídka | 1 | Kontrola hlavních rozvaděčů vlastní spotřeby ss a st - zběžná kontrola měřících přístrojů a vývodů, kontrola funkce automatického záskoku.
102-06 | Elektrické stanice | Elektrická spínací stanice - prohlídka | 1 | Kontrola kabelových kanálů a prostor - osvětlení, odvodnění, nouzové východy, únikové cesty a značení.
102-07 | Elektrické stanice | Elektrická spínací stanice - prohlídka | 1 | Kontrola kompresorové stanice - stav oleje v převodovkách, stav tlaku vzduchu vzdušníků, zkouška provozu kompresorů, vypuštění kondenzátu z tlakových nádob.
102-08 | Elektrické stanice | Elektrická spínací stanice - prohlídka | 1 | Poslechová kontrola úniku vzduchu z potrubí, řídících skříních, vypínačů, pohonů odpojovačů a vzdušníků
102-09 | Elektrické stanice | Elektrická spínací stanice - prohlídka | 1 | Kontrola neporušení oplocení a vstupů, funkce venkovního osvětlení, ochranného pásma
102-10 | Elektrické stanice | Elektrická spínací stanice - prohlídka | 1 | Kontrola neporušenosti a zabezpečení zákrytů kobek a venkovních stanovišť, kontrola značení polí nebo kobek, bezpečnostních tabulek a kontrola větrání.
102-11 | Elektrické stanice | Elektrická spínací stanice - prohlídka | 1 | Kontrola protipožárních opatření - vypnutí el. a tepelných spotřebičů a pracovních strojů, skladování hořlavých látek, stav a rozmístění hasicích přístrojů, volnost únikových cest, východů a příjezdových komunikací, přístupy k uzávěrům médií, funkčnost nouzového osvětlení, označení bezpečnostními tabulkami, označení čísel tísňového volání, příp. další pokyny ke způsobu ohlášení požáru.
102-12 | Elektrické stanice | Elektrická spínací stanice - prohlídka | 1 | Kontrola rozvoden - kontroluje se stav přístrojů, pohonů, izolátorů, kabelových koncovek, vodičů, uzemnění, rozváděčů, poškození izolátorů, tlak SF6 pokud není dálkově signalizován, hlučnost, topení, poloha kontaktů odpojovačů.
102-13 | Elektrické stanice | Elektrická spínací stanice - prohlídka | 1 | Kontrola řídících skříní - správnost signalizace stavu přístrojů a měřících přístrojů, funkce topení.
102-14 | Elektrické stanice | Elektrická spínací stanice - prohlídka | 1 | Kontrola skříňových nebo zapouzdřených rozvoden - signalizace stavu přístrojů, signalizace a měření
102-15 | Elektrické stanice | Elektrická spínací stanice - prohlídka | 1 | Kontrola stavebních objektů - kontrola zabezpečení, nepoškození oken a dveří, uzamčení objektů, stav bezpečnostních značení a funkce signalizace zabezpečení na dispečink.
102-16 | Elektrické stanice | Elektrická spínací stanice - prohlídka | 1 | Kontrola stavu a vybavení ochrannými a pracovními pomůckami dle PNE 38 1981.
102-17 | Elektrické stanice | Elektrická spínací stanice - prohlídka | 1 | Další činnosti podle MPP konkrétní el. stanice.
102-18 | Elektrické stanice | Elektrická spínací stanice - prohlídka | 1 | Kontrola pojistných ventilů bojlerů (1 x za měsíc) v návaznosti na návody výrobce.
103-00 | Elektrické stanice | Elektrická stanice - podrobná prohlídka | 12 | Elektrické spotřebiče pevně a trvale připojené - kontrola povrchové teploty topidel, čistota topidel, vnitřní teplota prostorů, izolační podložky pod topidly, bezpečné vzdálenosti hořlavých předmětů od topidel. Při kontrole elektrického bojleru je ověřen stav a funkčnost termostatu a tlakového mechanického ventilu, který je namontován na přívodu studené vody k el. bojleru. Provozuschopnost ventilu je ověřena postupem stanoveným v návodu výrobce.
103-01 | Elektrické stanice | Elektrická stanice - podrobná prohlídka | 12 | Kontrola dozorny - vizuální a sluchová kontrola ŘS stanice, kontrola elektroměrů, regulátorů napětí a automatik.
103-02 | Elektrické stanice | Elektrická stanice - podrobná prohlídka | 12 | Kontrola ekologie provozu - kontrola olejových jímek, Lapolů, stav a čistota stanoviště strojů a přístrojů s olejovou náplní.
103-03 | Elektrické stanice | Elektrická stanice - podrobná prohlídka | 12 | Kontrola elektroinstalace - kontrola stavu přístrojů, svítidel a rozvaděčů, zkouška funkce chráničů.
103-04 | Elektrické stanice | Elektrická stanice - podrobná prohlídka | 12 | Kontrola garáží, skladů a dílen - kontrola stavebního stavu, čistoty, vypnutí strojů, skladovaného materiálu
103-05 | Elektrické stanice | Elektrická stanice - podrobná prohlídka | 12 | Kontrola přístupnosti hasících přístrojů a prostředků
103-06 | Elektrické stanice | Elektrická stanice - podrobná prohlídka | 12 | Kontrola i stav značení polí, nebo kobek a osazení bezpečnostních tabulek.
103-07 | Elektrické stanice | Elektrická stanice - podrobná prohlídka | 12 | Kontrola kabelových kanálů a prostor - kontrola stavebního stavu, čistoty, stav kabelů a jejich upevnění, kontrola protipožárních přepážek.
103-08 | Elektrické stanice | Elektrická stanice - podrobná prohlídka | 12 | Zběžná kontrola nosných konstrukcí a základů.
103-09 | Elektrické stanice | Elektrická stanice - podrobná prohlídka | 12 | Kontrola kotelny bude provedena podle místních provozních předpisů.
103-10 | Elektrické stanice | Elektrická stanice - podrobná prohlídka | 12 | Kontrola nátěrů.
103-11 | Elektrické stanice | Elektrická stanice - podrobná prohlídka | 12 | Kontrola vypínačů - stav izolátorů, svorek, připojovacích vodičů, stav ukazatele stavu, topení ve skříních, stav oleje nebo SF6, únik oleje, tlak vzduchu.
103-12 | Elektrické stanice | Elektrická stanice - podrobná prohlídka | 12 | Kontrola odpínačů - stav izolátorů, připojovacích vedení a svorek.
103-13 | Elektrické stanice | Elektrická stanice - podrobná prohlídka | 12 | Kontrola odpojovačů a uzemňovačů včetně pohonů - stav izolátorů, stav topení elektropohonů.
103-14 | Elektrické stanice | Elektrická stanice - podrobná prohlídka | 12 | Kontrola oplocení včetně umístění bezpečnostních tabulek.
103-15 | Elektrické stanice | Elektrická stanice - podrobná prohlídka | 12 | Kontrola pojistek vn - stav izolátorů, svorek, připojení a pojistkových patron.
103-16 | Elektrické stanice | Elektrická stanice - podrobná prohlídka | 12 | Kontrola přípojnic a spojovacích vedení - stav přípojnic, izolátorů a podpěrek.
103-17 | Elektrické stanice | Elektrická stanice - podrobná prohlídka | 12 | Kontrola přístrojových transformátorů - stav izolátorů a svorek, hlučnost, stav oleje nebo SF6.
103-18 | Elektrické stanice | Elektrická stanice - podrobná prohlídka | 12 | Kontrola rozvaděče vlastní spotřeby - kontrola spojky přípojnic.
103-19 | Elektrické stanice | Elektrická stanice - podrobná prohlídka | 12 | Kontrola řídících skříní - stav přístrojů, signálních přepínačů, svorkovnic a kabelů, funkce chráničů.
103-20 | Elektrické stanice | Elektrická stanice - podrobná prohlídka | 12 | Kontrola skladování hořlavých látek a kapalin mimo skladů hořlavin - kontrola stavu a označení nádob s dodržení skladování dovoleného množství.
103-21 | Elektrické stanice | Elektrická stanice - podrobná prohlídka | 12 | Kontrola skladů hořlavin - kontrola uskladnění, úniku kapalin, výstražných tabulek a požárního zabezpečení, kontrola označení nádob.
103-22 | Elektrické stanice | Elektrická stanice - podrobná prohlídka | 12 | Kontrola skříňových nebo zapouzdřených rozvoden - signalizace zábleskové ochrany, stav údajů měřících přístrojů, stavy signalizace, kontrola připojení kabelů, stav ovládacích a jistících přístrojů.
103-23 | Elektrické stanice | Elektrická stanice - podrobná prohlídka | 12 | Kontrola stavebních objektů - kontrola stavu omítek, střech, okapů, čistota vnitřních i venkovních prostor, stav sociálních zařízení, vyznačení únikových cest.
103-24 | Elektrické stanice | Elektrická stanice - podrobná prohlídka | 12 | Kontrola stavu elektrické signalizace jímek včetně příslušných mechanických dílů, upevnění kabelů a sond.
103-25 | Elektrické stanice | Elektrická stanice - podrobná prohlídka | 12 | Kontrola stavu vozovek a volných prostor - kontrola stavu, čistoty a osvětlení, kontrola vodorovného značení venkovních i vnitřních prostor.
103-26 | Elektrické stanice | Elektrická stanice - podrobná prohlídka | 12 | Kontrola tlumivek a reaktorů - stav jádra tlumivky, stav izolátorů, stav odpojovačů a jejich pohonů, funkce topení v pohonech, stav přístrojů, svorkovnic a kabelů ve skříni.
103-27 | Elektrické stanice | Elektrická stanice - podrobná prohlídka | 12 | Kontrola transformátorů - signalizace odboček, stav přístrojů, stav kabelů ve skříních, kontrola skříně pohonu regulace.
103-28 | Elektrické stanice | Elektrická stanice - podrobná prohlídka | 12 | Kontrola transformátorů vlastní spotřeby - stav oleje, únik oleje, stav náplně vysoušeče vzduchu s případnou výměnou, teplota stroje, stav průchodek a připojovacích vedení, u TR s regulací kontrola pohonu vč. olej. náplně převodovky.
103-29 | Elektrické stanice | Elektrická stanice - podrobná prohlídka | 12 | Kontrola uzemnění - pohledová kontrola připojení uzemnění na konstrukce a přístroje, připojení uzlů transformátorů, tlumivek a zhášecích odporů.
103-30 | Elektrické stanice | Elektrická stanice - podrobná prohlídka | 12 | Kontrola svorkovnic, jištění a uzemnění venkovního osvětlení.
103-31 | Elektrické stanice | Elektrická stanice - podrobná prohlídka | 12 | Kontrola venkovních vysílačů HDO - stav vazebních členů, stav oleje, únik oleje, kontrola spojů a připojení.
103-32 | Elektrické stanice | Elektrická stanice - podrobná prohlídka | 12 | Kontrola vzájemných vzdáleností přípojnic a spojovacích vedení v místech, kde by vlivem teploty mohlo dojít k nedovolenému přiblížení oproti ČSN 33 3210.
103-33 | Elektrické stanice | Elektrická stanice - podrobná prohlídka | 12 | Kontrola odporníků - stav připojení, izolátorů, skříně, kontrola odpojovačů, včetně pohonů.
103-34 | Elektrické stanice | Elektrická stanice - podrobná prohlídka | 12 | Vyčištění sond a kontrola funkce simulováním zaplavení.
103-35 | Elektrické stanice | Elektrická stanice - podrobná prohlídka | 12 | Kontrola skutečného stavu s MPP a metodikou Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
103-36 | Elektrické stanice | Elektrická stanice - podrobná prohlídka | 12 | Vyhodnocení těsnosti - dle počtu doplňování během doby provozu (platí pouze pro zapouzdřené R 110 SF6).
111-00 | Elektrické stanice | Pole rozvaděče vn izolované nikoliv plynem rok výroby do 1994 - údržba | 24 | Kontrola a čištění ovládací skříně
111-01 | Elektrické stanice | Pole rozvaděče vn izolované nikoliv plynem rok výroby do 1994 - údržba | 24 | Kontrola a čištění svorkovnic včetně opravy značení svorek a vodičů
111-02 | Elektrické stanice | Pole rozvaděče vn izolované nikoliv plynem rok výroby do 1994 - údržba | 24 | Kontrola bezpečnostních a ostatních značení.
111-03 | Elektrické stanice | Pole rozvaděče vn izolované nikoliv plynem rok výroby do 1994 - údržba | 24 | Kontrola schéma.
111-04 | Elektrické stanice | Pole rozvaděče vn izolované nikoliv plynem rok výroby do 1994 - údržba | 24 | Kontrola a čištění skříně (vnitřní a vnější) včetně případných propojovacích dílů, kontrola celistvosti nosné kostry kobky
111-05 | Elektrické stanice | Pole rozvaděče vn izolované nikoliv plynem rok výroby do 1994 - údržba | 24 | Kontrola kabelových koncovek včetně dotažení spojů. U rozváděče ASIF případné doplnění oleje.
111-06 | Elektrické stanice | Pole rozvaděče vn izolované nikoliv plynem rok výroby do 1994 - údržba | 24 | Kontrola ovládací části vozíku (svorkovnice, signalizace, koncové spínače vozíku).
111-07 | Elektrické stanice | Pole rozvaděče vn izolované nikoliv plynem rok výroby do 1994 - údržba | 24 | Kontrola připojení uzemnění.
111-08 | Elektrické stanice | Pole rozvaděče vn izolované nikoliv plynem rok výroby do 1994 - údržba | 24 | Kontrola ovládacích, signalizačních prvků a měřicích přístrojů
111-09 | Elektrické stanice | Pole rozvaděče vn izolované nikoliv plynem rok výroby do 1994 - údržba | 24 | Kontrola, čištění a konzervace připojovacích kontaktů nebo růžic vypínače.
111-10 | Elektrické stanice | Pole rozvaděče vn izolované nikoliv plynem rok výroby do 1994 - údržba | 24 | U rozváděče ASIF kontrola přívodních kolejnic pro horní a spodní silové propojení
111-11 | Elektrické stanice | Pole rozvaděče vn izolované nikoliv plynem rok výroby do 1994 - údržba | 24 | U rozváděče ASIF kontrola automatiky uzavírání kovových krytů pro silové rozp. Kontakty
111-12 | Elektrické stanice | Pole rozvaděče vn izolované nikoliv plynem rok výroby do 1994 - údržba | 24 | U rozváděče ASIF kontrola a vyčištění pevné izolace - trychtýřů pro přípojnici a pro vývod.
111-13 | Elektrické stanice | Pole rozvaděče vn izolované nikoliv plynem rok výroby do 1994 - údržba | 24 | U rozváděče ASIF kontrola a měření kondenzátoru, zaznamenání hodnot.
111-14 | Elektrické stanice | Pole rozvaděče vn izolované nikoliv plynem rok výroby do 1994 - údržba | 24 | U rozváděče ASIF kontrola a měření odizolování kobky, zaznamenání hodnot.
111-15 | Elektrické stanice | Pole rozvaděče vn izolované nikoliv plynem rok výroby do 1994 - údržba | 24 | U rozváděče ASIF kontrola odizolování kabelových koncovek od rozvaděče, příp. náprava.
111-16 | Elektrické stanice | Pole rozvaděče vn izolované nikoliv plynem rok výroby do 1994 - údržba | 24 | U rozváděče ASIF kontrola celistvosti pojezdového dílu
111-17 | Elektrické stanice | Pole rozvaděče vn izolované nikoliv plynem rok výroby do 1994 - údržba | 24 | U rozváděče ASIF kontrola mech. závory zabraňující posuvu podvozku v zap. stavu vyp.
111-18 | Elektrické stanice | Pole rozvaděče vn izolované nikoliv plynem rok výroby do 1994 - údržba | 24 | Provede se funkční zkouška pole (místní, dálkové a nouzové ovládání, místní a dálková signalizace, poruchové signalizace, blokování).
111-19 | Elektrické stanice | Pole rozvaděče vn izolované nikoliv plynem rok výroby do 1994 - údržba | 24 | Údržba vypínače a ostatních přístrojů bude prováděna podle samostatných pracovních postupů.
112-00 | Elektrické stanice | Pole rozvaděče vn izolované nikoliv plynem rok výroby po 1994 - údržba | 48 | Kontrola a čištění ovládací skříně včetně spínacích a jistících prvků
112-01 | Elektrické stanice | Pole rozvaděče vn izolované nikoliv plynem rok výroby po 1994 - údržba | 48 | Kontrola a čištění svorkovnic včetně opravy značení svorek a vodičů
112-02 | Elektrické stanice | Pole rozvaděče vn izolované nikoliv plynem rok výroby po 1994 - údržba | 48 | Kontrola bezpečnostních a ostatních značení.
112-03 | Elektrické stanice | Pole rozvaděče vn izolované nikoliv plynem rok výroby po 1994 - údržba | 48 | Kontrola schéma.
112-04 | Elektrické stanice | Pole rozvaděče vn izolované nikoliv plynem rok výroby po 1994 - údržba | 48 | Kontrola a čištění skříně (vnitřní a vnější) včetně případných propojovacích dílů.
112-05 | Elektrické stanice | Pole rozvaděče vn izolované nikoliv plynem rok výroby po 1994 - údržba | 48 | Kontrola kabelových koncovek včetně dotažení spojů.
112-06 | Elektrické stanice | Pole rozvaděče vn izolované nikoliv plynem rok výroby po 1994 - údržba | 48 | Kontrola ovládací části vozíku (svorkovnice, signalizace, koncové spínače vozíku).
112-07 | Elektrické stanice | Pole rozvaděče vn izolované nikoliv plynem rok výroby po 1994 - údržba | 48 | Kontrola připojení uzemnění.
112-08 | Elektrické stanice | Pole rozvaděče vn izolované nikoliv plynem rok výroby po 1994 - údržba | 48 | Kontrola signalizačních prvků a měřících přístrojů.
112-09 | Elektrické stanice | Pole rozvaděče vn izolované nikoliv plynem rok výroby po 1994 - údržba | 48 | Kontrola, čištění a konzervace připojovacích kontaktů nebo růžic vypínače.
112-10 | Elektrické stanice | Pole rozvaděče vn izolované nikoliv plynem rok výroby po 1994 - údržba | 48 | Provede se funkční zkouška pole (místní, dálkové a nouzové ovládání, místní a dálková signalizace, poruchové signalizace, blokování).
112-11 | Elektrické stanice | Pole rozvaděče vn izolované nikoliv plynem rok výroby po 1994 - údržba | 48 | Údržba vypínače a ostatních přístrojů bude prováděna podle samostatných pracovních postupů.
113-00 | Elektrické stanice | Pole rozvaděče vn izolované plynem SF6 - údržba | 48 | Kontrola a čištění ovládací skříně včetně spínacích a jistících prvků
113-01 | Elektrické stanice | Pole rozvaděče vn izolované plynem SF6 - údržba | 48 | Kontrola a očištění svorkovnic, značení svorek a vodičů.
113-02 | Elektrické stanice | Pole rozvaděče vn izolované plynem SF6 - údržba | 48 | Kontrola připojení uzemnění.
113-03 | Elektrické stanice | Pole rozvaděče vn izolované plynem SF6 - údržba | 48 | Kontrola signalizačních prvků a měřicích přístrojů.
113-04 | Elektrické stanice | Pole rozvaděče vn izolované plynem SF6 - údržba | 48 | Funkční zkouška pole, místní, dálkové nouzové ovládání a signalizace.
131-00 | Elektrické stanice | Uzemnění elektrických stanic vn/vn a spínacích stanic vn - diagnostika | 96 | Měření zemního odporu uzemňovací soustavy, měření přechodových odporů neživých částí.
132-00 | Elektrické stanice | Uzemnění elektrických stanic vn/vn a spínacích stanic vn - údržba | 96 | Kontrola všech připojovacích míst konstrukcí s uzemňovací soustavou (stav šroubových a svářených spojů).
132-01 | Elektrické stanice | Uzemnění elektrických stanic vn/vn a spínacích stanic vn - údržba | 96 | Kontrola barevného značení.
132-02 | Elektrické stanice | Uzemnění elektrických stanic vn/vn a spínacích stanic vn - údržba | 96 | Kontrola stavu zemnících jímek a jejích spojů.
141-00 | Elektrické stanice | Ocelové a betonové konstrukce - preventivní prohlídka | 96 | Kontrola pohledem a poklepem, zda ocel. konstrukce jako celek nevykazuje deformace nebo nadměrné chvění nosných a výzt. dílů, zda nedošlo k uvolnění šroubových nebo nýtových spojů a styků.
141-01 | Elektrické stanice | Ocelové a betonové konstrukce - preventivní prohlídka | 96 | Kontrola stavu základu a jeho okolí, prohlídka míst vetknutí konstrukce do betonu.
141-02 | Elektrické stanice | Ocelové a betonové konstrukce - preventivní prohlídka | 96 | U betonových konstrukcí kontrola celistvosti a tuhosti betonového pláště.
151-00 | Elektrické stanice | Stanice vn/vn a spínací stanice - diagnostika - měření částečných výbojů | 48 | Měření částečných výbojů prvků stanice za provozu.
152-00 | Elektrické stanice | Stanice vvn/vn - diagnostika - měření částečných výbojů | 48 | Měření částečných výbojů všech prvků stanice za provozu.
153-00 | Elektrické stanice | Stanice vn/vn a spínací stanice - diagnostika - termovize | 24 | Měření oteplení termovizí za provozu - u všech přístupných zařízení a vybavení stanice.
154-00 | Elektrické stanice | Stanice vvn/vn - diagnostika - termovize | 12 | Měření oteplení termovizí za provozu - u všech přístupných zařízení a vybavení stanice.
161-00 | Elektrické stanice | Elektrická instalace v prostorách normálních dle PNE 33 2000-2 - údržba | 120 | Prohlídka, měření izolačních stavů a impedance zkratových smyček všech obvodů vnitřních instalací dle ČSN 33 2000-6
162-00 | Elektrické stanice | Elektrická instalace v prostorách normálních dle PNE 33 2000-2 - revize | 120 | Pravidelná revize elektrické instalace dle kapitoly 3 ČSN 33 1500
163-00 | Elektrické stanice | Hromosvody - revize | 60 | Pravidelná revize zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, dle kapitoly 3 ČSN 33 1500 na objektech bez nebezpečí výbuchu nebo požáru.
164-00 | Elektrické stanice | Elektrická instalace v prostorách nebezpečných po 4 letech dle PNE 33 2000-2 - údržba | 96 | Prohlídka, měření izolačních stavů a impedance zkratových smyček všech obvodů vnitřních instalací dle ČSN 33 2000-6
165-00 | Elektrické stanice | Elektrická instalace v prostorách nebezpečných po 4 letech dle PNE 33 2000-2 - revize | 96 | Pravidelná revize elektrické instalace dle kapitoly 3 ČSN 33 1500
166-00 | Elektrické stanice | Elektrická instalace v prostorách nebezpečných po 3 letech dle PNE 33 2000-2 - údržba | 72 | Prohlídka, měření izolačních stavů a impedance zkratových smyček všech obvodů vnitřních instalací dle ČSN 33 2000-6
167-00 | Elektrické stanice | Elektrická instalace v prostorách nebezpečných po 3 letech dle PNE 33 2000-2 - revize | 72 | Pravidelná revize elektrické instalace dle kapitoly 3 ČSN 33 1500
168-00 | Elektrické stanice | Elektrická instalace v prostorách nebezpečných po 2 letech dle PNE 33 2000-2 - údržba | 48 | Prohlídka, měření izolačních stavů a impedance zkratových smyček všech obvodů vnitřních instalací dle ČSN 33 2000-6
169-00 | Elektrické stanice | Elektrická instalace v prostorách nebezpečných po 2 letech dle PNE 33 2000-2 - revize | 48 | Pravidelná revize elektrické instalace dle kapitoly 3 ČSN 33 1500
170-00 | Elektrické stanice | Elektrická instalace v prostorách zvlášť nebezpečných dle PNE 33 2000-2 - údržba | 24 | Prohlídka, měření izolačních stavů a impedance zkratových smyček všech obvodů vnitřních instalací dle ČSN 33 2000-6
171-00 | Elektrické stanice | Elektrická instalace v prostorách zvlášť nebezpečných dle PNE 33 2000-2 - revize | 24 | Pravidelná revize elektrické instalace dle kapitoly 3 ČSN 33 1500
190-00 | Elektrické stanice | Klimatizace - údržba | 12 | Kontrola stavu vnitřních jednotek před servisem
190-01 | Elektrické stanice | Klimatizace - údržba | 12 | Kontrola upevnění vnitřních jednotek
190-02 | Elektrické stanice | Klimatizace - údržba | 12 | Kontrola a základní čištění výparníku vnitřních jednotek
190-03 | Elektrické stanice | Klimatizace - údržba | 12 | Kontrola a základní čištění ventilátoru vnitřních jednotek
190-04 | Elektrické stanice | Klimatizace - údržba | 12 | Kontrola elektroinstalace vnitřních jednotek
190-05 | Elektrické stanice | Klimatizace - údržba | 12 | Kontrola těsnosti vnitřních jednotek (dle platné legislativy)
190-06 | Elektrické stanice | Klimatizace - údržba | 12 | Kontrola a vyčištění čerpadla kondenzátu vnitřních jednotek
190-07 | Elektrické stanice | Klimatizace - údržba | 12 | Kontrola odvodu kondenzátu vnitřních jednotek
190-08 | Elektrické stanice | Klimatizace - údržba | 12 | Kontrola a čištění přídavných zařízení vnitřních jednotek (elektrostatický aktivní filtrační systém, ionizátor vzduchu, externí ventilátor přívodu vzduchu)
190-09 | Elektrické stanice | Klimatizace - údržba | 12 | Kontrola a čištění filtrů
190-10 | Elektrické stanice | Klimatizace - údržba | 12 | Kontrola a základní čištění vnitřních jednotek (korpus vnitřní jednotky, lamely, odnímatelné části (mřížky), korpus nebo panel)
190-11 | Elektrické stanice | Klimatizace - údržba | 12 | Kontrola ovladačů vnitřních jednotek
190-12 | Elektrické stanice | Klimatizace - údržba | 12 | Kontrola provozu vnitřních jednotek (klidný chod, chlazení, topení, automatický restart)
190-13 | Elektrické stanice | Klimatizace - údržba | 12 | Kontrola stavu venkovních jednotek před servisem
190-14 | Elektrické stanice | Klimatizace - údržba | 12 | Kontrola upevnění venkovních jednotek
190-15 | Elektrické stanice | Klimatizace - údržba | 12 | Kontrola a základní čištění kondenzátorů venkovních jednotek
190-16 | Elektrické stanice | Klimatizace - údržba | 12 | Kontrola ventilátorů venkovních jednotek
190-17 | Elektrické stanice | Klimatizace - údržba | 12 | Kontrola elektroinstalace venkovních jednotek
190-18 | Elektrické stanice | Klimatizace - údržba | 12 | Kontrola těsnosti venkovních jednotek (dle platné legislativy)
190-19 | Elektrické stanice | Klimatizace - údržba | 12 | Kontrola topení venkovních jednotek
190-20 | Elektrické stanice | Klimatizace - údržba | 12 | Kontrola odvodu kondenzátu a čištění venkovních jednotek
190-21 | Elektrické stanice | Klimatizace - údržba | 12 | Kontrola a základní čištění pláště venkovních jednotek
190-22 | Elektrické stanice | Klimatizace - údržba | 12 | Kontrola proudového odběru venkovních jednotek
190-23 | Elektrické stanice | Klimatizace - údržba | 12 | Kontrola provozních tlaků venkovních jednotek
190-24 | Elektrické stanice | Klimatizace - údržba | 12 | Kontrola chodu venkovních jednotek (presostat, chod ventilátoru, kompresor jednotky)
190-25 | Elektrické stanice | Klimatizace - údržba | 12 | Kontrola hlučnosti venkovních jednotek
201-00 | Elektrické stanice | Transformátory vn/vn - diagnostika | 48 | Profylaktická měření transformátoru : měření izolačních odporů.
201-01 | Elektrické stanice | Transformátory vn/vn - diagnostika | 48 | Profylaktická měření transformátoru : měření ztrátového činitele a kapacity.
201-02 | Elektrické stanice | Transformátory vn/vn - diagnostika | 48 | Profylaktická měření transformátoru : diagnostika pevného dielektrika.
201-03 | Elektrické stanice | Transformátory vn/vn - diagnostika | 48 | Profylaktická měření transformátoru : měření frekvenčních charakteristik.
201-04 | Elektrické stanice | Transformátory vn/vn - diagnostika | 48 | Profylaktická měření transformátoru : měření odporu vinutí.
201-05 | Elektrické stanice | Transformátory vn/vn - diagnostika | 48 | Profylaktická měření transformátoru : měření kondenzátorových průchodek.
201-06 | Elektrické stanice | Transformátory vn/vn - diagnostika | 48 | Profylaktická měření regulace: měření magnetizačních proudů.
202-00 | Elektrické stanice | Transformátory vvn/vn - diagnostika | 48 | Profylaktická měření transformátoru : měření izolačních odporů.
202-01 | Elektrické stanice | Transformátory vvn/vn - diagnostika | 48 | Profylaktická měření transformátoru : měření ztrátového činitele a kapacity.
202-02 | Elektrické stanice | Transformátory vvn/vn - diagnostika | 48 | Profylaktická měření transformátoru : diagnostika pevného dielektrika.
202-03 | Elektrické stanice | Transformátory vvn/vn - diagnostika | 48 | Profylaktická měření transformátoru : měření frekvenčních charakteristik.
202-04 | Elektrické stanice | Transformátory vvn/vn - diagnostika | 48 | Profylaktická měření transformátoru : měření odporu vinutí.
202-05 | Elektrické stanice | Transformátory vvn/vn - diagnostika | 48 | Profylaktická měření transformátoru : měření kondenzátorových průchodek.
202-06 | Elektrické stanice | Transformátory vvn/vn - diagnostika | 48 | Profylaktická měření regulace: měření magnetizačních proudů.
203-00 | Elektrické stanice | Transformátory vvn/vn a vn/vn - údržba | 24 | Buchholz relé nádoby a přepínače: čištění a konzervace svorkovnic, funkční zkoušky na vypínače vyššího a nižšího napětí.
203-01 | Elektrické stanice | Transformátory vvn/vn a vn/vn - údržba | 24 | Doplnění trafooleje na stanovenou hladinu.
203-02 | Elektrické stanice | Transformátory vvn/vn a vn/vn - údržba | 24 | Kontrola funkce chladící soustavy : vyčištění, promazání ventilátorů, kontrola svorkovnic, nastavení spínacího teploměru, funkční zkoušky ručního a automatického sepnutí.
203-03 | Elektrické stanice | Transformátory vvn/vn a vn/vn - údržba | 24 | Kontrola olejotěsnosti: konzervátor, průchodky, radiátory, kohouty, Buchholz relé, regulace, očištění netěsných míst, jejich oprava a následná kontrola stavu.
203-04 | Elektrické stanice | Transformátory vvn/vn a vn/vn - údržba | 24 | Kontrola netěsnosti zařízení, záznam rozsahu kontaminace podloží, případně konstrukce olejem.
203-05 | Elektrické stanice | Transformátory vvn/vn a vn/vn - údržba | 24 | Kontrola příp. opravy nátěrů: opravy zkorodovaných částí menšího rozsahu.
203-06 | Elektrické stanice | Transformátory vvn/vn a vn/vn - údržba | 24 | Kontrola stanoviště transformátoru.
203-07 | Elektrické stanice | Transformátory vvn/vn a vn/vn - údržba | 24 | Kontrola vysoušečů: výměna vlastní náplně - silikagel, vyčištění a doplnění olejových uzávěrů pro nádobu stroje a regulace.
203-08 | Elektrické stanice | Transformátory vvn/vn a vn/vn - údržba | 24 | Ovládací skříně: vyčištění přístrojů, kontrola dotažení proudových spojů, konzervace, funkční zkoušky.
203-09 | Elektrické stanice | Transformátory vvn/vn a vn/vn - údržba | 24 | Proudové spoje: čištění a konzervace, dotažení, případné odstranění závad zjištěných termovizí.
203-10 | Elektrické stanice | Transformátory vvn/vn a vn/vn - údržba | 24 | Průchodky: vyčištění, odvzdušnění.
203-11 | Elektrické stanice | Transformátory vvn/vn a vn/vn - údržba | 24 | Termostat nebezpečné teploty, dálkový teploměr : nastavení, funkční zkoušky.
203-12 | Elektrické stanice | Transformátory vvn/vn a vn/vn - údržba | 24 | Zkouška přetlakového relé.
203-13 | Elektrické stanice | Transformátory vvn/vn a vn/vn - údržba | 24 | Kontrola a údržba zařízení zemní ochrany včetně čištění, kontroly připojení a zkoušky.
203-14 | Elektrické stanice | Transformátory vvn/vn a vn/vn - údržba | 24 | Motorový pohon regulace: vyčištění a konzervace všech přístrojů, motoru a převodovky, promazání kluzných částí, funkční zkoušky.
205-00 | Elektrické stanice | Regulace starého typu OPZ, RS,...- údržba | 24 | Výkonový přepínač: vypuštění oleje, demontáž přepínače, vyčištění přepínače a nádoby, proměření odporů, osazení přepínače, naplnění olejem, odvzdušnění, funkční zkoušky.
204-00 | Elektrické stanice | Regulace nového typu ABB, MR, Huaming,... - údržba | 72 | Výkonový přepínač: vypuštění oleje, demontáž přepínače, vyčištění přepínače a nádoby, proměření odporů, osazení přepínače, naplnění olejem, odvzdušnění, funkční zkoušky.
206-00 | Elektrické stanice | Transformátory vn/nn - vlastní spotřeba - údržba | 96 | Čištění průchodek.
206-01 | Elektrické stanice | Transformátory vn/nn - vlastní spotřeba - údržba | 96 | U suchých - kontrola dotažení stahovacích konstrukcí, kontrola vystředění cívek na jádře.
206-02 | Elektrické stanice | Transformátory vn/nn - vlastní spotřeba - údržba | 96 | Kontrola izol. stavů mezi vinutími a proti kostře.
206-03 | Elektrické stanice | Transformátory vn/nn - vlastní spotřeba - údržba | 96 | Kontrola proudových spojů.
206-04 | Elektrické stanice | Transformátory vn/nn - vlastní spotřeba - údržba | 96 | Kontrola uzemnění stroje.
206-05 | Elektrické stanice | Transformátory vn/nn - vlastní spotřeba - údržba | 96 | Podrobná prohlídka všech částí stroje, kontrola čistoty povrchu nádoby a chladičů, kontrola stavu nátěrů.
206-06 | Elektrické stanice | Transformátory vn/nn - vlastní spotřeba - údržba | 96 | Kontrola netěsnosti zařízení, záznam rozsahu kontaminace podloží, případně konstrukce olejem. U plynových transformátorů - kontrola těsnosti plynu SF6, event. doplnění.
206-07 | Elektrické stanice | Transformátory vn/nn - vlastní spotřeba - údržba | 96 | Kontrola hladiny oleje a jeho případné doplnění (netýká se hermetizovaných transformátorů).
206-08 | Elektrické stanice | Transformátory vn/nn - vlastní spotřeba - údržba | 96 | Výměna silikagelu ve vysoušeči.
206-09 | Elektrické stanice | Transformátory vn/nn - vlastní spotřeba - údržba | 96 | Funkční zkouška (Buchholz, kde je instalován).
206-10 | Elektrické stanice | Transformátory vn/nn - vlastní spotřeba - údržba | 96 | U suchých transformátorů - kontrola dveřního spínače.
206-11 | Elektrické stanice | Transformátory vn/nn - vlastní spotřeba - údržba | 96 | U suchých transformátorů - ověření funkce kontaktního teploměru.
206-12 | Elektrické stanice | Transformátory vn/nn - vlastní spotřeba - údržba | 96 | U transformátorů plněných plynem - kontrola ukazatele stavu tlaku plynu SF6.
212-00 | Elektrické stanice | Zhášecí tlumivky - údržba | 48 | Kontrola mechanického stavu tlumivek, svorkovnic a kabeláže v rozvaděči automatik a rozvaděčích tlumivek.
212-01 | Elektrické stanice | Zhášecí tlumivky - údržba | 48 | Kontrola místní i dálkové signalizace tlumivek včetně všech návazností na funkce řídícího systému rozvodny.
212-02 | Elektrické stanice | Zhášecí tlumivky - údržba | 48 | Kontrola pohonu tlumivek včetně správného chodu a reverzace.
212-03 | Elektrické stanice | Zhášecí tlumivky - údržba | 48 | Kontrola stavu a správné funkce koncových spínačů tlumivek.
212-04 | Elektrické stanice | Zhášecí tlumivky - údržba | 48 | Funkční zkouška pohonu tlumivky (automatické a ruční ovládání, signalizace stavu).
212-05 | Elektrické stanice | Zhášecí tlumivky - údržba | 48 | Funkční zkouška signalizace stavů a poruch.
212-06 | Elektrické stanice | Zhášecí tlumivky - údržba | 48 | Kontrola a čištění průchodek, víka a nádoby. Čištění odporu a jeho skříně.
212-07 | Elektrické stanice | Zhášecí tlumivky - údržba | 48 | Kontrola silových spojů včetně dotažení a konzervování
212-08 | Elektrické stanice | Zhášecí tlumivky - údržba | 48 | Kontrola a případná oprava bezpečnostních a ostatních značení stroje.
212-09 | Elektrické stanice | Zhášecí tlumivky - údržba | 48 | Kontrola a případná oprava nátěrů.
212-10 | Elektrické stanice | Zhášecí tlumivky - údržba | 48 | Kontrola a údržba skříně pohonu (svorkovnice, ovládací, jisticí a spínací přístroje, topení, pohon, převodové ústrojí včetně namazání).
212-11 | Elektrické stanice | Zhášecí tlumivky - údržba | 48 | Kontrola a zkouška plynového relé.
212-12 | Elektrické stanice | Zhášecí tlumivky - údržba | 48 | Kontrola připojení uzemnění.
212-13 | Elektrické stanice | Zhášecí tlumivky - údržba | 48 | Kontrola stavu měřících přístrojů, včetně vyčištění skel přístrojů.
212-14 | Elektrické stanice | Zhášecí tlumivky - údržba | 48 | Kontrola stavu oleje včetně případného doplnění a vyčištění skla olejoznaku.
212-15 | Elektrické stanice | Zhášecí tlumivky - údržba | 48 | Kontrola těsnosti nádoby na únik oleje.
212-16 | Elektrické stanice | Zhášecí tlumivky - údržba | 48 | Kontrola vysoušeče včetně výměny náplně.
212-17 | Elektrické stanice | Zhášecí tlumivky - údržba | 48 | Kontrola, čištění stanoviště tlumivky a odporníku včetně roštů a mezistěn.
212-18 | Elektrické stanice | Zhášecí tlumivky - údržba | 48 | Kontrola odporů a jejich připojení.
217-00 | Elektrické stanice | Transformátory vvn/vn - diagnostika oleje | 24 | Kontrola oleje - nádoba: měření průrazného napětí.
217-01 | Elektrické stanice | Transformátory vvn/vn - diagnostika oleje | 24 | Kontrola oleje - nádoba: stanovení obsahu vody.
217-02 | Elektrické stanice | Transformátory vvn/vn - diagnostika oleje | 24 | Kontrola oleje - nádoba: měření relativní permitivity, dielektrického ztrátového činitele a rezistivity.
217-03 | Elektrické stanice | Transformátory vvn/vn - diagnostika oleje | 24 | Kontrola oleje - nádoba: měření čísla kyselosti.
217-04 | Elektrické stanice | Transformátory vvn/vn - diagnostika oleje | 24 | Kontrola oleje - nádoba: měření povrchového napětí.
217-05 | Elektrické stanice | Transformátory vvn/vn - diagnostika oleje | 24 | Kontrola oleje - nádoba: stanovení kalů nerozpustných v n-heptanu.
217-06 | Elektrické stanice | Transformátory vvn/vn - diagnostika oleje | 24 | Kontrola oleje - nádoba: stanovení kvalitativního obsahu inhibitoru.
217-07 | Elektrické stanice | Transformátory vvn/vn - diagnostika oleje | 24 | Kontrola oleje - regulace: měření průrazného napětí.
217-08 | Elektrické stanice | Transformátory vvn/vn - diagnostika oleje | 24 | Kontrola oleje - regulace: stanovení obsahu vody.
218-00 | Elektrické stanice | Transformátory vvn/vn - diagnostika oleje DGA | 12 | Kontrola oleje - nádoba: chromatografický rozbor plynů rozpuštěných v oleji.
219-00 | Elektrické stanice | Transformátory vn/vn - diagnostika oleje | 48 | Kontrola oleje - nádoba: měření průrazného napětí.
219-01 | Elektrické stanice | Transformátory vn/vn - diagnostika oleje | 48 | Kontrola oleje - nádoba: stanovení obsahu vody.
219-02 | Elektrické stanice | Transformátory vn/vn - diagnostika oleje | 48 | Kontrola oleje - nádoba: měření relativní permitivity, dielektrického ztrátového činitele a rezistivity.
219-03 | Elektrické stanice | Transformátory vn/vn - diagnostika oleje | 48 | Kontrola oleje - nádoba: měření čísla kyselosti.
219-04 | Elektrické stanice | Transformátory vn/vn - diagnostika oleje | 48 | Kontrola oleje - nádoba: měření povrchového napětí.
219-05 | Elektrické stanice | Transformátory vn/vn - diagnostika oleje | 48 | Kontrola oleje - nádoba: stanovení kalů nerozpustných v n-heptanu.
219-06 | Elektrické stanice | Transformátory vn/vn - diagnostika oleje | 48 | Kontrola oleje - nádoba: stanovení kvalitativního obsahu inhibitoru.
219-07 | Elektrické stanice | Transformátory vn/vn - diagnostika oleje | 48 | Kontrola oleje - regulace: měření průrazného napětí.
219-08 | Elektrické stanice | Transformátory vn/vn - diagnostika oleje | 48 | Kontrola oleje - regulace: stanovení obsahu vody.
220-00 | Elektrické stanice | Transformátory vn/vn - diagnostika oleje DGA | 24 | Kontrola oleje - nádoba: chromatografický rozbor plynů rozpuštěných v oleji.
221-00 | Elektrické stanice | Odporníky - diagnostika | 48 | Měření velikosti odporu.
221-01 | Elektrické stanice | Odporníky - diagnostika | 48 | Měření přechodového odporu uzemnění.
221-02 | Elektrické stanice | Odporníky - diagnostika | 48 | Kontrola přístrojového transformátoru.
222-00 | Elektrické stanice | Odporníky - údržba | 96 | Čištění odporu a jeho skříně.
222-01 | Elektrické stanice | Odporníky - údržba | 96 | Kontrola a čištění průchodek (izolátorů).
222-02 | Elektrické stanice | Odporníky - údržba | 96 | Kontrola a případná oprava bezpečnostních a ostatních značení stroje.
222-03 | Elektrické stanice | Odporníky - údržba | 96 | Kontrola a případná oprava nátěrů.
222-04 | Elektrické stanice | Odporníky - údržba | 96 | Kontrola připojení uzemnění.
222-05 | Elektrické stanice | Odporníky - údržba | 96 | Kontrola silového připojení včetně dotažení spojů.
222-06 | Elektrické stanice | Odporníky - údržba | 96 | Kontrola, čištění stanoviště odporu.
231-00 | Elektrické stanice | Reaktory - údržba | 48 | Čištění izolátorů (průchodek), víka a chladičů včetně případných oprav.
231-01 | Elektrické stanice | Reaktory - údržba | 48 | Kontrola a případná oprava bezpečnostních a ostatních značení stroje.
231-02 | Elektrické stanice | Reaktory - údržba | 48 | Kontrola a údržba svorkové skříně (měření a signalizace).
231-03 | Elektrické stanice | Reaktory - údržba | 48 | Kontrola a zkouška plynového relé.
231-04 | Elektrické stanice | Reaktory - údržba | 48 | Kontrola měření teploty stroje (místní a dálkové).
231-05 | Elektrické stanice | Reaktory - údržba | 48 | Kontrola připojení uzemnění.
231-06 | Elektrické stanice | Reaktory - údržba | 48 | Kontrola silového připojení včetně dotažení spojů.
231-07 | Elektrické stanice | Reaktory - údržba | 48 | Kontrola stavu izolátorů.
231-08 | Elektrické stanice | Reaktory - údržba | 48 | Kontrola stavu nátěrů a případná jejich oprava.
231-09 | Elektrické stanice | Reaktory - údržba | 48 | Kontrola stavu oleje včetně případného doplnění.
231-10 | Elektrické stanice | Reaktory - údržba | 48 | Kontrola těsnosti nádoby na únik oleje.
231-11 | Elektrické stanice | Reaktory - údržba | 48 | Kontrola vysoušeče včetně výměny silikagelu.
231-12 | Elektrické stanice | Reaktory - údržba | 48 | Kontrola, čištění a případná oprava stanoviště reaktoru.
242-00 | Elektrické stanice | Řídící skříně venkovní - údržba | 24 | Kontrola a čištění svorkovnic
242-01 | Elektrické stanice | Řídící skříně venkovní - údržba | 24 | Kontrola bezpečnostních a ostatních značení.
242-02 | Elektrické stanice | Řídící skříně venkovní - údržba | 24 | Kontrola osvětlení a topení skříně.
242-03 | Elektrické stanice | Řídící skříně venkovní - údržba | 24 | Kontrola existence aktuálnosti výkresové dokumentace.
242-04 | Elektrické stanice | Řídící skříně venkovní - údržba | 24 | Kontrola připojení uzemnění.
242-05 | Elektrické stanice | Řídící skříně venkovní - údržba | 24 | Kontrola signalizačních prvků včetně schéma.
242-06 | Elektrické stanice | Řídící skříně venkovní - údržba | 24 | Kontrola spínacích a jisticích prvků.
242-07 | Elektrické stanice | Řídící skříně venkovní - údržba | 24 | Funkční zkouška pole (místní, dálkové a nouzové ovládání, místní a dálková signalizace, poruchové signalizace, funkčnosti blokovacích prvků).
242-08 | Elektrické stanice | Řídící skříně venkovní - údržba | 24 | U skříní Blokor nebo RVS kontrola stavu a funkce signálních přepínačů (kontrolerů).
242-09 | Elektrické stanice | Řídící skříně venkovní - údržba | 24 | U skříní Blokor nebo RVS kontrola úniku tlakového vzduchu.
242-10 | Elektrické stanice | Řídící skříně venkovní - údržba | 24 | U skříní Blokor nebo RVS kontrola tlakovzdušného ovládací soupravy.
242-11 | Elektrické stanice | Řídící skříně venkovní - údržba | 24 | Kontrola protipožárního utěsnění kabelů.
242-12 | Elektrické stanice | Řídící skříně venkovní - údržba | 24 | Vyčištění skříně vnitřní i vnější
244-00 | Elektrické stanice | Řídící skříně vnitřní - údržba | 48 | Kontrola a čištění svorkovnic
244-01 | Elektrické stanice | Řídící skříně vnitřní - údržba | 48 | Kontrola bezpečnostních a ostatních značení.
244-02 | Elektrické stanice | Řídící skříně vnitřní - údržba | 48 | Kontrola osvětlení a topení skříně.
244-03 | Elektrické stanice | Řídící skříně vnitřní - údržba | 48 | Kontrola existence aktuálnosti výkresové dokumentace.
244-04 | Elektrické stanice | Řídící skříně vnitřní - údržba | 48 | Kontrola připojení uzemnění.
244-05 | Elektrické stanice | Řídící skříně vnitřní - údržba | 48 | Kontrola signalizačních prvků včetně schéma.
244-06 | Elektrické stanice | Řídící skříně vnitřní - údržba | 48 | Kontrola spínacích a jisticích prvků.
244-07 | Elektrické stanice | Řídící skříně vnitřní - údržba | 48 | Funkční zkouška pole (místní, dálkové a nouzové ovládání, místní a dálková signalizace, poruchové signalizace, funkčnosti blokovacích prvků).
244-08 | Elektrické stanice | Řídící skříně vnitřní - údržba | 48 | U skříní Blokor nebo RVS kontrola stavu a funkce signálních přepínačů (kontrolerů).
244-09 | Elektrické stanice | Řídící skříně vnitřní - údržba | 48 | U skříní Blokor nebo RVS kontrola úniku tlakového vzduchu.
244-10 | Elektrické stanice | Řídící skříně vnitřní - údržba | 48 | U skříní Blokor nebo RVS kontrola tlakovzdušného ovládací soupravy.
244-11 | Elektrické stanice | Řídící skříně vnitřní - údržba | 48 | Kontrola protipožárního utěsnění kabelů.
244-12 | Elektrické stanice | Řídící skříně vnitřní - údržba | 48 | Vyčištění skříně vnitřní i vnější
245-00 | Elektrické stanice | Řídící skříně vnitřní se vzduchovými obvody - údržba | 24 | Kontrola odvzdušňovacích nátrubků, odstranění případného ucpání.
245-01 | Elektrické stanice | Řídící skříně vnitřní se vzduchovými obvody - údržba | 24 | Odzkoušení funkce vypínače a odpojovačů.
251-00 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - běžná údržba | 2 | Kontrola odtahů plynového hospodářství a prostoru pod kompenzátorem
251-01 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - běžná údržba | 2 | Vypuštění vodíku z kroužkového prostoru a jeho otevření.
251-02 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - běžná údržba | 2 | Vyčištění uhlíkových filtrů.
251-03 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - běžná údržba | 2 | Vyčištění kroužkového prostoru.
251-04 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - běžná údržba | 2 | Přeměření délky kartáčů a jejich případná výměna.
251-05 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - běžná údržba | 2 | Kontrola a dotažení spojů elektrických obvodů.
251-06 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - běžná údržba | 2 | Měření izolačního stavu celého rotorového obvodu.
251-07 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - běžná údržba | 2 | Uzavření prostoru a napuštění vodíku.
251-08 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - běžná údržba | 2 | Kontrola a úprava hustoty a výšky hladiny odporové kapaliny spouštěče.
251-09 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - běžná údržba | 2 | Kontrola hladiny oleje v převodovce, stavu kontaktů, vyčištění a promazání spouštěče.
251-10 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - běžná údržba | 2 | Kontrola redukčních ventilů plynového hospodářství a přívodních tlakových hadic.
251-11 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - běžná údržba | 2 | Kontrola těsnosti plynového zařízení, doplnění vodíku.
251-12 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - běžná údržba | 2 | Kontrola oleje v nádrži kompenzátoru a kontrola průsaků oleje ( vně stroje ).
251-13 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - běžná údržba | 2 | Měření čistoty plynu v kroužkovém prostoru.
251-14 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - běžná údržba | 2 | Vyprázdnění odvodňovačů plynového zařízení a výměna silikagelu ve vysoušeči vodíku.
251-15 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - běžná údržba | 2 | Změna polarity uhlíků budícího obvodu.
251-16 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - běžná údržba | 2 | Nastavení pracovních bodů Caldosů pro měření čistoty vodíku.
251-17 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - běžná údržba | 2 | Nastavení průtoku H2 pro měření čistoty a průtoku N2 pro neutralizaci výbušného prostředí v Caldosech.
251-18 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - běžná údržba | 2 | Kontrola těsnosti a měření úniku vodíku.
252-00 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - střední údržba | 6 | Čištění filtrů tlakových čerpadel.
252-01 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - střední údržba | 6 | Doplnění oleje, odebrání vzorků a analýza kvality oleje.
252-02 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - střední údržba | 6 | Dotažení spojů armatur a přírub.
252-03 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - střední údržba | 6 | Kontrola redukčních ventilů plynového hospodářství a přívodních tlakových hadic.
252-04 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - střední údržba | 6 | Kontrola ložisek ostatních čerpadel.
252-05 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - střední údržba | 6 | Kontrola a údržba průtokoměrů (čištění a kontrola kontaktů).
252-06 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - střední údržba | 6 | Kontrola a údržba tlakových čerpadel.
252-07 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - střední údržba | 6 | Kontrola teploměrů, termostatů a přepouštěcích ventilů vně stroje.
252-08 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - střední údržba | 6 | Seřízení teploměrů a termostatů.
252-09 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - střední údržba | 6 | Kontrola a čištění vzduchových chladičů.
252-10 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - střední údržba | 6 | Kontrola a promazání ventilátorů chladičů vzduchu.
252-11 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - střední údržba | 6 | Kontrola a doplnění maziva ventilátorů chladičů oleje.
252-12 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - střední údržba | 6 | Kontrola a vyčištění lamel olejových chladičů.
252-13 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - střední údržba | 6 | Kontrola a doplnění oleje do předních a zadních ložisek ventilátorů chladičů vodíku.
252-14 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - střední údržba | 6 | Kontrola havarijních olejových nádrží a jejich vyprazdňování.
252-15 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - střední údržba | 6 | Kontrola funkčnosti a těsnosti ventilů plynového hospodářství, včetně utěsnění.
252-16 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - střední údržba | 6 | Kontrola množství plynu CO2 v lahvích.
252-17 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - střední údržba | 6 | Kontrola těsnosti rozvodu plynu.
252-18 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - střední údržba | 6 | Měření isolačního stavu statoru.
253-00 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - údržba | 12 | Vypuštění vodíku, proplachování CO2 a vzduchem a otvírání stroje.
253-01 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - údržba | 12 | Čištění kroužkového prostoru rozběh. motoru ( RM ).
253-02 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - údržba | 12 | Kontrola uhlíků RM, kontrola přiklápěcího mechanismu kartáčů RM a dotažení spojů.
253-03 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - údržba | 12 | Kontrola stavu vinutí statoru kompenzátoru a rozběhového motoru.
253-04 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - údržba | 12 | Měření izolačního stavu rozběhového motoru.
253-05 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - údržba | 12 | Kontr. stavu ložisek, průsaků oleje, stavů teploměrů, izolačního stavu ložiskových stojanů.
253-06 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - údržba | 12 | Kontrola průtokoměrů, měření zdvihu rotoru tlakovými čerpadly.
253-07 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - údržba | 12 | Kontrola seřízení vůle otáčkoměrů a havarijních spínačů.
253-08 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - údržba | 12 | Čištění olejových filtrů ve stroji.
253-09 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - údržba | 12 | Dotahování spojů včetně proudových spojů připojení statoru, uzlu statoru a RM.
253-10 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - údržba | 12 | Čištění vnějších i vnitřních částí stroje.
253-11 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - údržba | 12 | Filtrace a výměna oleje a vyčištění olejových nádob a průzorů.
253-12 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - údržba | 12 | Kontrola a údržba vnějších krycích částí stroje - dotažení šroubů krytů a přírub.
253-13 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - údržba | 12 | Uzavření stroje, provedení tlakové zkoušky a napuštění vodíkem.
253-14 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - údržba | 12 | Kontrola odbuzovače, odpojovače a dotažení spojů momentovým klíčem.
253-15 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - údržba | 12 | Vyčištění filtrů a celkové očištění rozvodných skříní buzení.
253-16 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - údržba | 12 | Kontrola, čištění a konzervace kontaktů a spojů budících obvodů (odpojovače, odbuzovače, zkratovače).
253-17 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - údržba | 12 | Kontrola zařízení vn a nn ss a stř se provádí podle ŘPÚ pro rozvaděče, usměrňovače apod.
253-18 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - údržba | 12 | Seřízení a promazání pohybového mechanismu a dotažení spojů spouštěče.
253-19 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - údržba | 12 | Kontrola nátěrů stroje.
253-20 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - údržba | 12 | Úklid venkovních a vnitřních prostor.
253-21 | Elektrické stanice | Rotační kompenzátor 100 MVAr - údržba | 12 | úkony jsou prováděny současně, nejsou součástí postupu
307-00 | Elektrické stanice | Vypínače vn - expanzní, olej, vzduch - údržba | 24 | Měření úbytku napětí hlavní proudové dráhy vypínače.
307-01 | Elektrické stanice | Vypínače vn - expanzní, olej, vzduch - údržba | 24 | Odběr vzorku oleje, kontrola průrazného napětí vzorku oleje.
307-02 | Elektrické stanice | Vypínače vn - expanzní, olej, vzduch - údržba | 24 | Dotažení, vyčištění, nakonzervování proudových spojů.
307-03 | Elektrické stanice | Vypínače vn - expanzní, olej, vzduch - údržba | 24 | Kontrola a vyčištění skříně pohonu.
307-04 | Elektrické stanice | Vypínače vn - expanzní, olej, vzduch - údržba | 24 | Kontrola celkového stavu
307-05 | Elektrické stanice | Vypínače vn - expanzní, olej, vzduch - údržba | 24 | Kontrola místní a dálkové signalizace
307-06 | Elektrické stanice | Vypínače vn - expanzní, olej, vzduch - údržba | 24 | Kontrola počtu spínacích operací, zaznamenání stavu počítadla.
307-07 | Elektrické stanice | Vypínače vn - expanzní, olej, vzduch - údržba | 24 | Kontrola stavu uzemnění
307-08 | Elektrické stanice | Vypínače vn - expanzní, olej, vzduch - údržba | 24 | Odzkoušení funkce vypínače.
307-09 | Elektrické stanice | Vypínače vn - expanzní, olej, vzduch - údržba | 24 | Promazání západek, hřídelí, kluzných ploch, ložiskových čepů.
320-00 | Elektrické stanice | Vypínače vn - vakuum - údržbová diagnostika | 48 | Měření funkční doby spínacích operací C, O, měření proudu ovl. cívek a měření pohybu hlavních kontaktů.
320-01 | Elektrické stanice | Vypínače vn - vakuum - údržbová diagnostika | 48 | Kontrola funkce spínaní při sníženém ovl. napětí při cyklech C, O.
320-02 | Elektrické stanice | Vypínače vn - vakuum - údržbová diagnostika | 48 | Kontrola pohonu vč. spojovacích táhel, kontrola stavu skříně pohonu příp. vyčištění a promazání, měření proudu motoru.
320-03 | Elektrické stanice | Vypínače vn - vakuum - údržbová diagnostika | 48 | Měření úbytku napětí hlavní proudové dráhy vypínače.
320-04 | Elektrické stanice | Vypínače vn - vakuum - údržbová diagnostika | 48 | Měření vibrací (pokud nebyla provedena činnost funkční doby spínacích operací).
320-05 | Elektrické stanice | Vypínače vn - vakuum - údržbová diagnostika | 48 | Měření odporu a izolačního stavu ovládacích cívek.
320-06 | Elektrické stanice | Vypínače vn - vakuum - údržbová diagnostika | 48 | Měření svodových proudů ss napětím.
320-07 | Elektrické stanice | Vypínače vn - vakuum - údržbová diagnostika | 48 | Kontrola blokování vypínače, odzkoušení funkce vypínače včetně místní a dálkové signalizace.
320-08 | Elektrické stanice | Vypínače vn - vakuum - údržbová diagnostika | 48 | Kontrola stavu uzemění, měření přechod. odporu ochranného uzemnění popř. náprava.
320-09 | Elektrické stanice | Vypínače vn - vakuum - údržbová diagnostika | 48 | Kontrola celkového stavu (např.proudových spojů, izolátorů apod.)
322-00 | Elektrické stanice | Odpínače vn - údržba | 48 | Kontrola a případné očištění izolátorů, táhel a venkovní povrch zhášecí komory
322-01 | Elektrické stanice | Odpínače vn - údržba | 48 | Čištění spínací pružiny.
322-02 | Elektrické stanice | Odpínače vn - údržba | 48 | Čištění spínacích nožových kontaktů ve vypnuté poloze.
322-03 | Elektrické stanice | Odpínače vn - údržba | 48 | Kontrola funkce včetně signalizace stavu.
322-04 | Elektrické stanice | Odpínače vn - údržba | 48 | Kontrola pohonu podle doporučení výrobce.
322-05 | Elektrické stanice | Odpínače vn - údržba | 48 | Kontrola stavu a nátěru nosné konstrukce a rámu
322-06 | Elektrické stanice | Odpínače vn - údržba | 48 | Kontrola stavu a polohy kontaktů.
322-07 | Elektrické stanice | Odpínače vn - údržba | 48 | Mazání ložisek a kloubů.
323-00 | Elektrické stanice | Vypínače vn vzduch - diagnostika | 48 | Měření funkční doby spínacích operací C, O, měření proudu ovl. cívek a měření pohybu hlavních kontaktů.
323-01 | Elektrické stanice | Vypínače vn vzduch - diagnostika | 48 | Kontrola funkce spínání při sníženém ovl. napětí při cyklech C, O.
323-02 | Elektrické stanice | Vypínače vn vzduch - diagnostika | 48 | Měření úbytku napětí hlavní proudové dráhy vypínače.
323-03 | Elektrické stanice | Vypínače vn vzduch - diagnostika | 48 | Měření odporu a izolačního stavu ovládacích cívek.
323-04 | Elektrické stanice | Vypínače vn vzduch - diagnostika | 48 | Měření přechod. odporu ochranného uzemnění.
325-00 | Elektrické stanice | Vypínače vn olej, expanzní - diagnostika | 48 | Měření funkční doby spínacích operací C, O, měření proudu ovl. cívek a měření pohybu hlavních kontaktů.
325-01 | Elektrické stanice | Vypínače vn olej, expanzní - diagnostika | 48 | Kontrola funkce spínání při sníženém ovl. napětí při cyklech C, O.
325-02 | Elektrické stanice | Vypínače vn olej, expanzní - diagnostika | 48 | Měření proudu motoru.
325-03 | Elektrické stanice | Vypínače vn olej, expanzní - diagnostika | 48 | Měření odporu a izolačního stavu ovládacích cívek.
325-04 | Elektrické stanice | Vypínače vn olej, expanzní - diagnostika | 48 | Kontrola blokování vypínače.
325-05 | Elektrické stanice | Vypínače vn olej, expanzní - diagnostika | 48 | Měření přechod. odporu ochranného uzemnění.
326-00 | Elektrické stanice | Vypínače vn - SF6 - údržbová diagnostika | 48 | Měření funkční doby spínacích operací C, O, měření proudu ovl. cívek a měření pohybu hlavních kontaktů.
326-01 | Elektrické stanice | Vypínače vn - SF6 - údržbová diagnostika | 48 | Kontrola funkce spínaní při sníženém ovl. napětí při cyklech C, O.
326-02 | Elektrické stanice | Vypínače vn - SF6 - údržbová diagnostika | 48 | Měření dynamického odporu hlavního kontaktu vypínače.
326-03 | Elektrické stanice | Vypínače vn - SF6 - údržbová diagnostika | 48 | Kontrola pohonu vč. spojovacích táhel, kontrola stavu skříně pohonu příp. vyčištění a promazání, měření proudu motoru.
326-04 | Elektrické stanice | Vypínače vn - SF6 - údržbová diagnostika | 48 | Měření úbytku napětí hlavní proudové dráhy vypínače.
326-05 | Elektrické stanice | Vypínače vn - SF6 - údržbová diagnostika | 48 | Měření vibrací (pokud nebyla provedena činnost funkční doby spínacích operací).
326-06 | Elektrické stanice | Vypínače vn - SF6 - údržbová diagnostika | 48 | Měření odporu a izolačního stavu ovládacích cívek.
326-07 | Elektrické stanice | Vypínače vn - SF6 - údržbová diagnostika | 48 | Měření svodových proudů ss napětím.
326-08 | Elektrické stanice | Vypínače vn - SF6 - údržbová diagnostika | 48 | Kontrola blokování vypínače, odzkoušení funkce vypínače včetně místní a dálkové signalizace.
326-09 | Elektrické stanice | Vypínače vn - SF6 - údržbová diagnostika | 48 | Funkční kontrola blokování SF6.
326-10 | Elektrické stanice | Vypínače vn - SF6 - údržbová diagnostika | 48 | Měření kvality plynu SF6.
326-11 | Elektrické stanice | Vypínače vn - SF6 - údržbová diagnostika | 48 | Kontrola tlaku plynu SF6, kontrola hodnot působení hlídače hustoty.
326-12 | Elektrické stanice | Vypínače vn - SF6 - údržbová diagnostika | 48 | Kontrola stavu uzemění, měření přechod. odporu ochranného uzemnění
326-13 | Elektrické stanice | Vypínače vn - SF6 - údržbová diagnostika | 48 | Kontrola celkového stavu (např.proudových spojů, izolátorů apod.)
334-00 | Elektrické stanice | Odpojovač vn vnitřní rok výroby do 1994 - údržba | 48 | Měření úbytku napětí hlavní proudové dráhy odpojovače.
334-01 | Elektrické stanice | Odpojovač vn vnitřní rok výroby do 1994 - údržba | 48 | Dotažení, vyčištění, nakonzervování proudových spojů.
334-02 | Elektrické stanice | Odpojovač vn vnitřní rok výroby do 1994 - údržba | 48 | Kontrola a vyčištění pohonu(ů).
334-03 | Elektrické stanice | Odpojovač vn vnitřní rok výroby do 1994 - údržba | 48 | Kontrola mechanického blokování, příp. seřízení
334-04 | Elektrické stanice | Odpojovač vn vnitřní rok výroby do 1994 - údržba | 48 | Kontrola kontaktů proudové dráhy (stav, opotřebení)
334-05 | Elektrické stanice | Odpojovač vn vnitřní rok výroby do 1994 - údržba | 48 | Kontrola místní a dálkové signalizace
334-06 | Elektrické stanice | Odpojovač vn vnitřní rok výroby do 1994 - údržba | 48 | Kontrola stavu uzemnění, příp. náprava.
334-07 | Elektrické stanice | Odpojovač vn vnitřní rok výroby do 1994 - údržba | 48 | Kontrola znečištění, celkové očištění povrchu.
334-08 | Elektrické stanice | Odpojovač vn vnitřní rok výroby do 1994 - údržba | 48 | Odzkoušení funkce.
335-00 | Elektrické stanice | Odpojovač vn vnitřní rok výroby po 1994 - údržba | 96 | Měření přechodových odporů.
335-01 | Elektrické stanice | Odpojovač vn vnitřní rok výroby po 1994 - údržba | 96 | Dotažení, vyčištění, nakonzervování proudových spojů.
335-02 | Elektrické stanice | Odpojovač vn vnitřní rok výroby po 1994 - údržba | 96 | Kontrola a vyčištění pohonu(ů).
335-03 | Elektrické stanice | Odpojovač vn vnitřní rok výroby po 1994 - údržba | 96 | Kontrola mechanického blokování, příp. seřízení
335-04 | Elektrické stanice | Odpojovač vn vnitřní rok výroby po 1994 - údržba | 96 | Kontrola kontaktů proudové dráhy (stav, opotřebení)
335-05 | Elektrické stanice | Odpojovač vn vnitřní rok výroby po 1994 - údržba | 96 | Kontrola místní a dálkové signalizace
335-06 | Elektrické stanice | Odpojovač vn vnitřní rok výroby po 1994 - údržba | 96 | Kontrola stavu uzemnění, příp. náprava.
335-07 | Elektrické stanice | Odpojovač vn vnitřní rok výroby po 1994 - údržba | 96 | Kontrola znečištění, celkové očištění povrchu.
335-08 | Elektrické stanice | Odpojovač vn vnitřní rok výroby po 1994 - údržba | 96 | Odzkoušení funkce.
336-00 | Elektrické stanice | Odpojovač vn venkovní vzduchový pohon - údržba | 12 | Měření přechodových odporů.
336-01 | Elektrické stanice | Odpojovač vn venkovní vzduchový pohon - údržba | 12 | Dotažení, vyčištění, nakonzervování proudových spojů.
336-02 | Elektrické stanice | Odpojovač vn venkovní vzduchový pohon - údržba | 12 | Kontrola a vyčištění pohonu(ů).
336-03 | Elektrické stanice | Odpojovač vn venkovní vzduchový pohon - údržba | 12 | Kontrola mech. blokování, příp. náprava.
336-04 | Elektrické stanice | Odpojovač vn venkovní vzduchový pohon - údržba | 12 | Kontrola hlavních kontaktů, příp. odstranění závad.
336-05 | Elektrické stanice | Odpojovač vn venkovní vzduchový pohon - údržba | 12 | Kontrola izolátorů včetně případného očištění, kontrola stavu tmelení
336-06 | Elektrické stanice | Odpojovač vn venkovní vzduchový pohon - údržba | 12 | Kontrola místní a dálkové signalizace, příp. náprava.
336-07 | Elektrické stanice | Odpojovač vn venkovní vzduchový pohon - údržba | 12 | Kontrola všech odvzdušňovacích nátrubků zda nejsou ucpané, příp. náprava.
336-08 | Elektrické stanice | Odpojovač vn venkovní vzduchový pohon - údržba | 12 | Kontrola pístových kroužků a jejich lehké namazání
336-09 | Elektrické stanice | Odpojovač vn venkovní vzduchový pohon - údržba | 12 | Kontrola stavu uzemnění, příp. náprava.
336-10 | Elektrické stanice | Odpojovač vn venkovní vzduchový pohon - údržba | 12 | Kontrola znečištění, celkové očištění povrchu.
336-11 | Elektrické stanice | Odpojovač vn venkovní vzduchový pohon - údržba | 12 | Odzkoušení funkce.
336-12 | Elektrické stanice | Odpojovač vn venkovní vzduchový pohon - údržba | 12 | Všeobecná vizuální kontrola včetně kontroly koroze a nátěrů
336-13 | Elektrické stanice | Odpojovač vn venkovní vzduchový pohon - údržba | 12 | Vyčištění otočné hlavy a její doplnění vazelínou.
337-00 | Elektrické stanice | Odpojovač vn venkovní ostatní pohon - údržba | 48 | Měření přechodových odporů.
337-01 | Elektrické stanice | Odpojovač vn venkovní ostatní pohon - údržba | 48 | Dotažení, vyčištění, nakonzervování proudových spojů.
337-02 | Elektrické stanice | Odpojovač vn venkovní ostatní pohon - údržba | 48 | Kontrola a vyčištění pohonu(ů)
337-03 | Elektrické stanice | Odpojovač vn venkovní ostatní pohon - údržba | 48 | Kontrola mech. blokování, příp. náprava.
337-04 | Elektrické stanice | Odpojovač vn venkovní ostatní pohon - údržba | 48 | Kontrola hlavních kontaktů, příp. odstranění závad.
337-05 | Elektrické stanice | Odpojovač vn venkovní ostatní pohon - údržba | 48 | Kontrola izolátorů včetně případného očištění, kontrola stavu tmelení
337-06 | Elektrické stanice | Odpojovač vn venkovní ostatní pohon - údržba | 48 | Kontrola místní a dálkové signalizace, příp. náprava.
337-07 | Elektrické stanice | Odpojovač vn venkovní ostatní pohon - údržba | 48 | Kontrola stavu uzemnění, příp. náprava.
337-08 | Elektrické stanice | Odpojovač vn venkovní ostatní pohon - údržba | 48 | Kontrola znečištění, celkové očištění povrchu.
337-09 | Elektrické stanice | Odpojovač vn venkovní ostatní pohon - údržba | 48 | Odzkoušení funkce.
337-10 | Elektrické stanice | Odpojovač vn venkovní ostatní pohon - údržba | 48 | Všeobecná vizuální kontrola včetně kontroly koroze a nátěrů
337-11 | Elektrické stanice | Odpojovač vn venkovní ostatní pohon - údržba | 48 | Vyčištění otočné hlavy a její doplnění vazelínou.
352-00 | Elektrické stanice | Přístrojové transformátory vn vnitřní - údržba | 96 | Čištění přístroje a jeho okolí.
352-01 | Elektrické stanice | Přístrojové transformátory vn vnitřní - údržba | 96 | Kontrola a údržba uzemnění, jeho stav, značení včetně uzemnění stíněných kabelů.
352-02 | Elektrické stanice | Přístrojové transformátory vn vnitřní - údržba | 96 | Kontrola primárních pojistek PTN.
352-03 | Elektrické stanice | Přístrojové transformátory vn vnitřní - údržba | 96 | Kontrola uzavřenosti sekundárních obvodů PTP
352-04 | Elektrické stanice | Přístrojové transformátory vn vnitřní - údržba | 96 | Kontrola stavu silového připojení, proudových spojů.
353-00 | Elektrické stanice | Přístrojové transformátory vn venkovní - údržba | 48 | Kontrola stavu izolátorů, silového připojení, proudových spojů
353-01 | Elektrické stanice | Přístrojové transformátory vn venkovní - údržba | 48 | Kontrola, očištění a dotažení vývodových svorek.
353-02 | Elektrické stanice | Přístrojové transformátory vn venkovní - údržba | 48 | Kontrola uzavřenosti sekundárních obvodů PTP
353-03 | Elektrické stanice | Přístrojové transformátory vn venkovní - údržba | 48 | Případné očištění izolátoru a tělesa PT.
353-04 | Elektrické stanice | Přístrojové transformátory vn venkovní - údržba | 48 | U PT s olejovou náplní zkontrolovat možný únik oleje.
371-00 | Elektrické stanice | Svodiče přepětí vn - údržba | 96 | Kontrola připojení uzemnění.
371-01 | Elektrické stanice | Svodiče přepětí vn - údržba | 96 | Kontrola silového připojení včetně dotažení spojů.
371-02 | Elektrické stanice | Svodiče přepětí vn - údržba | 96 | Kontrola stavu a nátěru nosné konstrukce.
371-03 | Elektrické stanice | Svodiče přepětí vn - údržba | 96 | Kontrola stavu izolátorů, popřípadě jejich očištění.
372-00 | Elektrické stanice | Svodiče přepětí vvn - diagnostika | 48 | Měření ohmické složky svodového proudu.
373-00 | Elektrické stanice | Svodiče přepětí vvn - údržba | 96 | Čištění izolátoru.
381-00 | Elektrické stanice | Přípojnice vn skříňových rozvoden - diagnostika | 48 | Měření přechodových odporů přípojnic.
382-00 | Elektrické stanice | Přípojnice vn - údržba | 96 | Kontrola a čištění podpěrných a závěsných izolátorů (praskliny, tmelení, pera armatur a šrouby závěsů).
382-01 | Elektrické stanice | Přípojnice vn - údržba | 96 | Kontrola a čištění přípojnic a spojovacích vedení.
382-02 | Elektrické stanice | Přípojnice vn - údržba | 96 | Kontrola svorek a dotažení proudových spojů.
401-00 | Elektrické stanice | Staniční baterie klasické uzavřené větrané - diagnostika | 12 | Měření napětí a hustoty elektrolytu jednotlivých článků, nebo bloků naprázdno a pod zatížením.
402-00 | Elektrické stanice | Staniční baterie klasické uzavřené větrané - údržba | 12 | Čištění článků nebo bloků.
402-01 | Elektrické stanice | Staniční baterie klasické uzavřené větrané - údržba | 12 | Kontrola hladiny elektrolytu, včetně případného doplnění, kontrola průchodnosti zátek.
402-02 | Elektrické stanice | Staniční baterie klasické uzavřené větrané - údržba | 12 | Kontrola, dotažení a konzervace proudových spojů, kontrola stability stojanu
403-00 | Elektrické stanice | Staniční baterie - diagnostika - kapacitní zkouška | 48 | Provedení kapacitní zkoušky C3.
404-00 | Elektrické stanice | Staniční baterie ventilem řízené (AGM) a gelové - diagnostika | 12 | Měření napětí jednotlivých článků nebo bloků naprázdno a pod zatížením.
405-00 | Elektrické stanice | Staniční baterie ventilem řízené (AGM) a gelové - údržba | 12 | Čištění článků nebo bloků.
405-01 | Elektrické stanice | Staniční baterie ventilem řízené (AGM) a gelové - údržba | 12 | Kontrola, dotažení a konzervace proudových spojů, kontrola stability stojanu
411-00 | Elektrické stanice | Motorgenerátor - prohlídka | 1 | Kontrola automatického odstavení.
411-01 | Elektrické stanice | Motorgenerátor - prohlídka | 1 | Kontrola frekvence a napětí, případně jejich seřízení.
411-02 | Elektrické stanice | Motorgenerátor - prohlídka | 1 | Kontrola funkce náběhu a odstavení, simulací výpadku napájení.
411-03 | Elektrické stanice | Motorgenerátor - prohlídka | 1 | Kontrola funkce odstavovacího tlačítka STOP.
411-04 | Elektrické stanice | Motorgenerátor - prohlídka | 1 | Kontrola chladící kapaliny.
411-05 | Elektrické stanice | Motorgenerátor - prohlídka | 1 | Kontrola množství paliva v nádrži.
411-06 | Elektrické stanice | Motorgenerátor - prohlídka | 1 | Kontrola oleje.
411-07 | Elektrické stanice | Motorgenerátor - prohlídka | 1 | Kontrola signalizace poruchových stavů.
411-08 | Elektrické stanice | Motorgenerátor - prohlídka | 1 | Kontrola teploty.
411-09 | Elektrické stanice | Motorgenerátor - prohlídka | 1 | Kontrola tlaku oleje.
411-10 | Elektrické stanice | Motorgenerátor - prohlídka | 1 | Za běhu motoru - kontrola hlučnosti, vibrací, úniku kapalin nebo netěsností výfukového potrubí.
412-00 | Elektrické stanice | Motorgenerátor - běžná údržba | 12 | Dotažení spojů výfukového potrubí.
412-01 | Elektrické stanice | Motorgenerátor - běžná údržba | 12 | Kontrola a napnutí hnacích řemenů.
412-02 | Elektrické stanice | Motorgenerátor - běžná údržba | 12 | Kontrola a očištění stroje.
412-03 | Elektrické stanice | Motorgenerátor - běžná údržba | 12 | Kontrola a případná oprava bezpečnostních a ostatních značení.
412-04 | Elektrické stanice | Motorgenerátor - běžná údržba | 12 | Kontrola a vypuštění kondenzačních nádob ve výfukovém systému, pokud jsou namontovány.
412-05 | Elektrické stanice | Motorgenerátor - běžná údržba | 12 | Kontrola motoru podle pokynů výrobce (palivová soustava, olej včetně ifiltru, vstřikování, čistič vzduchu apod.).
412-06 | Elektrické stanice | Motorgenerátor - běžná údržba | 12 | Kontrola oleje v převodovce.
412-07 | Elektrické stanice | Motorgenerátor - běžná údržba | 12 | Kontrola opotřebení a těsnosti připojení všech hadic, případné dotažení.
412-08 | Elektrické stanice | Motorgenerátor - běžná údržba | 12 | Kontrola provozních akumulátorových baterií - podle typu - dolití, měření hustoty elektrolytu, dotažení spojů, čištění.
412-09 | Elektrické stanice | Motorgenerátor - běžná údržba | 12 | Kontrola průchodnosti vzduchového filtru, případně výměna filtru.
412-10 | Elektrické stanice | Motorgenerátor - běžná údržba | 12 | Kontrola rozváděče - svorkovnice, ovládací, spínací, jistící a signální přístroje.
412-11 | Elektrické stanice | Motorgenerátor - běžná údržba | 12 | Kontrola sacích a výfukových potrubí - těsnost, izolace a upevnění, kontrola průchodnosti žaluzií.
412-12 | Elektrické stanice | Motorgenerátor - běžná údržba | 12 | Kontrola úniku paliva, chladící kapaliny a maziv.
412-13 | Elektrické stanice | Motorgenerátor - běžná údržba | 12 | Kontrola elektrického zařízení a dotažení všech spojů a svorek.
412-14 | Elektrické stanice | Motorgenerátor - běžná údržba | 12 | Vyčištění větracích otvorů akumulátorů.
421-00 | Elektrické stanice | DC/DC měnič - diagnostika | 12 | Provedení měření parametrů a nastavení měniče.
422-00 | Elektrické stanice | DC/DC měnič - údržba | 24 | Kontrola a dotažení spojů.
422-01 | Elektrické stanice | DC/DC měnič - údržba | 24 | Kontrola a vyčištění přístrojů, chlazení skříně a vybavení skříně odsátím, vyčištění filtru ventilátoru.
422-02 | Elektrické stanice | DC/DC měnič - údržba | 24 | Kontrola signalizace místní a do říd. systému.
423-00 | Elektrické stanice | Střídače - diagnostika | 24 | Ověření izolačních stavů propojovacích kabelů.
423-01 | Elektrické stanice | Střídače - diagnostika | 24 | Kontrola, příp. seřízení výstupních parametrů.
423-02 | Elektrické stanice | Střídače - diagnostika | 24 | Kontrola stavu uzemnění a vodivého spojení kovových neživých částí se soustavou.
424-00 | Elektrické stanice | Střídače - údržba | 24 | Kontrola čitelnosti, správnosti a úplnosti popisů a schémat.
424-01 | Elektrické stanice | Střídače - údržba | 24 | Kontrola funkčnosti instalovaného měření.
424-02 | Elektrické stanice | Střídače - údržba | 24 | Kontrola mechanického stavu rozvaděče a krytí živých částí, vyčištění skříně, vyčištění filtru ventilátoru.
424-03 | Elektrické stanice | Střídače - údržba | 24 | Kontrola přístrojů a proudových spojů (přehřívání apod.), případně dotažení spojů.
424-04 | Elektrické stanice | Střídače - údržba | 24 | Kontrola stavu pojistkových spodků, pojistek nebo jističů a ostatních přístrojů.
424-05 | Elektrické stanice | Střídače - údržba | 24 | Kontrola stavu uzemnění a vodivého spojení kovových neživých částí se soustavou (včetně kontroly průřezu a barevného značení).
424-06 | Elektrické stanice | Střídače - údržba | 24 | Ověření funkce střídače.
424-07 | Elektrické stanice | Střídače - údržba | 24 | Kontrola místní a dálkové signalizace.
425-00 | Elektrické stanice | UPS - údržba | 24 | Kontrola čistoty, případně vyčištění.
425-01 | Elektrické stanice | UPS - údržba | 24 | Kontrola čitelnosti, správnosti a úplnosti popisů a schémat.
425-02 | Elektrické stanice | UPS - údržba | 24 | Kontrola dálkové poruchové signalizace.
425-03 | Elektrické stanice | UPS - údržba | 24 | Kontrola funkčnosti ve všech režimech činnosti.
425-04 | Elektrické stanice | UPS - údržba | 24 | Provedení zátěžového testu.
425-05 | Elektrické stanice | UPS - údržba | 24 | Kontrola mechanického stavu a krytí živých částí.
425-06 | Elektrické stanice | UPS - údržba | 24 | Kontrola stavu pojistek nebo jističů a ostatních přístrojů.
425-07 | Elektrické stanice | UPS - údržba | 24 | Kontrola stavu uzemnění a vodivého spojení kovových neživých částí se soustavou (včetně kontroly průřezu a barevného značení).
425-08 | Elektrické stanice | UPS - údržba | 24 | Odečtení poruchového deníku z UPS, pokud je jím vybavena.
426-00 | Elektrické stanice | Usměrňovače - elektromechanická regulace - diagnostika | 12 | Kontrola napětí na baterii.
426-01 | Elektrické stanice | Usměrňovače - elektromechanická regulace - diagnostika | 12 | Kontrola napětí na usměrňovači včetně obsahu střídavé složky.
426-02 | Elektrické stanice | Usměrňovače - elektromechanická regulace - diagnostika | 12 | Kontrola nastavení - parametrizace.
426-03 | Elektrické stanice | Usměrňovače - elektromechanická regulace - diagnostika | 12 | Kontrolní měření proudových spojů (napěťové úbytky).
426-04 | Elektrické stanice | Usměrňovače - elektromechanická regulace - diagnostika | 12 | Ověření izolačních stavů propojovacích kabelů.
426-05 | Elektrické stanice | Usměrňovače - elektromechanická regulace - diagnostika | 12 | Kontrola, příp. seřízení výstupních parametrů.
426-06 | Elektrické stanice | Usměrňovače - elektromechanická regulace - diagnostika | 12 | Kontrola stavu uzemnění a vodivého spojení kovových neživých částí se soustavou.
427-00 | Elektrické stanice | Usměrňovače - elektromechanická regulace - údržba | 24 | Ověření funkce usměrňovače.
427-01 | Elektrické stanice | Usměrňovače - elektromechanická regulace - údržba | 24 | Dotažení šroubových spojů.
427-02 | Elektrické stanice | Usměrňovače - elektromechanická regulace - údržba | 24 | Kontrola a vyčištění řídící jednotky.
427-03 | Elektrické stanice | Usměrňovače - elektromechanická regulace - údržba | 24 | Kontrola místní a dálkové signalizace.
427-04 | Elektrické stanice | Usměrňovače - elektromechanická regulace - údržba | 24 | Kontrola spojek, koncových relé.
427-05 | Elektrické stanice | Usměrňovače - elektromechanická regulace - údržba | 24 | Zkouška ručního ovládání, zkouška automatické regulace.
428-00 | Elektrické stanice | Usměrňovače - elektronická regulace - diagnostika | 24 | Kontrola místní a dálkové signalizace.
428-01 | Elektrické stanice | Usměrňovače - elektronická regulace - diagnostika | 24 | Kontrola napětí na baterii.
428-02 | Elektrické stanice | Usměrňovače - elektronická regulace - diagnostika | 24 | Kontrola napětí na usměrňovači včetně obsahu střídavé složky.
428-03 | Elektrické stanice | Usměrňovače - elektronická regulace - diagnostika | 24 | Kontrola nastavení - parametrizace.
428-04 | Elektrické stanice | Usměrňovače - elektronická regulace - diagnostika | 24 | Kontrolní měření proudových spojů (napěťové úbytky).
428-05 | Elektrické stanice | Usměrňovače - elektronická regulace - diagnostika | 24 | Ověření izolačních stavů propojovacích kabelů.
428-06 | Elektrické stanice | Usměrňovače - elektronická regulace - diagnostika | 24 | Kontrola, příp. seřízení výstupních parametrů.
428-07 | Elektrické stanice | Usměrňovače - elektronická regulace - diagnostika | 24 | Měření přechodového odporu uzemnění.
429-00 | Elektrické stanice | Usměrňovače - elektronická regulace - údržba | 48 | Ověření funkce usměrňovače.
429-01 | Elektrické stanice | Usměrňovače - elektronická regulace - údržba | 48 | Dotažení šroubových spojů.
429-02 | Elektrické stanice | Usměrňovače - elektronická regulace - údržba | 48 | Kontrola a vyčištění řídící jednotky, chlazení skříně a vyčištění filtru.
429-03 | Elektrické stanice | Usměrňovače - elektronická regulace - údržba | 48 | Kontrola místní a dálkové signalizace.
429-04 | Elektrické stanice | Usměrňovače - elektronická regulace - údržba | 48 | Kontrola měřicích a signalizačních přístrojů.
429-05 | Elektrické stanice | Usměrňovače - elektronická regulace - údržba | 48 | Kontrola spojek, koncových relé.
429-06 | Elektrické stanice | Usměrňovače - elektronická regulace - údržba | 48 | Zkouška ručního ovládání, zkouška automatické regulace.
431-00 | Elektrické stanice | Rozvaděč vlastní spotřeby AC, DC - údržba | 48 | Funkční zkoušky a kontrola dálkové signalizace stavů, poruch a měření.
431-01 | Elektrické stanice | Rozvaděč vlastní spotřeby AC, DC - údržba | 48 | Kontrola aktuálnosti výkresové dokumentace.
431-02 | Elektrické stanice | Rozvaděč vlastní spotřeby AC, DC - údržba | 48 | Kontrola čitelnosti, správnosti a úplnosti popisů a schémat, příp. náprava.
431-03 | Elektrické stanice | Rozvaděč vlastní spotřeby AC, DC - údržba | 48 | Kontrola funkce signalizačních prvků.
431-04 | Elektrické stanice | Rozvaděč vlastní spotřeby AC, DC - údržba | 48 | Kontrola funkce záskoku.
431-05 | Elektrické stanice | Rozvaděč vlastní spotřeby AC, DC - údržba | 48 | Kontrola funkčnosti instalovaného měření a případně vynulování.
431-06 | Elektrické stanice | Rozvaděč vlastní spotřeby AC, DC - údržba | 48 | Kontrola funkčnosti osvětlení a kontrola zásuvek včetně jištění.
431-07 | Elektrické stanice | Rozvaděč vlastní spotřeby AC, DC - údržba | 48 | Kontrola mechanického stavu rozvaděče a krytí živých částí, vyčištění skříně.
431-08 | Elektrické stanice | Rozvaděč vlastní spotřeby AC, DC - údržba | 48 | Kontrola správnosti jištění dle dokumentace.
431-09 | Elektrické stanice | Rozvaděč vlastní spotřeby AC, DC - údržba | 48 | Kontrola stavu ostatních přístrojů.
431-10 | Elektrické stanice | Rozvaděč vlastní spotřeby AC, DC - údržba | 48 | Kontrola stavu pojistkových spodků, pojistek nebo jističů.
431-11 | Elektrické stanice | Rozvaděč vlastní spotřeby AC, DC - údržba | 48 | Kontrola stavu uzemnění a vodivého spojení kovových neživých částí se soustavou (včetně kontroly průřezu a barevného značení).
441-00 | Elektrické stanice | Rozvod tlakového vzduchu - kompresory - údržba | 12 | Celkové vyčištění kompresoru.
441-01 | Elektrické stanice | Rozvod tlakového vzduchu - kompresory - údržba | 12 | Kontrola - výměna oleje.
441-02 | Elektrické stanice | Rozvod tlakového vzduchu - kompresory - údržba | 12 | Kontrola dle návodu výrobce (klínové řemeny,…). Kontrola a vyčištění svorkovnice motoru.
441-03 | Elektrické stanice | Rozvod tlakového vzduchu - kompresory - údržba | 12 | Kontrola netěsností kompresoru, oprava netěsností.
441-04 | Elektrické stanice | Rozvod tlakového vzduchu - kompresory - údržba | 12 | Kontrola ovládací skříně a funkce ovládání.
441-05 | Elektrické stanice | Rozvod tlakového vzduchu - kompresory - údržba | 12 | Kontrola příslušenství - ventilů (pojistných, redukčních, odkalovacích, odlehčovacích, zpětných, a jiných), uzavíracích armatur; nastavení kontaktních tlakoměrů.
441-06 | Elektrické stanice | Rozvod tlakového vzduchu - kompresory - údržba | 12 | Kontrola těsnosti vzduchového potrubí, spojů.
450-00 | Elektrické stanice | Rozvod tlakového vzduchu - tlakové nádoby - provozní revize | 12 | Provozní revize podle ČSN 690012 čl. 91,92.
451-00 | Elektrické stanice | Rozvod tlakového vzduchu - tlakové nádoby - tlaková zkouška | 108 | Tlaková zkouška podle ČSN 690012 čl. 117, 118, 119, 121a.
453-00 | Elektrické stanice | Rozvod tlakového vzduchu - tlakové nádoby - vnitřní revize a zkouška těsnosti | 60 | Vnitřní revize podle ČSN 690012 čl. 93, 94, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 106.
453-01 | Elektrické stanice | Rozvod tlakového vzduchu - tlakové nádoby - vnitřní revize a zkouška těsnosti | 60 | Zkouška těsnosti podle ČSN 690012 čl. 108, 110, 111, 114, 115.
454-00 | Elektrické stanice | Rozvod tlakového vzduchu do 1MPa- celý komplex - prohlídka | 12 | Kontrola automatiky a signalizace.
454-01 | Elektrické stanice | Rozvod tlakového vzduchu do 1MPa- celý komplex - prohlídka | 12 | Kontrola těsnosti tlakovzdušného potrubí.
457-00 | Elektrické stanice | Rozvod tlakového vzduchu - tlakoměry - kontrola | 24 | Kontrola porovnáním s údaji kontrolního tlakoměru ČSN 690012 čl. 48.
458-00 | Elektrické stanice | Výroba a rozvod tlakového vzduchu nad 1 MPa - kontrola | 12 | Kontrola a posouzení provozovaného zařízení dle Vyhl. č. 85/1978 Sb §3. Kontrolou zařízení je posouzení stavu provozovaného zařízení zda odpovídá technickým požadavkům, požadavkům bezpečnosti práce a požadavkům požarní ochrany.
458-01 | Elektrické stanice | Výroba a rozvod tlakového vzduchu nad 1 MPa - kontrola | 12 | Kontrola automatiky a signalizace.
459-00 | Elektrické stanice | Výroba a rozvod tlakového vzduchu nad 1 MPa - provozní revize | 36 | Provozní revize dle vyhlášky č. 85/1978 Sb. paragraf 4, a ČSN 386405 kap. B REVIZE.
514-00 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Kombinovaná - údržba | 48 | Dotažení všech svorek v rozvaděči ochran.
514-01 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Kombinovaná - údržba | 48 | Kontrola aktuálnosti výkresové dokumentace.
514-02 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Kombinovaná - údržba | 48 | Funkční zkoušky ochran včetně silového zařízení.
514-03 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Kombinovaná - údržba | 48 | Kontrola funkce obvodu ZRP.
514-04 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Kombinovaná - údržba | 48 | Kontrola sad nastavení všech ochran dle nastavovacího protokolu.
514-05 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Kombinovaná - údržba | 48 | Kontrola mechanického stavu ochran, svorkovnic a kabeláže v rozvaděči ochran, očištění od prachu a nečistot.
514-06 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Kombinovaná - údržba | 48 | Odečet sumy výkonových vypnutí vypínače dle předpisu výrobce (kde je možné).
514-07 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Kombinovaná - údržba | 48 | Kontrola místní i dálkové signalizace ochran včetně všech návazností na řídící systém rozvodny a ovládací obvody.
514-08 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Kombinovaná - údržba | 48 | Kontrola obvodů PTP, PTN, ovládání a signalizace.
514-09 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Kombinovaná - údržba | 48 | Kontrola stavu ss. napájení ochran, včetně souvisejících obvodů.
514-10 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Kombinovaná - údržba | 48 | Testování a diagnostika všech modulů ochran.
514-11 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Kombinovaná - údržba | 48 | Závěrečná kontrola aktivní sady nastavení ochran (aktivních sad).
514-12 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Kombinovaná - údržba | 48 | Uložit veškerá hlášení z ochrany.
514-13 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Kombinovaná - údržba | 48 | Kontrola a nastavení aktuálního času (u ochran, kde není změna času prováděna automaticky používat zásadně letní čas.
514-14 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Kombinovaná - údržba | 48 | Výměna záložní baterie (dle doporučení výrobce).
515-00 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Nadproudová, zkratová - údržba | 48 | Dotažení všech svorek v rozvaděči ochran.
515-01 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Nadproudová, zkratová - údržba | 48 | Kontrola aktuálnosti výkresové dokumentace.
515-02 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Nadproudová, zkratová - údržba | 48 | Funkční zkoušky ochran včetně silového zařízení.
515-03 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Nadproudová, zkratová - údržba | 48 | Kontrola sad nastavení všech ochran dle nastavovacího protokolu.
515-04 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Nadproudová, zkratová - údržba | 48 | Kontrola mechanického stavu ochran, svorkovnic a kabeláže v rozvaděči ochran, očištění od prachu a nečistot.
515-05 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Nadproudová, zkratová - údržba | 48 | Odečet sumy výkonových vypnutí vypínače dle předpisu výrobce (kde je možné).
515-06 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Nadproudová, zkratová - údržba | 48 | Kontrola místní i dálkové signalizace ochran včetně všech návazností na řídící systém rozvodny a ovládací obvody.
515-07 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Nadproudová, zkratová - údržba | 48 | Kontrola obvodů PTP, ovládání a signalizace.
515-08 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Nadproudová, zkratová - údržba | 48 | Kontrola stavu ss. napájení ochran, včetně souvisejících obvodů.
515-09 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Nadproudová, zkratová - údržba | 48 | Testování a diagnostika všech modulů ochran.
515-10 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Nadproudová, zkratová - údržba | 48 | Závěrečná kontrola aktivní sady nastavení ochran (aktivních sad).
515-11 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Nadproudová, zkratová - údržba | 48 | Uložit veškerá hlášení z ochrany.
515-12 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Nadproudová, zkratová - údržba | 48 | Kontrola a nastavení aktuálního času (u ochran, kde není změna času prováděna automaticky používat zásadně letní čas.
515-13 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Nadproudová, zkratová - údržba | 48 | Výměna záložní baterie (dle doporučení výrobce).
516-00 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Zemní směrová - údržba | 48 | Dotažení všech svorek v rozvaděči ochran.
516-01 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Zemní směrová - údržba | 48 | Kontrola aktuálnosti výkresové dokumentace.
516-02 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Zemní směrová - údržba | 48 | Funkční zkoušky ochran včetně silového zařízení.
516-03 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Zemní směrová - údržba | 48 | Kontrola funkce obvodu ZRP.
516-04 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Zemní směrová - údržba | 48 | Kontrola sad nastavení všech ochran dle nastavovacího protokolu.
516-05 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Zemní směrová - údržba | 48 | Kontrola mechanického stavu ochran, svorkovnic a kabeláže v rozvaděči ochran, očištění od prachu a nečistot.
516-06 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Zemní směrová - údržba | 48 | Odečet sumy výkonových vypnutí vypínače dle předpisu výrobce (kde je možné).
516-07 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Zemní směrová - údržba | 48 | Kontrola místní i dálkové signalizace ochran včetně všech návazností na řídící systém rozvodny a ovládací obvody.
516-08 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Zemní směrová - údržba | 48 | Kontrola obvodů PTP, PTN, ovládání a signalizace.
516-09 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Zemní směrová - údržba | 48 | Kontrola stavu ss. napájení ochran, včetně souvisejících obvodů.
516-10 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Zemní směrová - údržba | 48 | Testování a diagnostika všech modulů ochran.
516-11 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Zemní směrová - údržba | 48 | Závěrečná kontrola aktivní sady nastavení ochran (aktivních sad).
516-12 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Zemní směrová - údržba | 48 | Uložit veškerá hlášení z ochrany.
516-13 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Zemní směrová - údržba | 48 | Kontrola a nastavení aktuálního času (u ochran, kde není změna času prováděna automaticky používat zásadně letní čas.
516-14 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Zemní směrová - údržba | 48 | Výměna záložní baterie (dle doporučení výrobce).
517-00 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Srovnávací - údržba | 48 | Dotažení všech svorek v rozvaděči ochran.
517-01 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Srovnávací - údržba | 48 | Kontrola aktuálnosti výkresové dokumentace.
517-02 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Srovnávací - údržba | 48 | Funkční zkoušky ochran včetně silového zařízení.
517-03 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Srovnávací - údržba | 48 | Kontrola sad nastavení všech ochran dle nastavovacího protokolu.
517-04 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Srovnávací - údržba | 48 | Kontrola mechanického stavu ochran, svorkovnic a kabeláže v rozvaděči ochran, očištění od prachu a nečistot.
517-05 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Srovnávací - údržba | 48 | Odečet sumy výkonových vypnutí vypínače dle předpisu výrobce (kde je možné).
517-06 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Srovnávací - údržba | 48 | Kontrola místní i dálkové signalizace ochran včetně všech návazností na řídící systém rozvodny a ovládací obvody.
517-07 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Srovnávací - údržba | 48 | Kontrola obvodů PTP, ovládání a signalizace.
517-08 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Srovnávací - údržba | 48 | Kontrola stavu ss. napájení ochran, včetně souvisejících obvodů.
517-09 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Srovnávací - údržba | 48 | Testování a diagnostika všech modulů ochran.
517-10 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Srovnávací - údržba | 48 | Závěrečná kontrola aktivní sady nastavení ochran (aktivních sad).
517-11 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Srovnávací - údržba | 48 | Uložit veškerá hlášení z ochrany.
517-12 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Srovnávací - údržba | 48 | Kontrola a nastavení aktuálního času (u ochran, kde není změna času prováděna automaticky používat zásadně letní čas.
517-13 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Srovnávací - údržba | 48 | Výměna záložní baterie (dle doporučení výrobce).
518-00 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Rozdílová - údržba | 48 | Dotažení všech svorek v rozvaděči ochran.
518-01 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Rozdílová - údržba | 48 | Kontrola aktuálnosti výkresové dokumentace.
518-02 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Rozdílová - údržba | 48 | Funkční zkoušky ochran včetně silového zařízení.
518-03 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Rozdílová - údržba | 48 | Kontrola sad nastavení všech ochran dle nastavovacího protokolu.
518-04 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Rozdílová - údržba | 48 | Kontrola mechanického stavu ochran, svorkovnic a kabeláže v rozvaděči ochran, očištění od prachu a nečistot.
518-05 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Rozdílová - údržba | 48 | Odečet sumy výkonových vypnutí vypínače dle předpisu výrobce (kde je možné).
518-06 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Rozdílová - údržba | 48 | Kontrola místní i dálkové signalizace ochran včetně všech návazností na řídící systém rozvodny a ovládací obvody.
518-07 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Rozdílová - údržba | 48 | Kontrola obvodů PTP, ovládání a signalizace.
518-08 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Rozdílová - údržba | 48 | Kontrola stavu ss. napájení ochran, včetně souvisejících obvodů.
518-09 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Rozdílová - údržba | 48 | Testování a diagnostika všech modulů ochran.
518-10 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Rozdílová - údržba | 48 | Závěrečná kontrola aktivní sady nastavení ochran (aktivních sad).
518-11 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Rozdílová - údržba | 48 | Uložit veškerá hlášení z ochrany.
518-12 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Rozdílová - údržba | 48 | Kontrola a nastavení aktuálního času (u ochran, kde není změna času prováděna automaticky používat zásadně letní čas.
518-13 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Rozdílová - údržba | 48 | Výměna záložní baterie (dle doporučení výrobce).
519-00 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Nadpěťová, Podpěťová - údržba | 48 | Dotažení všech svorek v rozvaděči ochran.
519-01 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Nadpěťová, Podpěťová - údržba | 48 | Kontrola aktuálnosti výkresové dokumentace.
519-02 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Nadpěťová, Podpěťová - údržba | 48 | Funkční zkoušky ochran včetně silového zařízení.
519-03 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Nadpěťová, Podpěťová - údržba | 48 | Kontrola sad nastavení všech ochran dle nastavovacího protokolu.
519-04 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Nadpěťová, Podpěťová - údržba | 48 | Kontrola mechanického stavu ochran, svorkovnic a kabeláže v rozvaděči ochran, očištění od prachu a nečistot.
519-05 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Nadpěťová, Podpěťová - údržba | 48 | Odečet sumy výkonových vypnutí vypínače dle předpisu výrobce (kde je možné).
519-06 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Nadpěťová, Podpěťová - údržba | 48 | Kontrola místní i dálkové signalizace ochran včetně všech návazností na řídící systém rozvodny a ovládací obvody.
519-07 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Nadpěťová, Podpěťová - údržba | 48 | Kontrola obvodů PTN, ovládání a signalizace.
519-08 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Nadpěťová, Podpěťová - údržba | 48 | Kontrola stavu ss. napájení ochran, včetně souvisejících obvodů.
519-09 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Nadpěťová, Podpěťová - údržba | 48 | Testování a diagnostika všech modulů ochran.
519-10 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Nadpěťová, Podpěťová - údržba | 48 | Závěrečná kontrola aktivní sady nastavení ochran (aktivních sad).
519-11 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Nadpěťová, Podpěťová - údržba | 48 | Uložit veškerá hlášení z ochrany.
519-12 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Nadpěťová, Podpěťová - údržba | 48 | Kontrola a nastavení aktuálního času (u ochran, kde není změna času prováděna automaticky používat zásadně letní čas.
519-13 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn digitální Nadpěťová, Podpěťová - údržba | 48 | Výměna záložní baterie (dle doporučení výrobce).
542-00 | Elektrické stanice | Řídící systém el. stanic - údržba | 48 | Kontrola a vyčištění elektronických zařízení (server, Frontend, pracovních stanice apod.).
542-01 | Elektrické stanice | Řídící systém el. stanic - údržba | 48 | Kontrola časové synchronizace.
542-02 | Elektrické stanice | Řídící systém el. stanic - údržba | 48 | Kontrola napájecích zdrojů.
542-03 | Elektrické stanice | Řídící systém el. stanic - údržba | 48 | Kontrola síťových prvků.
542-04 | Elektrické stanice | Řídící systém el. stanic - údržba | 48 | Kontrola skříní včetně vyčištění.
542-05 | Elektrické stanice | Řídící systém el. stanic - údržba | 48 | Provoznií úpravy (změny signalizací, stavů a měření).
542-06 | Elektrické stanice | Řídící systém el. stanic - údržba | 48 | Test HW, kontrola SW.
542-07 | Elektrické stanice | Řídící systém el. stanic - údržba | 48 | Vyčistění monitorů.
542-08 | Elektrické stanice | Řídící systém el. stanic - údržba | 48 | Kontrola a vyčištění tiskárny.
542-09 | Elektrické stanice | Řídící systém el. stanic - údržba | 48 | Kontrola dálkového dohledu.
542-10 | Elektrické stanice | Řídící systém el. stanic - údržba | 48 | Kontrola funkčnosti elektronických zařízení.
542-11 | Elektrické stanice | Řídící systém el. stanic - údržba | 48 | Kontrola obsahu datové komunikace na dispečink.
542-12 | Elektrické stanice | Řídící systém el. stanic - údržba | 48 | Kontrola svorek vstupně - výstupních obvodů včetně jejich dotažení.
542-13 | Elektrické stanice | Řídící systém el. stanic - údržba | 48 | Kontrola SW - systém a aplikace (místně i dálkově) a zálohování dat.
542-14 | Elektrické stanice | Řídící systém el. stanic - údržba | 48 | Test analogových měření (vč. převodníků).
542-15 | Elektrické stanice | Řídící systém el. stanic - údržba | 48 | Test signalizace a povelů z dispečinku.
543-00 | Elektrické stanice | Telemechanika DMS, DO - údržba | 12 | Kontrola stavu skříní, kabeláže, jistících prvků, zásuvek, větracích otvorů, vyjmutí a kontrola jednotek, celkové vyčištění.
543-01 | Elektrické stanice | Telemechanika DMS, DO - údržba | 12 | Kontrola provozních napětí (vstupní napětí, výstupní napětí; zvlnění) a správného přepínání baterie - síť (týká se zařízení napájených z nezálohovné sítě).
543-02 | Elektrické stanice | Telemechanika DMS, DO - údržba | 12 | Kontrola správného průběhu impulsní přenosové značky (zabezpečení, synchronizace).
543-03 | Elektrické stanice | Telemechanika DMS, DO - údržba | 12 | Kontrola funkce přijímače DO100 - správné vyhodnocení objektů a povelů při možných druzích provozu (jednorázový, regulační) - včetně kontroly výstupních releových obvodů nebo proudových smyček.
543-04 | Elektrické stanice | Telemechanika DMS, DO - údržba | 12 | Kontrola poruchových obvodů přijímače DO100 a přenosu signálu "porucha" na dispečink.
543-05 | Elektrické stanice | Telemechanika DMS, DO - údržba | 12 | Kontrola obsazených analogových vstupů vysílače a výstupů přijímače DMS v celém rozsahu po skoku 25 procent.
543-06 | Elektrické stanice | Telemechanika DMS, DO - údržba | 12 | Kontrola obsazených signálních vstupů vysílače a výstupů přijímače DMS.
550-00 | Elektrické stanice | EPS - Protokol o zkoušce činnosti za provozu dle vyhl. MV ČR č. 246/2001Sb. | 12 | Kontrola a odzkoušení všech prvků EPS v souladu s § 10 provedená dle § 8 vyhl. MV ČR č. 246/2001Sb.
551-00 | Elektrické stanice | EPS - Protokol o kontrole provozuschopnosti zařízení dle vyhl. MV ČR č. 246/2001Sb. | 12 | Kontrola a odzkoušení všech prvků EPS v souladu s § 10 provedená dle § 8 vyhl. MV ČR č. 246/2001Sb.
552-00 | Elektrické stanice | EZS - roční prohlídka systému - objekty kategorie II. dle SKČ_ST_0006r v platném znění. | 12 | Zkouška prvků
552-01 | Elektrické stanice | EZS - roční prohlídka systému - objekty kategorie II. dle SKČ_ST_0006r v platném znění. | 12 | Kontrola signalizace a grafického znázornění
552-02 | Elektrické stanice | EZS - roční prohlídka systému - objekty kategorie II. dle SKČ_ST_0006r v platném znění. | 12 | Kontrola a zkouška náhradního zdroje a kontrola napětí
552-03 | Elektrické stanice | EZS - roční prohlídka systému - objekty kategorie II. dle SKČ_ST_0006r v platném znění. | 12 | Kontrola a FZ přenosu na vzdálené pracoviště
552-04 | Elektrické stanice | EZS - roční prohlídka systému - objekty kategorie II. dle SKČ_ST_0006r v platném znění. | 12 | Kontrola doplňkových zařízení
552-05 | Elektrické stanice | EZS - roční prohlídka systému - objekty kategorie II. dle SKČ_ST_0006r v platném znění. | 12 | Kontrola a proměření koncových prvků
552-06 | Elektrické stanice | EZS - roční prohlídka systému - objekty kategorie II. dle SKČ_ST_0006r v platném znění. | 12 | Kontrola upevnění komponentů a očištění krytů
552-07 | Elektrické stanice | EZS - roční prohlídka systému - objekty kategorie II. dle SKČ_ST_0006r v platném znění. | 12 | Kontrola vedení a jeho ochrany
552-08 | Elektrické stanice | EZS - roční prohlídka systému - objekty kategorie II. dle SKČ_ST_0006r v platném znění. | 12 | FZ řídícího systému a vazeb jednotlivých STO
553-00 | Elektrické stanice | EZS - roční prohlídka - objekty kategorie III. a IV. dle SKČ_ST_0006r v platném znění | 12 | Zkouška prvků
553-01 | Elektrické stanice | EZS - roční prohlídka - objekty kategorie III. a IV. dle SKČ_ST_0006r v platném znění | 12 | Kontrola signalizace a grafického znázornění
553-02 | Elektrické stanice | EZS - roční prohlídka - objekty kategorie III. a IV. dle SKČ_ST_0006r v platném znění | 12 | Kontrola a zkouška náhradního zdroje a kontrola napětí
553-03 | Elektrické stanice | EZS - roční prohlídka - objekty kategorie III. a IV. dle SKČ_ST_0006r v platném znění | 12 | Kontrola a FZ přenosu na vzdálené pracoviště
553-04 | Elektrické stanice | EZS - roční prohlídka - objekty kategorie III. a IV. dle SKČ_ST_0006r v platném znění | 12 | Kontrola doplňkových zařízení
553-05 | Elektrické stanice | EZS - roční prohlídka - objekty kategorie III. a IV. dle SKČ_ST_0006r v platném znění | 12 | Kontrola a proměření koncových prvků
553-06 | Elektrické stanice | EZS - roční prohlídka - objekty kategorie III. a IV. dle SKČ_ST_0006r v platném znění | 12 | Kontrola upevnění komponentů a očištění krytů
553-07 | Elektrické stanice | EZS - roční prohlídka - objekty kategorie III. a IV. dle SKČ_ST_0006r v platném znění | 12 | Kontrola vedení a jeho ochrany
553-08 | Elektrické stanice | EZS - roční prohlídka - objekty kategorie III. a IV. dle SKČ_ST_0006r v platném znění | 12 | FZ řídícího systému a vazeb jednotlivých STO
554-00 | Elektrické stanice | EZS - funkční zkouška - objekty kategorie II. dle SKČ_ST_0006r v platném znění. | 12 | Zkouška prvků
554-01 | Elektrické stanice | EZS - funkční zkouška - objekty kategorie II. dle SKČ_ST_0006r v platném znění. | 12 | Kontrola signalizace a grafického znázornění
554-02 | Elektrické stanice | EZS - funkční zkouška - objekty kategorie II. dle SKČ_ST_0006r v platném znění. | 12 | Kontrola a zkouška náhradního zdroje a kontrola napětí
554-03 | Elektrické stanice | EZS - funkční zkouška - objekty kategorie II. dle SKČ_ST_0006r v platném znění. | 12 | Kontrola a FZ přenosu na vzdálené pracoviště
554-04 | Elektrické stanice | EZS - funkční zkouška - objekty kategorie II. dle SKČ_ST_0006r v platném znění. | 12 | Kontrola doplňkových zařízení
554-05 | Elektrické stanice | EZS - funkční zkouška - objekty kategorie II. dle SKČ_ST_0006r v platném znění. | 12 | Kontrola a proměření koncových prvků
554-06 | Elektrické stanice | EZS - funkční zkouška - objekty kategorie II. dle SKČ_ST_0006r v platném znění. | 12 | Kontrola upevnění komponentů a očištění krytů
554-07 | Elektrické stanice | EZS - funkční zkouška - objekty kategorie II. dle SKČ_ST_0006r v platném znění. | 12 | Kontrola vedení a jeho ochrany
554-08 | Elektrické stanice | EZS - funkční zkouška - objekty kategorie II. dle SKČ_ST_0006r v platném znění. | 12 | FZ řídícího systému a vazeb jednotlivých STO
555-00 | Elektrické stanice | EZS, EPS, CCTV - pravidelná revize elektrického zařízení dle ČSN 33 1500. | 60 | Činnost provádí odborná firma (obvykle dodavatel) dle pokynů výrobce vč. vyhotovení protokolu.
561-00 | Elektrické stanice | Automatika analogová tlumivky- údržba | 24 | Dotažení všech svorek v rozvaděči automatik.
561-01 | Elektrické stanice | Automatika analogová tlumivky- údržba | 24 | Funkční zkoušky automatik včetně silového zařízení.
561-02 | Elektrické stanice | Automatika analogová tlumivky- údržba | 24 | Kontrola mechanického stavu automatik, svorkovnic a kabeláže v rozvaděči, očištění od prachu a nečistot.
561-03 | Elektrické stanice | Automatika analogová tlumivky- údržba | 24 | Kontrola místní i dálkové signalizace automatik včetně všech návazností na řídící systém rozvodny.
561-04 | Elektrické stanice | Automatika analogová tlumivky- údržba | 24 | Kontrola nastavení automatik dle nastavovacího protokolu.
561-05 | Elektrické stanice | Automatika analogová tlumivky- údržba | 24 | Kontrola obvodů PT, ovládání a signalizace.
561-06 | Elektrické stanice | Automatika analogová tlumivky- údržba | 24 | Kontrola stavu napájení automatik, včetně souvisejících obvodů.
561-07 | Elektrické stanice | Automatika analogová tlumivky- údržba | 24 | Testování a diagnostika automatik.
561-08 | Elektrické stanice | Automatika analogová tlumivky- údržba | 24 | Závěrečná kontrola nastavení automatik.
562-00 | Elektrické stanice | Automatika digitální tlumivky - údržba | 48 | Dotažení všech svorek v rozvaděči automatik.
562-01 | Elektrické stanice | Automatika digitální tlumivky - údržba | 48 | Funkční zkoušky automatik včetně silového zařízení.
562-02 | Elektrické stanice | Automatika digitální tlumivky - údržba | 48 | Kontrola mechanického stavu automatik, svorkovnic a kabeláže v rozvaděči, očištění od prachu a nečistot.
562-03 | Elektrické stanice | Automatika digitální tlumivky - údržba | 48 | Kontrola místní i dálkové signalizace automatik včetně všech návazností na řídící systém rozvodny.
562-04 | Elektrické stanice | Automatika digitální tlumivky - údržba | 48 | Kontrola nastavení automatik dle nastavovacího protokolu.
562-05 | Elektrické stanice | Automatika digitální tlumivky - údržba | 48 | Kontrola obvodů PT, ovládání a signalizace.
562-06 | Elektrické stanice | Automatika digitální tlumivky - údržba | 48 | Kontrola stavu napájení automatik, včetně souvisejících obvodů.
562-07 | Elektrické stanice | Automatika digitální tlumivky - údržba | 48 | Testování a diagnostika automatik.
562-08 | Elektrické stanice | Automatika digitální tlumivky - údržba | 48 | Závěrečná kontrola nastavení automatik.
563-00 | Elektrické stanice | Automatika analogová trafa - údržba | 24 | Dotažení všech svorek v rozvaděči automatik.
563-01 | Elektrické stanice | Automatika analogová trafa - údržba | 24 | Funkční zkoušky automatik včetně silového zařízení.
563-02 | Elektrické stanice | Automatika analogová trafa - údržba | 24 | Kontrola mechanického stavu automatik, svorkovnic a kabeláže v rozvaděči, očištění od prachu a nečistot.
563-03 | Elektrické stanice | Automatika analogová trafa - údržba | 24 | Kontrola místní i dálkové signalizace automatik včetně všech návazností na řídící systém rozvodny.
563-04 | Elektrické stanice | Automatika analogová trafa - údržba | 24 | Kontrola nastavení automatik dle nastavovacího protokolu.
563-05 | Elektrické stanice | Automatika analogová trafa - údržba | 24 | Kontrola obvodů PT, ovládání a signalizace.
563-06 | Elektrické stanice | Automatika analogová trafa - údržba | 24 | Kontrola stavu napájení automatik, včetně souvisejících obvodů.
563-07 | Elektrické stanice | Automatika analogová trafa - údržba | 24 | Testování a diagnostika automatik.
563-08 | Elektrické stanice | Automatika analogová trafa - údržba | 24 | Závěrečná kontrola nastavení automatik.
564-00 | Elektrické stanice | Automatika digitální trafa - údržba | 48 | Dotažení všech svorek v rozvaděči automatik.
564-01 | Elektrické stanice | Automatika digitální trafa - údržba | 48 | Funkční zkoušky automatik včetně silového zařízení.
564-02 | Elektrické stanice | Automatika digitální trafa - údržba | 48 | Kontrola mechanického stavu automatik, svorkovnic a kabeláže v rozvaděči, očištění od prachu a nečistot.
564-03 | Elektrické stanice | Automatika digitální trafa - údržba | 48 | Kontrola místní i dálkové signalizace automatik včetně všech návazností na řídící systém rozvodny.
564-04 | Elektrické stanice | Automatika digitální trafa - údržba | 48 | Kontrola nastavení automatik dle nastavovacího protokolu.
564-05 | Elektrické stanice | Automatika digitální trafa - údržba | 48 | Kontrola obvodů PT, ovládání a signalizace.
564-06 | Elektrické stanice | Automatika digitální trafa - údržba | 48 | Kontrola stavu napájení automatik, včetně souvisejících obvodů.
564-07 | Elektrické stanice | Automatika digitální trafa - údržba | 48 | Testování a diagnostika automatik.
564-08 | Elektrické stanice | Automatika digitální trafa - údržba | 48 | Závěrečná kontrola nastavení automatik.
569-00 | Elektrické stanice | Automatika záskoku vedení vn - údržba | 24 | Kontrola parametrů.
569-01 | Elektrické stanice | Automatika záskoku vedení vn - údržba | 24 | Vyčištění rozvaděče od prachu.
569-02 | Elektrické stanice | Automatika záskoku vedení vn - údržba | 24 | Kontrola svorkovnic.
569-03 | Elektrické stanice | Automatika záskoku vedení vn - údržba | 24 | Kontrola působení.
570-00 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Nadproudová, zkratová - údržba | 24 | Dotažení všech svorek v rozvaděči ochran.
570-01 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Nadproudová, zkratová - údržba | 24 | Kontrola aktuálnosti výkresové dokumentace.
570-02 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Nadproudová, zkratová - údržba | 24 | Funkční zkoušky ochran včetně silového zařízení.
570-03 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Nadproudová, zkratová - údržba | 24 | Kontrola mechanického stavu ochran, svorkovnic a kabeláže v rozvaděči ochran, očištění od prachu a nečistot (včetně všech vnitřních částí).
570-04 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Nadproudová, zkratová - údržba | 24 | Kontrola místní i dálkové signalizace ochran včetně všech návazností na řídící systém rozvodny.
570-05 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Nadproudová, zkratová - údržba | 24 | Kontrola nastavení všech ochran dle nastavovacího protokolu.
570-06 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Nadproudová, zkratová - údržba | 24 | Kontrola obvodů PTP, ovládání a signalizace.
570-07 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Nadproudová, zkratová - údržba | 24 | Kontrola stavu ss. napájení ochran, včetně souvisejících obvodů.
570-08 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Nadproudová, zkratová - údržba | 24 | Seřízení mechanických částí ochran.
570-09 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Nadproudová, zkratová - údržba | 24 | Testování a diagnostika ochran.
570-10 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Nadproudová, zkratová - údržba | 24 | Závěrečná kontrola nastavení ochran (vizuální).
571-00 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Nadproudová časově nezávislá 1f, 2f, 3f, kostrová – údržba | 24 | Dotažení všech svorek v rozvaděči ochran.
571-01 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Nadproudová časově nezávislá 1f, 2f, 3f, kostrová – údržba | 24 | Kontrola aktuálnosti výkresové dokumentace.
571-02 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Nadproudová časově nezávislá 1f, 2f, 3f, kostrová – údržba | 24 | Funkční zkoušky ochran včetně silového zařízení.
571-03 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Nadproudová časově nezávislá 1f, 2f, 3f, kostrová – údržba | 24 | Kontrola mechanického stavu ochran, svorkovnic a kabeláže v rozvaděči ochran, očištění od prachu a nečistot (včetně všech vnitřních částí).
571-04 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Nadproudová časově nezávislá 1f, 2f, 3f, kostrová – údržba | 24 | Kontrola místní i dálkové signalizace ochran včetně všech návazností na řídící systém rozvodny.
571-05 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Nadproudová časově nezávislá 1f, 2f, 3f, kostrová – údržba | 24 | Kontrola nastavení všech ochran dle nastavovacího protokolu.
571-06 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Nadproudová časově nezávislá 1f, 2f, 3f, kostrová – údržba | 24 | Kontrola obvodů PTP, ovládání a signalizace.
571-07 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Nadproudová časově nezávislá 1f, 2f, 3f, kostrová – údržba | 24 | Kontrola stavu ss. napájení ochran, včetně souvisejících obvodů.
571-08 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Nadproudová časově nezávislá 1f, 2f, 3f, kostrová – údržba | 24 | Seřízení mechanických částí ochran.
571-09 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Nadproudová časově nezávislá 1f, 2f, 3f, kostrová – údržba | 24 | Testování a diagnostika ochran.
571-10 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Nadproudová časově nezávislá 1f, 2f, 3f, kostrová – údržba | 24 | Závěrečná kontrola nastavení ochran (vizuální).
572-00 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Zemní směrová - údržba | 24 | Dotažení všech svorek v rozvaděči ochran.
572-01 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Zemní směrová - údržba | 24 | Kontrola aktuálnosti výkresové dokumentace.
572-02 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Zemní směrová - údržba | 24 | Funkční zkoušky ochran včetně silového zařízení.
572-03 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Zemní směrová - údržba | 24 | Kontrola funkce obvodu ZRP.
572-04 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Zemní směrová - údržba | 24 | Kontrola mechanického stavu ochran, svorkovnic a kabeláže v rozvaděči ochran, očištění od prachu a nečistot (včetně všech vnitřních částí).
572-05 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Zemní směrová - údržba | 24 | Kontrola místní i dálkové signalizace ochran včetně všech návazností na řídící systém rozvodny.
572-06 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Zemní směrová - údržba | 24 | Kontrola nastavení všech ochran dle nastavovacího protokolu.
572-07 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Zemní směrová - údržba | 24 | Kontrola obvodů PTP, PTN, ovládání a signalizace.
572-08 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Zemní směrová - údržba | 24 | Kontrola stavu ss. napájení ochran, včetně souvisejících obvodů.
572-09 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Zemní směrová - údržba | 24 | Seřízení mechanických částí ochran.
572-10 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Zemní směrová - údržba | 24 | Testování a diagnostika ochran.
572-11 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Zemní směrová - údržba | 24 | Závěrečná kontrola nastavení ochran (vizuální).
573-00 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Zemní nesměrová - údržba | 24 | Dotažení všech svorek v rozvaděči ochran.
573-01 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Zemní nesměrová - údržba | 24 | Kontrola aktuálnosti výkresové dokumentace.
573-02 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Zemní nesměrová - údržba | 24 | Funkční zkoušky ochran včetně silového zařízení.
573-03 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Zemní nesměrová - údržba | 24 | Kontrola funkce obvodu ZRP.
573-04 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Zemní nesměrová - údržba | 24 | Kontrola mechanického stavu ochran, svorkovnic a kabeláže v rozvaděči ochran, očištění od prachu a nečistot (včetně všech vnitřních částí).
573-05 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Zemní nesměrová - údržba | 24 | Kontrola místní i dálkové signalizace ochran včetně všech návazností na řídící systém rozvodny.
573-06 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Zemní nesměrová - údržba | 24 | Kontrola nastavení všech ochran dle nastavovacího protokolu.
573-07 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Zemní nesměrová - údržba | 24 | Kontrola obvodů PT, ovládání a signalizace.
573-08 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Zemní nesměrová - údržba | 24 | Kontrola stavu ss. napájení ochran, včetně souvisejících obvodů.
573-09 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Zemní nesměrová - údržba | 24 | Seřízení mechanických částí ochran.
573-10 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Zemní nesměrová - údržba | 24 | Testování a diagnostika ochran.
573-11 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Zemní nesměrová - údržba | 24 | Závěrečná kontrola nastavení ochran (vizuální).
574-00 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Distanční - údržba | 24 | Dotažení všech svorek v rozvaděči ochran.
574-01 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Distanční - údržba | 24 | Kontrola aktuálnosti výkresové dokumentace.
574-02 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Distanční - údržba | 24 | Funkční zkoušky ochran včetně silového zařízení.
574-03 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Distanční - údržba | 24 | Kontrola mechanického stavu ochran, svorkovnic a kabeláže v rozvaděči ochran, očištění od prachu a nečistot (včetně všech vnitřních částí).
574-04 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Distanční - údržba | 24 | Kontrola místní i dálkové signalizace ochran včetně všech návazností na řídící systém rozvodny.
574-05 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Distanční - údržba | 24 | Kontrola nastavení všech ochran dle nastavovacího protokolu.
574-06 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Distanční - údržba | 24 | Kontrola obvodů PTP, PTN, ovládání a signalizace.
574-07 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Distanční - údržba | 24 | Kontrola stavu ss. napájení ochran, včetně souvisejících obvodů.
574-08 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Distanční - údržba | 24 | Seřízení mechanických částí ochran.
574-09 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Distanční - údržba | 24 | Testování a diagnostika ochran.
574-10 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Distanční - údržba | 24 | Závěrečná kontrola nastavení ochran (vizuální).
575-00 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Srovnávací - údržba | 24 | Dotažení všech svorek v rozvaděči ochran.
575-01 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Srovnávací - údržba | 24 | Kontrola aktuálnosti výkresové dokumentace.
575-02 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Srovnávací - údržba | 24 | Funkční zkoušky ochran včetně silového zařízení.
575-03 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Srovnávací - údržba | 24 | Kontrola mechanického stavu ochran, svorkovnic a kabeláže v rozvaděči ochran, očištění od prachu a nečistot (včetně všech vnitřních částí).
575-04 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Srovnávací - údržba | 24 | Kontrola místní i dálkové signalizace ochran včetně všech návazností na řídící systém rozvodny.
575-05 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Srovnávací - údržba | 24 | Kontrola nastavení všech ochran dle nastavovacího protokolu.
575-06 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Srovnávací - údržba | 24 | Kontrola obvodů PTP, ovládání a signalizace.
575-07 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Srovnávací - údržba | 24 | Kontrola stavu ss. napájení ochran, včetně souvisejících obvodů.
575-08 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Srovnávací - údržba | 24 | Seřízení mechanických částí ochran.
575-09 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Srovnávací - údržba | 24 | Testování a diagnostika ochran.
575-10 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Srovnávací - údržba | 24 | Závěrečná kontrola nastavení ochran (vizuální).
576-00 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická OZ, lokátor poruch, Z400 - údržba | 24 | Dotažení všech svorek v rozvaděči ochran.
576-01 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická OZ, lokátor poruch, Z400 - údržba | 24 | Kontrola aktuálnosti výkresové dokumentace.
576-02 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická OZ, lokátor poruch, Z400 - údržba | 24 | Funkční zkoušky ochran včetně silového zařízení.
576-03 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická OZ, lokátor poruch, Z400 - údržba | 24 | Kontrola mechanického stavu ochran, svorkovnic a kabeláže v rozvaděči ochran, očištění od prachu a nečistot (včetně všech vnitřních částí).
576-04 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická OZ, lokátor poruch, Z400 - údržba | 24 | Kontrola místní i dálkové signalizace ochran včetně všech návazností na řídící systém rozvodny.
576-05 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická OZ, lokátor poruch, Z400 - údržba | 24 | Kontrola nastavení všech ochran dle nastavovacího protokolu.
576-06 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická OZ, lokátor poruch, Z400 - údržba | 24 | Kontrola obvodů PTP, PTN, ovládání a signalizace.
576-07 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická OZ, lokátor poruch, Z400 - údržba | 24 | Kontrola stavu ss. napájení ochran, včetně souvisejících obvodů.
576-08 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická OZ, lokátor poruch, Z400 - údržba | 24 | Seřízení mechanických částí ochran.
576-09 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická OZ, lokátor poruch, Z400 - údržba | 24 | Testování a diagnostika ochran.
576-10 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická OZ, lokátor poruch, Z400 - údržba | 24 | Závěrečná kontrola nastavení ochran (vizuální).
577-00 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Rozdílová - údržba | 24 | Dotažení všech svorek v rozvaděči ochran.
577-01 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Rozdílová - údržba | 24 | Kontrola aktuálnosti výkresové dokumentace.
577-02 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Rozdílová - údržba | 24 | Funkční zkoušky ochran včetně silového zařízení.
577-03 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Rozdílová - údržba | 24 | Kontrola mechanického stavu ochran, svorkovnic a kabeláže v rozvaděči ochran, očištění od prachu a nečistot (včetně všech vnitřních částí).
577-04 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Rozdílová - údržba | 24 | Kontrola místní i dálkové signalizace ochran včetně všech návazností na řídící systém rozvodny.
577-05 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Rozdílová - údržba | 24 | Kontrola nastavení všech ochran dle nastavovacího protokolu.
577-06 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Rozdílová - údržba | 24 | Kontrola obvodů PTP, ovládání a signalizace.
577-07 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Rozdílová - údržba | 24 | Kontrola stavu ss. napájení ochran, včetně souvisejících obvodů.
577-08 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Rozdílová - údržba | 24 | Seřízení mechanických částí ochran.
577-09 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Rozdílová - údržba | 24 | Testování a diagnostika ochran.
577-10 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Rozdílová - údržba | 24 | Závěrečná kontrola nastavení ochran (vizuální).
578-00 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Nadpěťová, Podpěťová - údržba | 24 | Dotažení všech svorek v rozvaděči ochran.
578-01 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Nadpěťová, Podpěťová - údržba | 24 | Kontrola aktuálnosti výkresové dokumentace.
578-02 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Nadpěťová, Podpěťová - údržba | 24 | Funkční zkoušky ochran včetně silového zařízení.
578-03 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Nadpěťová, Podpěťová - údržba | 24 | Kontrola mechanického stavu ochran, svorkovnic a kabeláže v rozvaděči ochran, očištění od prachu a nečistot (včetně všech vnitřních částí).
578-04 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Nadpěťová, Podpěťová - údržba | 24 | Kontrola místní i dálkové signalizace ochran včetně všech návazností na řídící systém rozvodny.
578-05 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Nadpěťová, Podpěťová - údržba | 24 | Kontrola nastavení všech ochran dle nastavovacího protokolu.
578-06 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Nadpěťová, Podpěťová - údržba | 24 | Kontrola obvodů PTN, ovládání a signalizace.
578-07 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Nadpěťová, Podpěťová - údržba | 24 | Kontrola stavu ss. napájení ochran, včetně souvisejících obvodů.
578-08 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Nadpěťová, Podpěťová - údržba | 24 | Seřízení mechanických částí ochran.
578-09 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Nadpěťová, Podpěťová - údržba | 24 | Testování a diagnostika ochran.
578-10 | Elektrické stanice | Ochrana pole vn elektromechanická Nadpěťová, Podpěťová - údržba | 24 | Závěrečná kontrola nastavení ochran (vizuální).
701-00 | Venkovní vedení vn | Venkovní vn - prohlídka | 12 | Kontrola dodržování ochranných pásem.
701-01 | Venkovní vedení vn | Venkovní vn - prohlídka | 12 | Kontrola okolí podpěrných bodů, lesní průseky, kontrola dřevin v ochranném pásmu vedení a odstranění jednotlivých dřevin bezprostředně ohrožující provoz.
701-02 | Venkovní vedení vn | Venkovní vn - prohlídka | 12 | Kontrola vzdáleností od objektů z hlediska dotykových napětí ve smyslu čl. 5.4.2.5.4 PNE 33 0000-1.
701-03 | Venkovní vedení vn | Venkovní vn - prohlídka | 12 | Vodiče – stejnoměrnost napnutí v jednotlivých polích a fázích (tj.velikost průhybu), cizí tělesa na vodičích.
701-04 | Venkovní vedení vn | Venkovní vn - prohlídka | 12 | Kontrola vzdáleností vodičů nad terénem, od konstrukcí, objektů (stavby, ...). Kontrola vzdáleností od křižujících se zařízení.
701-05 | Venkovní vedení vn | Venkovní vn - prohlídka | 12 | Kontrola izolovaného vodiče - ochrana proti zatečení vody do vodiče, kontrola vibrací způsobených nadměrným napnutím vodiče, kontrola proudových spojů a opravných spojek, kontrola celistvosti izolace.
701-06 | Venkovní vedení vn | Venkovní vn - prohlídka | 12 | Zemní lano - stejnoměrnost napnutí v jednotlivých polích.
701-07 | Venkovní vedení vn | Venkovní vn - prohlídka | 12 | Kontrola stavu dalších vedení na společném podpěrném bodě.
701-08 | Venkovní vedení vn | Venkovní vn - prohlídka | 12 | Kontrola podpěrných bodů, konzol a izolátorů – mechanické poškození, poškození vlivem přepěťové vlny, vychýlení, stabilita, hniloba, praskliny, stav a provedení kotev a vzpěr, stav stupaček.
701-09 | Venkovní vedení vn | Venkovní vn - prohlídka | 12 | Kontrola stavu ocelové konstrukce – narušení stojin, příček, vzpěr (deformace, chvění, trhliny, průhyb), stav šroubových spojů, celistvost svařovaných spojů, stupačky. U ocelových stožárů věnovat mimořádnou pozornost korodování úhelníků a zejména šroubových spojům a místům vetknutí do beton. základů.
701-10 | Venkovní vedení vn | Venkovní vn - prohlídka | 12 | Kontrola stavu patek dřevěných stožárů.
701-11 | Venkovní vedení vn | Venkovní vn - prohlídka | 12 | Kontrola stavu dřevěných stožárů - horních i dolních konců sloupu, stav v místě upevnění konzol a háků, vnitřní stav - poklepem u země a směrem vzhůru do výšky montéra, zajištění proti rozštípnutí.
701-12 | Venkovní vedení vn | Venkovní vn - prohlídka | 12 | Kontrola stavu základu stožárů a stavu uzemňovací soustavy.
701-13 | Venkovní vedení vn | Venkovní vn - prohlídka | 12 | Kontrola stavu nátěru konstrukcí stožárů.
701-14 | Venkovní vedení vn | Venkovní vn - prohlídka | 12 | Kontrola číslování, stavu a úplnosti výstražných tabulek podpěrného bodu, úsekových odpojovačů a odpínačů, stavu výstražných nátěrů u vedení v letových trasách (v blízkosti letišť), rozlišení a označení vedení v souběhu a křižovatkách, barevné značení vícenásobných vedení.
701-15 | Venkovní vedení vn | Venkovní vn - prohlídka | 12 | Kontrola proudových spojů a opravných spojek.
701-16 | Venkovní vedení vn | Venkovní vn - prohlídka | 12 | Kontrola nadzemní části uzemnění – mechanického stavu (stav koroze), měřicí svorka, ochranná lišta a připevnění na podpěrném bodě, vodivé spojení s chráněným prvkem, stav zemniče (vyorán, utržen, obnoven).
701-17 | Venkovní vedení vn | Venkovní vn - prohlídka | 12 | Kontrola zjevných vad úsečníků.
701-18 | Venkovní vedení vn | Venkovní vn - prohlídka | 12 | Kontrola stavu úsekové pojistky a poj. spodku.
701-19 | Venkovní vedení vn | Venkovní vn - prohlídka | 12 | Kontrola čísla úsečníku (UO)
701-20 | Venkovní vedení vn | Venkovní vn - prohlídka | 12 | Kontrola stavu kabelových svodů a koncovek (souboru) u přechodového stožáru při přechodu na kabelové vedení – poškození, vytékání hmoty, stav uchycení na podpěrném bodě, stav ochrany před mechanickým poškozením - ochranný kryt (stav koroze a nátěrů).
701-21 | Venkovní vedení vn | Venkovní vn - prohlídka | 12 | Kontrola stavu izolátorů, úplnost izolátorů (bezpečnostní závěsy) – změna poměrů u křižovatek (nové komunikace, sdělovací vedení, železniční trať, nn vedení).
701-22 | Venkovní vedení vn | Venkovní vn - prohlídka | 12 | Kontrola stavu a úplnosti osazení svodičů přepětí – mechanický stav (celistvost), kontrola úplnosti a mechanického stavu nadzemní části uzemnění (stav koroze), připojení zemniče – měřicí svorky, kontrola uzemňovacího přívodu, ochranné lišty, nastavení jiskřiště.
701-23 | Venkovní vedení vn | Venkovní vn - prohlídka | 12 | Kontrola protiobloukových ochran izolovaného vodiče proti přepěťové vlně - kontrola umístění - ochrana proti přepětí – poškození výběhového vodiče (2 závity Al-drátu na každou stranu izolátoru) - jiskřiště – stav opalovacích růžků, stopy po přepětí, stejná vzdálenost u všech tří fází - svodiče přepětí – jako u holého vedení.
701-24 | Venkovní vedení vn | Venkovní vn - prohlídka | 12 | Kontrola zjevného poškození optických spojovacích krabic.
701-25 | Venkovní vedení vn | Venkovní vn - prohlídka | 12 | Kontrola stavu ochran ptactva proti úrazu elektrickým proudem.
701-26 | Venkovní vedení vn | Venkovní vn - prohlídka | 12 | Kontrola stavu uchycení cizích zařízení, umístěných na opěrných bodech, provedení jejich soupisu.
701-27 | Venkovní vedení vn | Venkovní vn - prohlídka | 12 | Kontrola stavu antén DO úsečníků.
703-00 | Venkovní vedení vn | Podpěrné body vn - měření uzemnění | 48 | Měření strojených zemničů podpěrných bodů včetně rozpínacích prvků
704-00 | Venkovní vedení vn | Venkovní vedení vn - diagnostika - termovize | 48 | Měření oteplení proudových spojů a vybavení vedení termovizí.
711-00 | Kabelové vedení vn | Kabel vn uložený jinak než v zemi - prohlídka | 24 | Kontrola uložení, uchycení a značení kabelů na lávkách, mostech a konstrukcích.
711-01 | Kabelové vedení vn | Kabel vn uložený jinak než v zemi - prohlídka | 24 | Kontrola uložení a značení kabelů v kanálech a kolektorech.
711-02 | Kabelové vedení vn | Kabel vn uložený jinak než v zemi - prohlídka | 24 | Kontrola teploty v kanálech a kolektorech.
711-03 | Kabelové vedení vn | Kabel vn uložený jinak než v zemi - prohlídka | 24 | Kontrola uchycení kabelů na stožárech, jejich krytí proti mech. poškození, stav koroze a nátěru.
711-04 | Kabelové vedení vn | Kabel vn uložený jinak než v zemi - prohlídka | 24 | Kontrola přístupných kabelových spojek.
711-05 | Kabelové vedení vn | Kabel vn uložený jinak než v zemi - prohlídka | 24 | Kontrola stavu a kompletnosti venkovních kabelových koncovek.
712-00 | Kabelové vedení vn | Kabel vn - údržba neprůhledných dolévacích koncovek | 24 | Kontrola stavu neprůhledných kabelových dolévacích koncovek
712-01 | Kabelové vedení vn | Kabel vn - údržba neprůhledných dolévacích koncovek | 24 | Kontrola úniku oleje, netěsností koncovek.
712-02 | Kabelové vedení vn | Kabel vn - údržba neprůhledných dolévacích koncovek | 24 | Kontrola stavu oleje v koncovkách, jeho případné doplnění.
712-03 | Kabelové vedení vn | Kabel vn - údržba neprůhledných dolévacích koncovek | 24 | Případné očištění kabelové koncovky.
721-00 | Venkovní vedení vn | Spínací prvky venkovních vedení vn - údržba | 48 | Kontrola oleje ve zhášecích komorách.
721-01 | Venkovní vedení vn | Spínací prvky venkovních vedení vn - údržba | 48 | Dotažení proudových spojů.
721-02 | Venkovní vedení vn | Spínací prvky venkovních vedení vn - údržba | 48 | Funkční zkouška – přezkoušení mechanické funkce odpínače, mechanismu zámku.
721-03 | Venkovní vedení vn | Spínací prvky venkovních vedení vn - údržba | 48 | Kontrola a dotažení proudového spoje vodič – Cu žebříček.
721-04 | Venkovní vedení vn | Spínací prvky venkovních vedení vn - údržba | 48 | Kontrola a dotažení spojů upevnění konstrukce odpojovače na sloup (stožár).
721-05 | Venkovní vedení vn | Spínací prvky venkovních vedení vn - údržba | 48 | Kontrola mechanického stavu nadzemní části uzemnění, svorek uzemnění a její ochrany.
721-06 | Venkovní vedení vn | Spínací prvky venkovních vedení vn - údržba | 48 | Kontrola a seřízení pohyblivých částí, pohonu, seřízení dotyku styčných ploch hlavních a pomocných kontaktů a promazání mechanismu pohonu rozpojovacího prvku dle návodu výrobce.
721-07 | Venkovní vedení vn | Spínací prvky venkovních vedení vn - údržba | 48 | Kontrola funkčnosti a promazání litinového zámku ovládání a hlavního čepu ovládacího zámku, jejich vyčištění a promazání dle návodu výrobce.
721-08 | Venkovní vedení vn | Spínací prvky venkovních vedení vn - údržba | 48 | Kontrola konstrukce podpěrného bodu a jeho výstroje (stupaček, výstražná a informační tabulka, číslování ).
721-09 | Venkovní vedení vn | Spínací prvky venkovních vedení vn - údržba | 48 | Kontrola stavu ložisek (bronzových pouzder – držák hřídele, ovládání, ovládací zámek) jejich vyčištění.
721-10 | Venkovní vedení vn | Spínací prvky venkovních vedení vn - údržba | 48 | Kontrola stavu opálení, provedení očištění nebo obroušení brusným papírem a namazání kontaktních ploch vazelínou dle návodu výrobce.
721-11 | Venkovní vedení vn | Spínací prvky venkovních vedení vn - údržba | 48 | Kontrola stavu rámu konstrukce (stav koroze, deformace, trhliny, sváry, dotažení šroubových spojů, závlaček).
721-12 | Venkovní vedení vn | Spínací prvky venkovních vedení vn - údržba | 48 | Kontrola stavu vodičů upevněných v kotevních svorkách, kontrola a případné očištění hrubých nečistot izolátorů
721-13 | Venkovní vedení vn | Spínací prvky venkovních vedení vn - údržba | 48 | Kontrola začepování (vůle) kyvných izolátorů.
721-14 | Venkovní vedení vn | Spínací prvky venkovních vedení vn - údržba | 48 | Kontrola štítkových údajů
723-00 | Venkovní vedení vn | Ovládání DO spínacích prvků - diagnostika | 48 | Provedení vizuální kontroly případná výměna těsnícího pouzdra a filtračních vložek pro ventilaci.
723-01 | Venkovní vedení vn | Ovládání DO spínacích prvků - diagnostika | 48 | Kontrola a dotažení spojů, svorkovnic, ranžírů, vstupů a výstupů řídicí jednotky.
723-02 | Venkovní vedení vn | Ovládání DO spínacích prvků - diagnostika | 48 | Kontrola popisu.
723-03 | Venkovní vedení vn | Ovládání DO spínacích prvků - diagnostika | 48 | Kontrola funkce indikátoru zkratů a zemního spojení (pokud není součástí řídicí jednotky).
723-04 | Venkovní vedení vn | Ovládání DO spínacích prvků - diagnostika | 48 | Kontrola topení a termostatu.
723-05 | Venkovní vedení vn | Ovládání DO spínacích prvků - diagnostika | 48 | Funkční kontrola dálkového i místního ovládání a dálkové i místní signalizace.
723-06 | Venkovní vedení vn | Ovládání DO spínacích prvků - diagnostika | 48 | Kontrola obvodů PTP, PTN.
723-07 | Venkovní vedení vn | Ovládání DO spínacích prvků - diagnostika | 48 | Kontrola funkce a nastavení všech ochranných funkcí (dle nastavovacího protokolu).
723-08 | Venkovní vedení vn | Ovládání DO spínacích prvků - diagnostika | 48 | Kontrola obvodu napájení řídicí jednotky.
723-09 | Venkovní vedení vn | Ovládání DO spínacích prvků - diagnostika | 48 | Výměna akumulátoru (po 8 letech provozu nebo v případě, že jeho kapacita klesla pod 75% jmenovité kapacity).
725-00 | Venkovní vedení vn | Spínací prvky venkovních vedení vn - prodloužená údržba | 96 | Kontrola hladiny oleje ve zhášecích komorách.
725-01 | Venkovní vedení vn | Spínací prvky venkovních vedení vn - prodloužená údržba | 96 | Dotažení proudových spojů.
725-02 | Venkovní vedení vn | Spínací prvky venkovních vedení vn - prodloužená údržba | 96 | Funkční zkouška – přezkoušení mechanické funkce odpínače, mechanismu zámku.
725-03 | Venkovní vedení vn | Spínací prvky venkovních vedení vn - prodloužená údržba | 96 | Kontrola a dotažení proudového spoje vodič – Cu žebříček.
725-04 | Venkovní vedení vn | Spínací prvky venkovních vedení vn - prodloužená údržba | 96 | Kontrola a dotažení spojů upevnění konstrukce odpojovače na sloup (stožár).
725-05 | Venkovní vedení vn | Spínací prvky venkovních vedení vn - prodloužená údržba | 96 | Kontrola mechanického stavu nadzemní části uzemnění, svorek uzemnění a její ochrany.
725-06 | Venkovní vedení vn | Spínací prvky venkovních vedení vn - prodloužená údržba | 96 | Kontrola a seřízení pohyblivých částí, pohonu, seřízení dotyku styčných ploch hlavních a pomocných kontaktů a promazání mechanismu pohonu rozpojovacího prvku dle návodu výrobce.
725-07 | Venkovní vedení vn | Spínací prvky venkovních vedení vn - prodloužená údržba | 96 | Kontrola funkčnosti a promazání litinového zámku ovládání a hlavního čepu ovládacího zámku, jejich vyčištění a promazání dle návodu výrobce.
725-08 | Venkovní vedení vn | Spínací prvky venkovních vedení vn - prodloužená údržba | 96 | Kontrola stavu ovládací skříně, stav dveří, zámků a závěsů (promazání), výstražného označení, nátěru (značení skříně a schema zapojení) a případná oprava.
725-09 | Venkovní vedení vn | Spínací prvky venkovních vedení vn - prodloužená údržba | 96 | Kontrola konstrukce podpěrného bodu a jeho výstroje (stupaček, výstražná a informační tabulka, číslování ).
725-10 | Venkovní vedení vn | Spínací prvky venkovních vedení vn - prodloužená údržba | 96 | Kontrola stavu ložisek (bronzových pouzder – držák hřídele, ovládání, ovládací zámek) jejich vyčištění.
725-11 | Venkovní vedení vn | Spínací prvky venkovních vedení vn - prodloužená údržba | 96 | Kontrola stavu opálení, provedení očištění nebo obroušení brusným papírem a namazání kontaktních ploch vazelínou dle návodu výrobce.
725-12 | Venkovní vedení vn | Spínací prvky venkovních vedení vn - prodloužená údržba | 96 | Kontrola stavu rámu konstrukce (stav koroze, deformace, trhliny, sváry, dotažení šroubových spojů, závlaček).
725-13 | Venkovní vedení vn | Spínací prvky venkovních vedení vn - prodloužená údržba | 96 | Kontrola stavu vodičů upevněných v kotevních svorkách, kontrola a případné očištění hrubých nečistot izolátorů
725-14 | Venkovní vedení vn | Spínací prvky venkovních vedení vn - prodloužená údržba | 96 | Kontrola začepování (vůle) kyvných izolátorů.
725-15 | Venkovní vedení vn | Spínací prvky venkovních vedení vn - prodloužená údržba | 96 | Kontrola barevné signalizace zap - vyp.
725-16 | Venkovní vedení vn | Spínací prvky venkovních vedení vn - prodloužená údržba | 96 | Funkční kontrola dálkového i místního ovládání.
725-17 | Venkovní vedení vn | Spínací prvky venkovních vedení vn - prodloužená údržba | 96 | Údržba motorových pohonů.
725-18 | Venkovní vedení vn | Spínací prvky venkovních vedení vn - prodloužená údržba | 96 | Vyčištění ovládací skříně, utěsnění vstupů.
725-19 | Venkovní vedení vn | Spínací prvky venkovních vedení vn - prodloužená údržba | 96 | Kontrola štítkových údajů
801-00 | Vedení nn | Venkovní vedení nn holá, nebo smíšená - prohlídka | 24 | Kontrola čitelnosti a umístění výstražných a popisných tabulek a výstražných nátěrů.
801-01 | Vedení nn | Venkovní vedení nn holá, nebo smíšená - prohlídka | 24 | Kontrola stavu uchycení cizích zařízení, umístěných na opěrných bodech.
801-02 | Vedení nn | Venkovní vedení nn holá, nebo smíšená - prohlídka | 24 | Kontrola uzemnění a připojení neživých částí konstrukcí na zemniče a ochranný vodič, svodů a rozpojovacích měřících svorek.
801-03 | Vedení nn | Venkovní vedení nn holá, nebo smíšená - prohlídka | 24 | Kontrola stavu porostů v blízkosti trasy.
801-04 | Vedení nn | Venkovní vedení nn holá, nebo smíšená - prohlídka | 24 | Prohlídka kabelových svodů a souborů, jejich upevnění na opěrném bodě, stavu rozpojovacích skříní (skříně VRIS - zámky, značení, hodnota pojistek).
801-05 | Vedení nn | Venkovní vedení nn holá, nebo smíšená - prohlídka | 24 | Prohlídka mechanického stavu opěrných bodů, základů, patek, kotev, střešníků, stav vetknutí opěrných bodů na objektech, stav konstrukce štítů, nátěrů, oplechování proti zatékání, hniloba opěrných bodů, šroubových spojů, vzpěr, svárů, stav konzol. U dřevěných stožárů - horních i dolních konců sloupu, stav v místě upevnění konzol a háků, vnitřní stav - poklepem u země a směrem vzhůru do výšky montéra, zajištění proti rozštípnutí.
801-06 | Vedení nn | Venkovní vedení nn holá, nebo smíšená - prohlídka | 24 | Prohlídka stejnoměrnosti napnutí vodičů nad terénem, vzdáleností od objektů, poškození vodičů popálením, stav izolátorů a kladek (přeskoky, prasknutí, vytržení).
801-07 | Vedení nn | Venkovní vedení nn holá, nebo smíšená - prohlídka | 24 | Prohlídka svorek a přeponek, vazů, stavu svodičů přepětí a jejich připojení na zemnič.
801-08 | Vedení nn | Venkovní vedení nn holá, nebo smíšená - prohlídka | 24 | Prohlídka zámků, závěsů, stav pojistkových spodků, koroze, nátěry, těsnost.
802-00 | Vedení nn | Venkovní vedení nn izolovaná - prohlídka | 48 | Kontrola stavu izolace vodičů, přechodů, ukončení a odbočení.
802-01 | Vedení nn | Venkovní vedení nn izolovaná - prohlídka | 48 | Kontrola čitelnosti a umístění výstražných a popisných tabulek a výstražných nátěrů.
802-02 | Vedení nn | Venkovní vedení nn izolovaná - prohlídka | 48 | Kontrola cizích zařízení, umístěných na opěrných bodech - stav upevnění, dodržení bezpečných vzdáleností od živých částí, znemožnění nebo ztížení přístupu k zařízení DS, ovlivnění kvality dodávky EE, možnost ohrožení cizího zařízení od zařízení DS (např. telefony na kovových stožárech, satelity na střešnících apod.).
802-03 | Vedení nn | Venkovní vedení nn izolovaná - prohlídka | 48 | Kontrola uzemnění a připojení neživých částí konstrukcí na zemniče a ochranný vodič, svodů a rozpojovacích měřících svorek.
802-04 | Vedení nn | Venkovní vedení nn izolovaná - prohlídka | 48 | Kontrola stavu porostů v blízkosti trasy.
802-05 | Vedení nn | Venkovní vedení nn izolovaná - prohlídka | 48 | Prohlídka kabelových svodů a souborů, upevnění na opěrném bodě, rozpínacích a jistících prvků venkovního vedení.
802-06 | Vedení nn | Venkovní vedení nn izolovaná - prohlídka | 48 | Prohlídka mechanického stavu opěrných bodů, základů, patek, kotev, střešníků, stav vetknutí opěrných bodů na objektech, stav konstrukce štítů, nátěrů, oplechování proti zatékání, hniloba opěrných bodů, šroubových spojů, vzpěr, svárů, stav konzol. U dřevěných stožárů - horních i dolních konců sloupu, stav v místě upevnění konzol a háků, vnitřní stav - poklepem u země a směrem vzhůru do výšky montéra, zajištění proti rozštípnutí.
802-07 | Vedení nn | Venkovní vedení nn izolovaná - prohlídka | 48 | Prohlídka stejnoměrnosti napnutí vodičů nad terénem, vzdáleností nad objekty a před nimi, poškození vodičů popálením, stav izolátorů a kladek (přeskoky, prasknutí, vytržení).
802-08 | Vedení nn | Venkovní vedení nn izolovaná - prohlídka | 48 | Prohlídka svorek a přeponek, vazů, stavu svodičů přepětí a jejich připojení na zemnič.
802-09 | Vedení nn | Venkovní vedení nn izolovaná - prohlídka | 48 | Prohlídka zámků, závěsů, stav pojistkových spodků, koroze, nátěry, těsnost.
802-10 | Vedení nn | Venkovní vedení nn izolovaná - prohlídka | 48 | Stav nosného lana a napínacích šroubů.
804-00 | Vedení nn | Vedení nn - diagnostika | 48 | Měření impedance poruchové smyčky v jistících a rozpojovacích skříní nn v trasách hlavního vedení, odboček a trasách elektrických přípojek, na konci hlavních vedení a odboček.
804-01 | Vedení nn | Vedení nn - diagnostika | 48 | Měření uzemnění PEN vodiče umístěných v trasách: - hlavního vedení - odboček z hlavního vedení - elektrických přípojek a na koncích hlavních vedení a odboček. Vyhodnocení naměřených hodnot porovnáním s podmínkami PNE 33 0000-1, resp. ČSN 33 2000-5-54 ed 2, dle jejich platnosti v návaznosti na datum uvedení vedení do provozu.
811-00 | Vedení nn | Kabel nn uložený jinak než v zemi - prohlídka | 48 | Kontrola při uložení kabelu na objektech, ev. venkovních opěrných bodech: uchycení, uložení, protipožárních přepážek, tmelení vstupů a výstupů z kanálu a kolektoru, značení kabelů, stav plášťů kabelů (koroze a.j.), mechanický stav lávek a úchytů, koroze.
811-01 | Vedení nn | Kabel nn uložený jinak než v zemi - prohlídka | 48 | Kontrola při uložení v kabelových kanálech a kolektorech: uchycení, uložení, protipožárních přepážek, tmelení vstupů a výstupů z kanálu a kolektoru, značení kabelů, stav plášťů kabelů (koroze a.j.), mechanický stav lávek a úchytů, koroze.
811-02 | Vedení nn | Kabel nn uložený jinak než v zemi - prohlídka | 48 | Kontrola vlivu sítí s jinými médii v kolektorech nebo kanálech (měření teploty).
812-00 | Vedení nn | Skříně nn - údržba | 48 | Měření a vyhodnocení oteplení proudových spojů.
812-01 | Vedení nn | Skříně nn - údržba | 48 | Kontrola případných prací a staveb všeho druhu v ochranném pásmu úložného kabelového vedení (v okolí skříně).
812-02 | Vedení nn | Skříně nn - údržba | 48 | Kontrola stavební části, stav dveří, zámků a závěsů (promazání), výstražného označení, nátěru (značení skříně a schema zapojení - pokud ve skříni podle metodiky SJZ má být) a případná oprava; výměna vadných visacích zámků.
812-03 | Vedení nn | Skříně nn - údržba | 48 | Vyčištění skříně (PPN).
812-04 | Vedení nn | Skříně nn - údržba | 48 | Kontrola hodnot pojistkových vložek.
812-05 | Vedení nn | Skříně nn - údržba | 48 | Kontrola stavu a připojení uzemnění PEN vodiče.
812-06 | Vedení nn | Skříně nn - údržba | 48 | Kontrola kabelových koncovek (popisy kabelů), kabelových ok a svorníků, stavu pojistkových spodků, pojistkových doteků a hlavic u závitových pojistek.
901-00 | Trafostanice | TS kobková - prohlídka | 48 | Vizuální a sluchová kontrola stavu (odpínačů, . . )
901-01 | Trafostanice | TS kobková - prohlídka | 48 | Kontrola příslušenství (ovládací tyče, speciální klíče, indikátory, ......).
901-02 | Trafostanice | TS kobková - prohlídka | 48 | Kontrola stavu popisů, zábran, štítků, výstražných tabulek a jednopólového schéma, popř. náprava. Kontrola označení TS dle ME (čitelnost, správnost),
901-03 | Trafostanice | TS kobková - prohlídka | 48 | Kontrola transformátoru, jeho těsnosti, hlučnosti, stavu oleje, stability, označení a připojení vývodů.
901-04 | Trafostanice | TS kobková - prohlídka | 48 | Kontrola a záznam rozsahu kontaminace podlahy, případně konstrukce olejem.
901-05 | Trafostanice | TS kobková - prohlídka | 48 | Kontrola stavu izolátorů, průchodek, přípojnic a přístrojů.
901-06 | Trafostanice | TS kobková - prohlídka | 48 | Kontrola svodičů přepětí, kabelových koncovek
901-07 | Trafostanice | TS kobková - prohlídka | 48 | Kontrola stavu rozvaděče nn a jeho výbavy.
901-08 | Trafostanice | TS kobková - prohlídka | 48 | Kontrola přiřazeného jištění transformátoru (strana vn i nn), kontrola jištění vývodů nn dle schéma jištění.
901-09 | Trafostanice | TS kobková - prohlídka | 48 | Kontrola stavu elektroinstalace a funkčnosti osvětlení; výměna vadných žárovek.
901-10 | Trafostanice | TS kobková - prohlídka | 48 | Kontrola stavu uzemňovací soustavy (propojení, průřez, označení).
901-11 | Trafostanice | TS kobková - prohlídka | 48 | Kontrola stavu střechy, hromosvodu, okapů a odvodu dešťové vody.
901-12 | Trafostanice | TS kobková - prohlídka | 48 | Kontrola stavu dveří, oken, žaluzií, včetně jejich uzavírání a uzamykání; výměna vadných zámků.
901-13 | Trafostanice | TS kobková - prohlídka | 48 | Kontrola stavební části, vnějších a vnitřních omítek a vybílení, popř. kovového pláště stanice.
901-14 | Trafostanice | TS kobková - prohlídka | 48 | Kontrola stavu kanálů a jímek včetně případné vlhkosti a prolínání vody.
901-15 | Trafostanice | TS kobková - prohlídka | 48 | Odstranění nečistot a předmětů ohrožujících bezpečnost (za podmínky dodržení vzdáleností podle ČSN).
901-16 | Trafostanice | TS kobková - prohlídka | 48 | Kontrola přístupu ke stanici a ochranného pásma-příp. zjednání nápravy.
901-17 | Trafostanice | TS kobková - prohlídka | 48 | Vizuální kontrola stavu indikátoru průchodu zkratového proudu.
901-18 | Trafostanice | TS kobková - prohlídka | 48 | Kontrola protipožárních opatření - vypnutí el. a tepelných spotřebičů a pracovních strojů, skladování hořlavých látek, stav a rozmístění hasicích přístrojů, volnost únikových cest, východů a příjezdových komunikací, přístupy k uzávěrům médií, funkčnost nouzového osvětlení, označení bezpečnostními tabulkami, označení čísel tísňového volání, příp. další pokyny ke způsobu ohlášení požáru.
901-19 | Trafostanice | TS kobková - prohlídka | 48 | Elektroinstalace - měření impedanční smyčky v zásuvce rozváděče (pokud je instalována) nebo objímce žárovky (není-li instalovaná zásuvka).
902-00 | Trafostanice | TS kobková - údržba PPN | 96 | Čištění kobek vn (viz prac. postup PPN VN).
902-01 | Trafostanice | TS kobková - údržba PPN | 96 | Čištění transformátoru (viz pracovní postup PPN).
902-02 | Trafostanice | TS kobková - údržba PPN | 96 | Čištění rozváděčů a dotahování spojů nn (viz pracovní postup).
902-03 | Trafostanice | TS kobková - údržba PPN | 96 | Kontrola stability a zajištění stání trafa
902-04 | Trafostanice | TS kobková - údržba PPN | 96 | Vyčištění vnitřního, venkovního prostoru (včetně likvidace dřevin) a konstrukcí na stavební části DTS.
902-05 | Trafostanice | TS kobková - údržba PPN | 96 | Promazání veškerých pantů a zámků (mimo zámků ABLOY).
902-06 | Trafostanice | TS kobková - údržba PPN | 96 | Kontrolní měření: proud kompenzačního kondenzátoru ve všech fázích.
902-07 | Trafostanice | TS kobková - údržba PPN | 96 | Údržba elektroinstalace (dotažení spojů,…).
902-08 | Trafostanice | TS kobková - údržba PPN | 96 | Kontrola uchycení a utěsnění kabelů (provizorní náprava)
902-09 | Trafostanice | TS kobková - údržba PPN | 96 | Provedení testu funkce indikátoru průchodu zkratového proudu.
902-10 | Trafostanice | TS kobková - údržba PPN | 96 | Kontrola přiřazeného jištění transformátoru (strana vn i nn), kontrola jištění vývodů nn dle schéma jištění.
902-11 | Trafostanice | TS kobková - údržba PPN | 96 | Kontrola mechanického stavu nadzemní části uzemňovací soustavy.
902-12 | Trafostanice | TS kobková - údržba PPN | 96 | Měření odporu uzemnění pracovního středu (uzlu) transformátoru RA a měření celkového odpor uzemnění RB vodičů PEN (PE) odcházejících vedení z transformovny včetně uzemněného středu (uzlu) zdroje.
903-00 | Trafostanice | TS kobková - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Čištění kobek vn ( izolátory,svodiče přepětí, sběrny, kabelové soubory, spínací prvky, …).
903-01 | Trafostanice | TS kobková - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Čištění transformátoru (izolátory, plášť, stanoviště,…).
903-02 | Trafostanice | TS kobková - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola stability stání trafa a zajištění proti posunutí.
903-03 | Trafostanice | TS kobková - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola a případné dolévání kab. koncovek
903-04 | Trafostanice | TS kobková - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Čištění rozváděčů nn (izolátory, sběrny, spínací prvky, svorkovnice,...).
903-05 | Trafostanice | TS kobková - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola, a případné dotažení proudových spojů v celé DTS (strana vn, nn, el. instalace, měřící přístroje,…).
903-06 | Trafostanice | TS kobková - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Odzkoušení funkčnosti spínacích prvků a provedení údržbových úkonů dle návodu výrobců (očištění, seřízení, promazání proudových částí a mechanismu).
903-07 | Trafostanice | TS kobková - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Vyčištění vnitřního, venkovního prostoru (včetně likvidace dřevin) a konstrukcí na stavební části DTS.
903-08 | Trafostanice | TS kobková - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola uchycení a utěsnění kabelů (provizorní náprava)
903-09 | Trafostanice | TS kobková - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Promazání veškerých pantů a zámků (mimo zámků ABLOY).
903-10 | Trafostanice | TS kobková - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrolní měření: proud kompenzačního kondenzátoru ve všech fázích.
903-11 | Trafostanice | TS kobková - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Údržba elektroinstalace (dotažení spojů,…).
903-12 | Trafostanice | TS kobková - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Provedení testu funkce indikátoru průchodu zkratového proudu.
903-13 | Trafostanice | TS kobková - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola přiřazeného jištění transformátoru (strana vn i nn), kontrola jištění vývodů nn dle schéma jištění.
903-14 | Trafostanice | TS kobková - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola mechanického stavu nadzemní části uzemňovací soustavy.
903-15 | Trafostanice | TS kobková - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Měření odporu uzemnění pracovního středu (uzlu) transformátoru RA a měření celkového odpor uzemnění RB vodičů PEN (PE) odcházejících vedení z transformovny včetně uzemněného středu (uzlu) zdroje.
906-00 | Trafostanice | TS kobková - diagnostika - termovize | 48 | Termovizní měření oteplení proudových spojů části vn, nn a transformátorů, včetně kabelových koncovek.
907-00 | Trafostanice | TS diagnostika - měření částečných výbojů | 48
909-00 | Trafostanice | TS kobková - údržba ve vypnutém stavu u stanic s PPN | 96 | Čištění kobek a skříní vn ( izolátory,svodiče přepětí, sběrny,kabelové soubory, spínací prvky, …).
909-01 | Trafostanice | TS kobková - údržba ve vypnutém stavu u stanic s PPN | 96 | Čištění transformátoru (izolátory, plášť, stanoviště,…).
909-02 | Trafostanice | TS kobková - údržba ve vypnutém stavu u stanic s PPN | 96 | Kontrola stability stání trafa a zajištění proti posunutí.
909-03 | Trafostanice | TS kobková - údržba ve vypnutém stavu u stanic s PPN | 96 | Kontrola a případné dolévání kab. koncovek
909-04 | Trafostanice | TS kobková - údržba ve vypnutém stavu u stanic s PPN | 96 | Čištění rozváděčů nn (izolátory, sběrny, spínací prvky, svorkovnice,...).
909-05 | Trafostanice | TS kobková - údržba ve vypnutém stavu u stanic s PPN | 96 | Kontrola, a případné dotažení proudových spojů v celé DTS (strana vn, nn, el. instalace, měřící přístroje,…).
909-06 | Trafostanice | TS kobková - údržba ve vypnutém stavu u stanic s PPN | 96 | Odzkoušení funkčnosti spínacích prvků a provedení údržbových úkonů dle návodu výrobců (očištění, seřízení, promazání proudových částí a mechanismu).
909-07 | Trafostanice | TS kobková - údržba ve vypnutém stavu u stanic s PPN | 96 | Vyčištění vnitřního, venkovního prostoru (včetně likvidace dřevin) a konstrukcí na stavební části DTS.
909-08 | Trafostanice | TS kobková - údržba ve vypnutém stavu u stanic s PPN | 96 | Kontrola uchycení a utěsnění kabelů (provizorní náprava)
909-09 | Trafostanice | TS kobková - údržba ve vypnutém stavu u stanic s PPN | 96 | Promazání veškerých pantů a zámků (mimo zámků ABLOY).
909-10 | Trafostanice | TS kobková - údržba ve vypnutém stavu u stanic s PPN | 96 | Kontrolní měření: proud kompenzačního kondenzátoru ve všech fázích.
909-11 | Trafostanice | TS kobková - údržba ve vypnutém stavu u stanic s PPN | 96 | Údržba elektroinstalace (dotažení spojů,…).
909-12 | Trafostanice | TS kobková - údržba ve vypnutém stavu u stanic s PPN | 96 | Provedení testu funkce indikátoru průchodu zkratového proudu.
909-13 | Trafostanice | TS kobková - údržba ve vypnutém stavu u stanic s PPN | 96 | Kontrola přiřazeného jištění transformátoru (strana vn i nn), kontrola jištění vývodů nn dle schéma jištění.
909-14 | Trafostanice | TS kobková - údržba ve vypnutém stavu u stanic s PPN | 96 | Kontrola mechanického stavu nadzemní části uzemňovací soustavy.
909-15 | Trafostanice | TS kobková - údržba ve vypnutém stavu u stanic s PPN | 96 | Měření odporu uzemnění pracovního středu (uzlu) transformátoru RA a měření celkového odpor uzemnění RB vodičů PEN (PE) odcházejících vedení z transformovny včetně uzemněného středu (uzlu) zdroje.
911-00 | Trafostanice | TS kompaktní - prohlídka | 48 | Vizuální a sluchová kontrola stavu (mikrobloku, komp. rozvaděče, ...).
911-01 | Trafostanice | TS kompaktní - prohlídka | 48 | Kontrola příslušenství (ovládací tyče, speciální klíče, indikátory, ......).
911-02 | Trafostanice | TS kompaktní - prohlídka | 48 | Kontrola stavu popisů, zábran, štítků, výstražných tabulek a jednopólového schéma, popř. náprava. Kontrola označení TS dle ME (čitelnost, správnost),
911-03 | Trafostanice | TS kompaktní - prohlídka | 48 | Kontrola tlaku izolačního média v kompaktním rozvaděči (pouze u rozvaděčů vybavených manometrem).
911-04 | Trafostanice | TS kompaktní - prohlídka | 48 | Kontrola transformátoru, jeho těsnosti, hlučnosti, stavu oleje, stability, označení a připojení vývodů (podpěrky, průchodky, přípojnice), kontrola rozsahu kontaminace podlahy kobky transformátoru..
911-05 | Trafostanice | TS kompaktní - prohlídka | 48 | Kontrola svodičů přepětí,bleskojistek, kabelových koncovek, pokud je zařízení viditelné nebo přístupné
911-06 | Trafostanice | TS kompaktní - prohlídka | 48 | Kontrola stavu rozvaděče nn a jeho výbavy.
911-07 | Trafostanice | TS kompaktní - prohlídka | 48 | Kontrola přiřazeného jištění transformátoru (strana vn i nn), kontrola jištění vývodů nn dle schéma jištění.
911-08 | Trafostanice | TS kompaktní - prohlídka | 48 | Kontrola stavu elektroinstalace a funkčnosti osvětlení; výměna vadných žárovek.
911-09 | Trafostanice | TS kompaktní - prohlídka | 48 | Kontrola stavu uzemňovací soustavy (propojení, průřez, označení).
911-10 | Trafostanice | TS kompaktní - prohlídka | 48 | Kontrola stavu střechy a odvodu dešťové vody.
911-11 | Trafostanice | TS kompaktní - prohlídka | 48 | Kontrola stavu dveří, oken, žaluzií, včetně jejich uzavírání a uzamykání; výměna vadných zámků.
911-12 | Trafostanice | TS kompaktní - prohlídka | 48 | Kontrola stavební části, vnějších omítek a popř. kovového pláště stanice.
911-13 | Trafostanice | TS kompaktní - prohlídka | 48 | Kontrola stavu kanálů a jímek včetně případné vlhkosti a prolínání vody.
911-14 | Trafostanice | TS kompaktní - prohlídka | 48 | Elektroinstalace - měření impedanční smyčky v zásuvce rozváděče (pokud je instalována) nebo objímce žárovky (není-li instalovaná zásuvka).
911-15 | Trafostanice | TS kompaktní - prohlídka | 48 | Odstranění nečistot a předmětů ohrožujících bezpečnost (za podmínky dodržení vzdáleností podle ČSN).
911-16 | Trafostanice | TS kompaktní - prohlídka | 48 | Kontrola přístupu ke stanici a ochranného pásma-příp. zjednání nápravy.
911-17 | Trafostanice | TS kompaktní - prohlídka | 48 | Kontrola protipožárních opatření - vypnutí el. a tepelných spotřebičů a pracovních strojů, skladování hořlavých látek, stav a rozmístění hasicích přístrojů, volnost únikových cest, východů a příjezdových komunikací, přístupy k uzávěrům médií, funkčnost nouzového osvětlení, označení bezpečnostními tabulkami, označení čísel tísňového volání, příp. další pokyny ke způsobu ohlášení požáru.
911-18 | Trafostanice | TS kompaktní - prohlídka | 48 | Vizuální kontrola stavu indikátoru průchodu zkratového proudu.
912-00 | Trafostanice | TS kompaktní - údržba PPN | 48 | Čištění kompaktního rozváděče vn.
912-01 | Trafostanice | TS kompaktní - údržba PPN | 48 | Čištění transformátoru (viz pracovní postup PPN).
912-02 | Trafostanice | TS kompaktní - údržba PPN | 48 | Čištění rozváděčů a dotahování spojů nn (viz pracovní postup).
912-03 | Trafostanice | TS kompaktní - údržba PPN | 48 | Kontrola stability a zajištění stání trafa.
912-04 | Trafostanice | TS kompaktní - údržba PPN | 48 | Vyčištění vnitřního, venkovního prostoru (včetně likvidace dřevin) a konstrukcí na stavební části DTS.
912-05 | Trafostanice | TS kompaktní - údržba PPN | 48 | Promazání veškerých pantů a zámků (mimo zámků ABLOY).
912-06 | Trafostanice | TS kompaktní - údržba PPN | 48 | Kontrolní měření: proud kompenzačního kondenzátoru ve všech fázích.
912-07 | Trafostanice | TS kompaktní - údržba PPN | 48 | Údržba elektroinstalace (dotažení spojů,…).
912-08 | Trafostanice | TS kompaktní - údržba PPN | 48 | Kontrola tlaku izolačního média v kompaktním rozvaděči (pouze u rozvaděčů vybavených manometrem).
912-09 | Trafostanice | TS kompaktní - údržba PPN | 48 | Kontrola uchycení a utěsnění kabelů (provizorní náprava)
912-10 | Trafostanice | TS kompaktní - údržba PPN | 48 | Provedení testu funkce indikátoru průchodu zkratového proudu.
912-11 | Trafostanice | TS kompaktní - údržba PPN | 48 | Kontrola přiřazeného jištění transformátoru (strana vn i nn), kontrola jištění vývodů nn dle schéma jištění.
912-12 | Trafostanice | TS kompaktní - údržba PPN | 48 | Kontrola mechanického stavu nadzemní části uzemňovací soustavy.
912-13 | Trafostanice | TS kompaktní - údržba PPN | 48 | Měření odporu uzemnění pracovního středu (uzlu) transformátoru RA a měření celkového odpor uzemnění RB vodičů PEN (PE) odcházejících vedení z transformovny včetně uzemněného středu (uzlu) zdroje.
913-00 | Trafostanice | TS kompaktní - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Čištění kompaktního rozváděče vn.
913-01 | Trafostanice | TS kompaktní - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Čištění transformátoru (izolátory, plášť, stanoviště,…).
913-02 | Trafostanice | TS kompaktní - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola stability stání trafa a zajištění proti posunutí.
913-03 | Trafostanice | TS kompaktní - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola a případné dolévání kab. koncovek
913-04 | Trafostanice | TS kompaktní - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola tlaku izolačního média v kompaktním rozvaděči (pouze u rozvaděčů vybavených manometrem).
913-05 | Trafostanice | TS kompaktní - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Čištění rozváděčů nn (izolátory, sběrny, spínací prvky, svorkovnice,....).
913-06 | Trafostanice | TS kompaktní - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola, a případné dotažení proudových spojů v celé DTS (strana vn, nn, el. instalace, měřící přístroje,…).
913-07 | Trafostanice | TS kompaktní - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Odzkoušení funkčnosti spínacích prvků a provedení údržbových úkonů dle návodu výrobců (očištění, seřízení, promazání proudových částí a mechanismu).
913-08 | Trafostanice | TS kompaktní - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Vyčištění vnitřního, venkovního prostoru (včetně likvidace dřevin) a konstrukcí na stavební části DTS.
913-09 | Trafostanice | TS kompaktní - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola uchycení a utěsnění kabelů (provizorní náprava)
913-10 | Trafostanice | TS kompaktní - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Promazání veškerých pantů a zámků (mimo zámků ABLOY).
913-11 | Trafostanice | TS kompaktní - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrolní měření: proud kompenzačního kondenzátoru ve všech fázích.
913-12 | Trafostanice | TS kompaktní - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Údržba elektroinstalace (dotažení spojů,…).
913-13 | Trafostanice | TS kompaktní - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Provedení testu funkce indikátoru průchodu zkratového proudu.
913-14 | Trafostanice | TS kompaktní - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola přiřazeného jištění transformátoru (strana vn i nn), kontrola jištění vývodů nn dle schéma jištění.
913-15 | Trafostanice | TS kompaktní - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola mechanického stavu nadzemní části uzemňovací soustavy.
913-16 | Trafostanice | TS kompaktní - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Měření odporu uzemnění pracovního středu (uzlu) transformátoru RA a měření celkového odpor uzemnění RB vodičů PEN (PE) odcházejících vedení z transformovny včetně uzemněného středu (uzlu) zdroje.
916-00 | Trafostanice | TS kompaktní - diagnostika - termovize | 48 | Termovizní měření oteplení proudových spojů části vn, nn a transformátorů, včetně kabelových koncovek.
921-00 | Trafostanice | TS stožárová - prohlídka | 48 | Kontrola mechanického stavu stožáru.
921-01 | Trafostanice | TS stožárová - prohlídka | 48 | Kontrola stavu nátěru dříku a konstrukcí.
921-02 | Trafostanice | TS stožárová - prohlídka | 48 | Kontrola uchycení kabelů v nosných příchytkách a ochranných rourách včetně jejich utěsnění.
921-03 | Trafostanice | TS stožárová - prohlídka | 48 | Kontrola stavu základu stožárů, u oplocené TS základu pod strojem.
921-04 | Trafostanice | TS stožárová - prohlídka | 48 | Kontrola celkového stupně znečištění rozváděče transformovny.
921-05 | Trafostanice | TS stožárová - prohlídka | 48 | Vizuální a sluchová kontrola spínacích prvků vn na TS.
921-06 | Trafostanice | TS stožárová - prohlídka | 48 | Kontrola stavu popisů, zábran, štítků, výstražných tabulek a jednopólového schéma, popř. náprava. Kontrola označení TS dle ME (čitelnost, správnost),
921-07 | Trafostanice | TS stožárová - prohlídka | 48 | Kontrola transformátoru, jeho těsnosti, hlučnosti, stavu oleje, stability, označení a připojení vývodů.
921-08 | Trafostanice | TS stožárová - prohlídka | 48 | Kontrola a záznam rozsahu kontaminace podloží, případně konstrukce olejem
921-09 | Trafostanice | TS stožárová - prohlídka | 48 | Kontrola stavu izolátorů, průchodek, propojů
921-10 | Trafostanice | TS stožárová - prohlídka | 48 | Kontrola svodičů přepětí a kabelových koncovek.
921-11 | Trafostanice | TS stožárová - prohlídka | 48 | Kontrola stavu krytí a utěsnění rozváděčů nn (skříň rozváděče, průchodky pro venkovní a kabelové vývody); kontrola dveří skříní rozváděčů (panty, petlice) včetně uzavírání a uzamykání; výměna vadných visacích zámků.
921-12 | Trafostanice | TS stožárová - prohlídka | 48 | Elektroinstalace - měření impedanční smyčky v zásuvce rozváděče (pokud je instalována) nebo objímce žárovky (není-li instalovaná zásuvka).
921-13 | Trafostanice | TS stožárová - prohlídka | 48 | Kontrola stavu elektroinstalace a funkčnosti osvětlení; výměna vadných žárovek.
921-14 | Trafostanice | TS stožárová - prohlídka | 48 | Kontrola přiřazeného jištění transformátoru (strana vn i nn), kontrola jištění vývodů nn dle schéma jištění.
921-15 | Trafostanice | TS stožárová - prohlídka | 48 | Kontrola stavu uzemňovací soustavy (propojení, průřez, označení).
921-16 | Trafostanice | TS stožárová - prohlídka | 48 | Kontrola ochranného pásma, přístupu k DTS a pořádku kolem DTS; zdokumentování zjištěných porušení ze strany vlastníků nemovitostí; kontrola vzdálenosti vegetace od živých částí.
921-17 | Trafostanice | TS stožárová - prohlídka | 48 | Odstranění nečistot a předmětů ohrožujících bezpečnost (za podmínky dodržení vzdáleností podle ČSN).
922-00 | Trafostanice | TS stožárová - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola stavu konstrukce DTS a základů.
922-01 | Trafostanice | TS stožárová - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Údržba přívodu vn k trafu (kontrola a odstranění hrubých nečistot izolátorů a svodičů př., kontrola upevnění poj. sp. na konstrukci, kontrola uchycení pojistek vn v pouzdru + konzervace, kontrola a dotažení spojů, kontrola a úprava vzdáleností živých částí od konstrukce, ….).
922-02 | Trafostanice | TS stožárová - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Údržba transformátoru (kontrola izolátorů a znečistění pláště trafa a konstrukce DTS + odstranění hrubých nečistot izolátorů, víka a výp. ventilu, kontrola a dotažení vodičů připojených na trafo vč. uzemnění pláště, …).
922-03 | Trafostanice | TS stožárová - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola stability stání trafa a zajištění proti posunutí.
922-04 | Trafostanice | TS stožárová - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Údržba záchytné vany pod trafem (kontrola a očista úkapů, kontrola a vyčištění filtru a cizích předmětů ve vaně, ekologická likvidace odpadů ,…).
922-05 | Trafostanice | TS stožárová - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Údržba rozváděče nn ( kontrola a dotažení spojů, kontrola stavu a očistění přípojnic a skříně, pojistkových spodků, hl. jističe, MTP, svorkovnic, měřících přístrojů, komp. kondenzátoru, kozervace pochev nožových pojistek,…).
922-06 | Trafostanice | TS stožárová - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Údržba elektroinstalace (dotažení spojů,…).
922-07 | Trafostanice | TS stožárová - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Odzkoušení funkčnosti spínacích prvků nn a provedení údržbových úkonů dle návodu výrobců (očištění, seřízení, promazání proudových částí a mechanismu).
922-08 | Trafostanice | TS stožárová - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola a oprava popisů vývodů, kontrola a výměna (doplnění) poškozených bezp. a výstražných tabulek.
922-09 | Trafostanice | TS stožárová - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Vyčištění prostoru kolem DTS včetně odstranění náletových dřevin.
922-10 | Trafostanice | TS stožárová - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Promazání veškerých pantů a zámků (mimo zámků ABLOY).
922-11 | Trafostanice | TS stožárová - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrolní měření: proud kompenzačního kondenzátoru ve všech fázích.
922-12 | Trafostanice | TS stožárová - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola přiřazeného jištění transformátoru (strana vn i nn), kontrola jištění vývodů nn dle schéma jištění.
922-13 | Trafostanice | TS stožárová - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola mechanického stavu nadzemní části uzemňovací soustavy.
922-14 | Trafostanice | TS stožárová - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Měření odporu uzemnění pracovního středu (uzlu) transformátoru RA a měření celkového odpor uzemnění RB vodičů PEN (PE) odcházejících vedení z transformovny včetně uzemněného středu (uzlu) zdroje.
924-00 | Trafostanice | TS stožárová - diagnostika - termovize | 24 | Termovizní měření oteplení proudových spojů části vn, nn a transformátorů, včetně kabelových koncovek.
925-00 | Trafostanice | Dálkové ovládání TS - diagnostika | 48 | Kontrola a dotažení spojů, svorkovnic, ranžírů, vstupů a výstupů řídicí jednotky.
925-01 | Trafostanice | Dálkové ovládání TS - diagnostika | 48 | Kontrola popisu.
925-02 | Trafostanice | Dálkové ovládání TS - diagnostika | 48 | Kontrola funkce indikátoru zkratů a zemního spojení (pokud není součástí řídicí jednotky).
925-03 | Trafostanice | Dálkové ovládání TS - diagnostika | 48 | Funkční kontrola dálkového i místního ovládání a dálkové i místní signalizace.
925-04 | Trafostanice | Dálkové ovládání TS - diagnostika | 48 | Kontrola obvodů PTP, PTN.
925-05 | Trafostanice | Dálkové ovládání TS - diagnostika | 48 | Kontrola funkce a nastavení všech ochranných funkcí (dle nastavovacího protokolu).
925-06 | Trafostanice | Dálkové ovládání TS - diagnostika | 48 | Kontrola obvodu napájení řídicí jednotky.
925-07 | Trafostanice | Dálkové ovládání TS - diagnostika | 48 | Výměna akumulátoru (po 8 letech provozu nebo v případě, že jeho kapacita klesla pod 75% jmenovité kapacity).
926-00 | Trafostanice | TS věžová koncová - prohlídka | 48 | Vizuální a sluchová kontrola stavu odpínačů
926-01 | Trafostanice | TS věžová koncová - prohlídka | 48 | Kontrola příslušenství (ovládací tyče, speciální klíče, indikátory, ......).
926-02 | Trafostanice | TS věžová koncová - prohlídka | 48 | Kontrola stavu popisů, zábran, štítků, výstražných tabulek a jednopólového schéma, popř. náprava. Kontrola označení TS dle ME (čitelnost, správnost),
926-03 | Trafostanice | TS věžová koncová - prohlídka | 48 | Kontrola transformátoru, jeho těsnosti, hlučnosti, stavu oleje, stability, označení a připojení vývodů
926-04 | Trafostanice | TS věžová koncová - prohlídka | 48 | Kontrola stavu izolátorů, průchodek, přípojnic a přístrojů.
926-05 | Trafostanice | TS věžová koncová - prohlídka | 48 | Kontrola a záznam rozsahu kontaminace podlahy, případně konstrukce olejem
926-06 | Trafostanice | TS věžová koncová - prohlídka | 48 | Kontrola svodičů přepětí,bleskojistek, kabelových koncovek a uchycení kabelů
926-07 | Trafostanice | TS věžová koncová - prohlídka | 48 | Vizuální kontrola stavu indikátoru průchodu zkratového proudu.
926-08 | Trafostanice | TS věžová koncová - prohlídka | 48 | Kontrola stavu rozvaděče nn a jeho výbavy.
926-09 | Trafostanice | TS věžová koncová - prohlídka | 48 | Kontrola přiřazeného jištění transformátoru (strana vn i nn), kontrola jištění vývodů nn dle schéma jištění.
926-10 | Trafostanice | TS věžová koncová - prohlídka | 48 | Kontrola stavu elektroinstalace a funkčnosti osvětlení; výměna vadných žárovek.
926-11 | Trafostanice | TS věžová koncová - prohlídka | 48 | Kontrola stavu uzemňovací soustavy (propojení, průřez, označení).
926-12 | Trafostanice | TS věžová koncová - prohlídka | 48 | Kontrola stavu střechy, hromosvodu, okapů a odvodu dešťové vody.
926-13 | Trafostanice | TS věžová koncová - prohlídka | 48 | Kontrola stavu dveří, včetně jejich uzavírání a uzamykání; výměna vadných zámků.
926-14 | Trafostanice | TS věžová koncová - prohlídka | 48 | Kontrola stavební části, vnějších a vnitřních omítek a vybílení
926-15 | Trafostanice | TS věžová koncová - prohlídka | 48 | Kontrola stavu kanálů a jímek včetně případné vlhkosti a prolínání vody.
926-16 | Trafostanice | TS věžová koncová - prohlídka | 48 | Odstranění nečistot a předmětů ohrožujících bezpečnost (za podmínky dodržení vzdáleností podle ČSN)
926-17 | Trafostanice | TS věžová koncová - prohlídka | 48 | Kontrola přístupu ke stanici a ochranného pásma-příp. zjednání nápravy.
926-18 | Trafostanice | TS věžová koncová - prohlídka | 48 | Elektroinstalace - měření impedanční smyčky v zásuvce rozváděče (pokud je instalována) nebo objímce žárovky (není-li instalovaná zásuvka).
926-19 | Trafostanice | TS věžová koncová - prohlídka | 48 | Kontrola protipožárních opatření - vypnutí el. a tepelných spotřebičů a pracovních strojů, skladování hořlavých látek, stav a rozmístění hasicích přístrojů, volnost únikových cest, východů a příjezdových komunikací, přístupy k uzávěrům médií, funkčnost nouzového osvětlení, označení bezpečnostními tabulkami, označení čísel tísňového volání, příp. další pokyny ke způsobu ohlášení požáru.
927-00 | Trafostanice | TS věžová koncová - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Čištění kobek vn ( izolátory,svodiče přepětí, sběrny, kabelové soubory, spínací prvky, …).
927-01 | Trafostanice | TS věžová koncová - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Čištění transformátoru (izolátory, plášť, stanoviště,…).
927-02 | Trafostanice | TS věžová koncová - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola stability stání trafa a zajištění proti posunutí.
927-03 | Trafostanice | TS věžová koncová - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola a případné dolévání kab. koncovek
927-04 | Trafostanice | TS věžová koncová - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Čištění rozváděčů nn (izolátory, sběrny, spínací prvky, svorkovnice,...).
927-05 | Trafostanice | TS věžová koncová - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola, a případné dotažení proudových spojů v celé DTS (strana vn, nn, el. instalace, měřící přístroje,…).
927-06 | Trafostanice | TS věžová koncová - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Odzkoušení funkčnosti spínacích prvků a provedení údržbových úkonů dle návodu výrobců (očištění, seřízení, promazání proudových částí a mechanismu).
927-07 | Trafostanice | TS věžová koncová - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Vyčištění vnitřního, venkovního prostoru (včetně likvidace dřevin) a konstrukcí na stavební části DTS.
927-08 | Trafostanice | TS věžová koncová - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Promazání veškerých pantů a zámků (mimo zámků ABLOY).
927-09 | Trafostanice | TS věžová koncová - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrolní měření: proud kompenzačního kondenzátoru ve všech fázích.
927-10 | Trafostanice | TS věžová koncová - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Údržba elektroinstalace (dotažení spojů,…).
927-11 | Trafostanice | TS věžová koncová - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Provedení testu funkce indikátoru průchodu zkratového proudu.
927-12 | Trafostanice | TS věžová koncová - údržba ve vypnutém stavu | 96 | Kontrola přiřazeného jištění transformátoru (strana vn i nn), kontrola jištění vývodů nn dle schéma jištění.
927-13 | Trafostanice | TS věžová koncová - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola mechanického stavu nadzemní části uzemňovací soustavy.
927-14 | Trafostanice | TS věžová koncová - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Měření odporu uzemnění pracovního středu (uzlu) transformátoru RA a měření celkového odpor uzemnění RB vodičů PEN (PE) odcházejících vedení z transformovny včetně uzemněného středu (uzlu) zdroje.
928-00 | Trafostanice | TS věžová koncová - diagnostika - termovize | 24 | Termovizní měření oteplení proudových spojů části vn, nn a transformátorů, včetně kabelových koncovek.
931-00 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - prohlídka | 48 | Vizuální a sluchová kontrola stavu (mikrobloku, komp. rozvaděče, ...).
931-01 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - prohlídka | 48 | Kontrola příslušenství (ovládací tyče, speciální klíče, indikátory, ......).
931-02 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - prohlídka | 48 | Kontrola stavu popisů, zábran, štítků, výstražných tabulek a jednopólového schéma, popř. náprava. Kontrola označení TS dle ME (čitelnost, správnost),
931-03 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - prohlídka | 48 | Kontrola tlaku izolačního média v kompaktním rozvaděči (pouze u rozvaděčů vybavených manometrem).
931-04 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - prohlídka | 48 | Kontrola transformátoru, jeho těsnosti, hlučnosti, stavu oleje, stability, označení a připojení vývodů (podpěrky, průchodky, přípojnice)
931-05 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - prohlídka | 48 | Kontrola a záznam rozsahu kontaminace podlahy, případně konstrukce olejem v kobce transformátoru
931-06 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - prohlídka | 48 | Kontrola svodičů přepětí,bleskojistek, kabelových koncovek a uchycení kabelů, pokud je zařízení viditelné nebo přístupné
931-07 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - prohlídka | 48 | Vizuální kontrola stavu indikátoru průchodu zkratového proudu.
931-08 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - prohlídka | 48 | Kontrola stavu rozvaděče nn a jeho výbavy.
931-09 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - prohlídka | 48 | Kontrola přiřazeného jištění transformátoru (strana vn i nn), kontrola jištění vývodů nn dle schéma jištění.
931-10 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - prohlídka | 48 | Kontrola stavu elektroinstalace a funkčnosti osvětlení; výměna vadných žárovek.
931-11 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - prohlídka | 48 | Kontrola stavu uzemňovací soustavy (propojení, průřez, označení).
931-12 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - prohlídka | 48 | Kontrola stavu střechy, hromosvodu, okapů a odvodu dešťové vody.
931-13 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - prohlídka | 48 | Kontrola stavu dveří, oken, žaluzií, včetně jejich uzavírání a uzamykání; výměna vadných zámků.
931-14 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - prohlídka | 48 | Kontrola stavební části, vnějších a vnitřních omítek a vybílení
931-15 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - prohlídka | 48 | Kontrola stavu kanálů a jímek včetně případné vlhkosti a prolínání vody.
931-16 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - prohlídka | 48 | Odstranění nečistot a předmětů ohrožujících bezpečnost (za podmínky dodržení vzdáleností podle ČSN) v kobce transformátoru
931-17 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - prohlídka | 48 | Kontrola přístupu ke stanici a ochranného pásma-příp. zjednání nápravy.
931-18 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - prohlídka | 48 | Elektroinstalace - měření impedanční smyčky v zásuvce rozváděče (pokud je instalována) nebo objímce žárovky (není-li instalovaná zásuvka).
931-19 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - prohlídka | 48 | Kontrola protipožárních opatření - vypnutí el. a tepelných spotřebičů a pracovních strojů, skladování hořlavých látek, stav a rozmístění hasicích přístrojů, volnost únikových cest, východů a příjezdových komunikací, přístupy k uzávěrům médií, funkčnost nouzového osvětlení, označení bezpečnostními tabulkami, označení čísel tísňového volání, příp. další pokyny ke způsobu ohlášení požáru.
933-00 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Čištění kompaktního rozváděče vn.
933-01 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Čištění transformátoru (izolátory, plášť, stanoviště,…).
933-02 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola stability stání trafa a zajištění proti posunutí.
933-03 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola tlaku izolačního média v kompaktním rozvaděči (pouze u rozvaděčů vybavených manometrem).
933-04 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Čištění rozváděčů nn (izolátory, sběrny, spínací prvky, svorkovnice,...).
933-05 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola, a případné dotažení proudových spojů v celé DTS (strana vn, nn, el. instalace, měřící přístroje,…).
933-06 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Odzkoušení funkčnosti spínacích prvků a provedení údržbových úkonů dle návodu výrobců (očištění, seřízení, promazání proudových částí a mechanismu).
933-07 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Vyčištění vnitřního, venkovního prostoru (včetně likvidace dřevin) a konstrukcí na stavební části DTS.
933-08 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola uchycení a utěsnění kabelů (provizorní náprava)
933-09 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Promazání veškerých pantů a zámků (mimo zámků ABLOY).
933-10 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Údržba elektroinstalace (dotažení spojů,…).
933-11 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Provedení testu funkce indikátoru průchodu zkratového proudu.
933-12 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - údržba ve vypnutém stavu | 96 | Kontrola přiřazeného jištění transformátoru (strana vn i nn), kontrola jištění vývodů nn dle schéma jištění.
933-13 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola mechanického stavu nadzemní části uzemňovací soustavy.
933-14 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Měření odporu uzemnění pracovního středu (uzlu) transformátoru RA a měření celkového odpor uzemnění RB vodičů PEN (PE) odcházejících vedení z transformovny včetně uzemněného středu (uzlu) zdroje.
933-15 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrolní měření: proud kompenzačního kondenzátoru ve všech fázích.
936-00 | Trafostanice | TS zděná s komp.rozvaděčem vn - diagnostika - termovize | 48 | Termovizní měření oteplení proudových spojů části vn, nn a transformátorů, včetně kabelových koncovek.
941-00 | Trafostanice | TS kobková smyčka vn - prohlídka | 48 | Vizuální a sluchová kontrola stavu (odpínačů)
941-01 | Trafostanice | TS kobková smyčka vn - prohlídka | 48 | Kontrola příslušenství (ovládací tyče, speciální klíče, indikátory, ......).
941-02 | Trafostanice | TS kobková smyčka vn - prohlídka | 48 | Kontrola stavu popisů, zábran, štítků, výstražných tabulek a jednopólového schéma, popř. náprava. Kontrola označení TS dle ME (čitelnost, správnost),
941-03 | Trafostanice | TS kobková smyčka vn - prohlídka | 48 | Kontrola stavu izolátorů, průchodek, přípojnic a přístrojů.
941-04 | Trafostanice | TS kobková smyčka vn - prohlídka | 48 | Kontrola svodičů přepětí, kabelových koncovek
941-05 | Trafostanice | TS kobková smyčka vn - prohlídka | 48 | Kontrola stavu uzemňovací soustavy (propojení, průřez, označení)
941-06 | Trafostanice | TS kobková smyčka vn - prohlídka | 48 | Odstranění nečistot a předmětů ohrožujících bezpečnost (za podmínky dodržení vzdáleností podle ČSN).
941-07 | Trafostanice | TS kobková smyčka vn - prohlídka | 48 | Vizuální kontrola stavu indikátoru průchodu zkratového proudu.
942-00 | Trafostanice | TS kobková smyčka vn - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Čištění kobek vn ( izolátory,svodiče přepětí, sběrny, kabelové soubory, spínací prvky, …).
942-01 | Trafostanice | TS kobková smyčka vn - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola a případné dolévání kab. koncovek
942-02 | Trafostanice | TS kobková smyčka vn - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola, a případné dotažení proudových spojů smyčka vn
942-03 | Trafostanice | TS kobková smyčka vn - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Odzkoušení funkčnosti spínacích prvků s DPCZ (smyčky vn) a provedení údržbových úkonů dle návodu výrobců (očištění, seřízení, promazání proudových částí a mechanismu).
942-04 | Trafostanice | TS kobková smyčka vn - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola uchycení a utěsnění kabelů (provizorní náprava)
942-05 | Trafostanice | TS kobková smyčka vn - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Promazání veškerých pantů a zámků (mimo zámků ABLOY).
942-06 | Trafostanice | TS kobková smyčka vn - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrolní měření: proud kompenzačního kondenzátoru ve všech fázích na zařízení DSO.
942-07 | Trafostanice | TS kobková smyčka vn - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Provedení testu funkce indikátoru průchodu zkratového proudu.
942-08 | Trafostanice | TS kobková smyčka vn - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola mechanického stavu nadzemní části uzemňovací soustavy.
943-00 | Trafostanice | TS kobková smyčka vn - diagnostika - termovize | 48 | Termovizní měření oteplení proudových spojů části smyčky vn , včetně kabelových koncovek.
944-00 | Trafostanice | TS kompaktní smyčka vn - prohlídka | 48 | Vizuální a sluchová kontrola stavu (mikrobloku, komp. rozvaděče, ...)
944-01 | Trafostanice | TS kompaktní smyčka vn - prohlídka | 48 | Kontrola příslušenství (ovládací tyče, speciální klíče, indikátory, ......).
944-02 | Trafostanice | TS kompaktní smyčka vn - prohlídka | 48 | Kontrola stavu popisů, zábran, štítků, výstražných tabulek a jednopólového schéma, popř. náprava. Kontrola označení TS dle ME (čitelnost, správnost),
944-03 | Trafostanice | TS kompaktní smyčka vn - prohlídka | 48 | Kontrola tlaku izolačního média v kompaktním rozvaděči (pouze u rozvaděčů vybavených manometrem).
944-04 | Trafostanice | TS kompaktní smyčka vn - prohlídka | 48 | Kontrola svodičů přepětí,bleskojistek, kabelových koncovek, pokud je zařízení viditelné nebo přístupné
944-05 | Trafostanice | TS kompaktní smyčka vn - prohlídka | 48 | Kontrola stavu uzemňovací soustavy (propojení, průřez, označení).
944-06 | Trafostanice | TS kompaktní smyčka vn - prohlídka | 48 | Vizuální kontrola stavu indikátoru průchodu zkratového proudu.
945-00 | Trafostanice | TS kompaktní smyčka vn - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Čištění kompaktního rozváděče vn s DPCZ.
945-01 | Trafostanice | TS kompaktní smyčka vn - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola tlaku izolačního média v kompaktním rozvaděči (pouze u rozvaděčů vybavených manometrem).
945-02 | Trafostanice | TS kompaktní smyčka vn - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola, a případné dotažení proudových spojů smyčka vn
945-03 | Trafostanice | TS kompaktní smyčka vn - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Odzkoušení funkčnosti spínacích prvků a provedení údržbových úkonů dle návodu výrobců (očištění, seřízení, promazání proudových částí a mechanismu).
945-04 | Trafostanice | TS kompaktní smyčka vn - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola uchycení a utěsnění kabelů (provizorní náprava)
945-05 | Trafostanice | TS kompaktní smyčka vn - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrolní měření: proud kompenzačního kondenzátoru ve všech fázích na zařízení DSO.
945-06 | Trafostanice | TS kompaktní smyčka vn - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Provedení testu funkce indikátoru průchodu zkratového proudu.
945-07 | Trafostanice | TS kompaktní smyčka vn - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola mechanického stavu nadzemní části uzemňovací soustavy.
946-00 | Trafostanice | TS kompaktní smyčka vn - diagnostika - termovize | 48 | Termovizní měření oteplení proudových spojů části smyčky vn, včetně kabelových koncovek.
962-00 | Trafostanice | TS stožárová-pravidelná revize dle ČSN 331500 | 96 | Prohlídka - prohlédnutí elektrického zařízení za účelem zjištění jeho řádného stavu.
962-01 | Trafostanice | TS stožárová-pravidelná revize dle ČSN 331500 | 96 | Zkoušení - činnost na EZ k prokázání účinnost ochranných a signálních zařízení.
962-02 | Trafostanice | TS stožárová-pravidelná revize dle ČSN 331500 | 96 | Měření - zjišťování hodnot pro posouzení účinnosti ochr. zařízení vhodným měřícím přístrojem.
962-03 | Trafostanice | TS stožárová-pravidelná revize dle ČSN 331500 | 96 | Ověření stavu elektrického zařízení z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti.
963-00 | Trafostanice | TS kobková-pravidelná revize dle ČSN 331500 | 96 | Prohlídka - prohlédnutí elektrického zařízení za účelem zjištění jeho řádného stavu.
963-01 | Trafostanice | TS kobková-pravidelná revize dle ČSN 331500 | 96 | Zkoušení - činnost na EZ k prokázání účinnost ochranných a signálních zařízení.
963-02 | Trafostanice | TS kobková-pravidelná revize dle ČSN 331500 | 96 | Měření - zjišťování hodnot pro posouzení účinnosti ochr. zařízení vhodným měřícím přístrojem.
963-03 | Trafostanice | TS kobková-pravidelná revize dle ČSN 331500 | 96 | Ověření stavu elektrického zařízení z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti.
964-00 | Trafostanice | TS kompaktní-pravidelná revize dle ČSN 331500 | 96 | Prohlídka - prohlédnutí elektrického zařízení za účelem zjištění jeho řádného stavu.
964-01 | Trafostanice | TS kompaktní-pravidelná revize dle ČSN 331500 | 96 | Zkoušení - činnost na EZ k prokázání účinnost ochranných a signálních zařízení.
964-02 | Trafostanice | TS kompaktní-pravidelná revize dle ČSN 331500 | 96 | Měření - zjišťování hodnot pro posouzení účinnosti ochr. zařízení vhodným měřícím přístrojem.
964-03 | Trafostanice | TS kompaktní-pravidelná revize dle ČSN 331500 | 96 | Ověření stavu elektrického zařízení z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti.
965-00 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem-pravidelná revize dle ČSN 331500 | 96 | Ověření stavu elektrického zařízení z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti.
965-01 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem-pravidelná revize dle ČSN 331500 | 96 | Prohlídka - prohlédnutí elektrického zařízení za účelem zjištění jeho řádného stavu.
965-02 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem-pravidelná revize dle ČSN 331500 | 96 | Zkoušení - činnost na EZ k prokázání účinnost ochranných a signálních zařízení.
965-03 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem-pravidelná revize dle ČSN 331500 | 96 | Měření - zjišťování hodnot pro posouzení účinnosti ochr. zařízení vhodným měřícím přístrojem.
966-00 | Trafostanice | Vstupní prohlídka zařízení ESL | Jednorázové provedení | Vstupní prohlídka zařízení ESL
966-01 | Trafostanice | Vstupní prohlídka zařízení ESL | Jednorázové provedení | Kontrola stavu popisů, zábran, štítků, výstražných tabulek a jednopólového schéma umistěného v TS
966-02 | Trafostanice | Vstupní prohlídka zařízení ESL | Jednorázové provedení | Kontrola transformátoru, únik oleje
966-03 | Trafostanice | Vstupní prohlídka zařízení ESL | Jednorázové provedení | Kontrola stavebních části objektů - kontrola zabezpečení, nepoškození oken a dveří, uzamčení objektů
966-04 | Trafostanice | Vstupní prohlídka zařízení ESL | Jednorázové provedení | Kontrola nečistot a předmětů ohrožujících bezpečnost zařízení (při dodržení vzdáleností podle ČSN)
966-05 | Trafostanice | Vstupní prohlídka zařízení ESL | Jednorázové provedení | Kontrola přístupu k zařízení a dodržení ochranného pásma od zařízení
966-06 | Trafostanice | Vstupní prohlídka zařízení ESL | Jednorázové provedení | Kontrola provozní dokumentace - Revizní zpráva
966-07 | Trafostanice | Vstupní prohlídka zařízení ESL | Jednorázové provedení | Kontrola provozní dokumentace - jedopólové schéma zapojení
966-08 | Trafostanice | Vstupní prohlídka zařízení ESL | Jednorázové provedení | Kontrola provozní dokumentace - MPP
966-09 | Trafostanice | Vstupní prohlídka zařízení ESL | Jednorázové provedení | Kontrola/vložení do TS Kontrolního listu TS včetně zápisu
966-10 | Trafostanice | Vstupní prohlídka zařízení ESL | Jednorázové provedení | Kontrola/Vložení do TS "Protokolu o předání elektrického zařízení objednatele"
966-11 | Trafostanice | Vstupní prohlídka zařízení ESL | Jednorázové provedení | Měření oteplení proudových spojů části vn, nn a transformátorů, včetně kabelových koncovek
966-12 | Trafostanice | Vstupní prohlídka zařízení ESL | Jednorázové provedení | Vizuální kontrola trafostanice
967-00 | Trafostanice | TS věžová-pravidelná revize dle ČSN 331500 | Jednorázové provedení | TS věžová-pravidelná revize dle ČSN 331500
967-01 | Trafostanice | TS věžová-pravidelná revize dle ČSN 331501 | Jednorázové provedení | Prohlídka - prohlédnutí elektrického zařízení za účelem zjištění jeho řádného stavu.
967-02 | Trafostanice | TS věžová-pravidelná revize dle ČSN 331502 | Jednorázové provedení | Zkoušení - činnost na elektrickém zařízení, k prokázat účinnost ochranných a signálních zařízení.
967-03 | Trafostanice | TS věžová-pravidelná revize dle ČSN 331503 | Jednorázové provedení | Měření - zjišťování hodnot nutných pro posouzení účinnosti ochranného zařízení pomocí vhodných měří
967-04 | Trafostanice | TS věžová-pravidelná revize dle ČSN 331504 | Jednorázové provedení | Ověření stavu elektrického zařízení z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti.
970-00 | Trafostanice | TS kobková - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | TS kobková - vstupní údržba ve vypnutém stavu
970-01 | Trafostanice | TS kobková - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Čištění transformátoru (izolátory, plášť, stanoviště,…).
970-02 | Trafostanice | TS kobková - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrola stability stání trafa a zajištění proti posunutí.
970-03 | Trafostanice | TS kobková - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrola a případné dolévání kab. koncovek
970-04 | Trafostanice | TS kobková - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Čištění rozváděčů nn (izolátory, sběrny, spínací prvky, svorkovnice,...).
970-05 | Trafostanice | TS kobková - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrola, a případné dotažení proudových spojů v celé TS (strana vn, nn, el. instalace, měřící pří
970-06 | Trafostanice | TS kobková - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Odzkoušení funkčnosti spínacích prvků a provedení údržbových úkonů dle návodu výrobců (očištění, seř
970-07 | Trafostanice | TS kobková - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Vyčištění vnitřního, venkovního prostoru (včetně likvidace dřevin) a konstrukcí na stavební části T
970-08 | Trafostanice | TS kobková - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrola uchycení a utěsnění kabelů (provizorní náprava)
970-09 | Trafostanice | TS kobková - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Promazání veškerých pantů a zámků (mimo zámků ABLOY).
970-10 | Trafostanice | TS kobková - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrolní měření: proud kompenzačního kondenzátoru ve všech fázích.
970-11 | Trafostanice | TS kobková - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Údržba elektroinstalace (dotažení spojů,…).
970-12 | Trafostanice | TS kobková - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Provedení testu funkce indikátoru průchodu zkratového proudu.
970-13 | Trafostanice | TS kobková - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrola přiřazeného jištění transformátoru (strana vn i nn), kontrola jištění vývodů nn dle schéma
970-14 | Trafostanice | TS kobková - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrola mechanického stavu nadzemní části uzemňovací soustavy.
970-15 | Trafostanice | TS kobková - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Měření odporu uzemnění pracovního středu (uzlu) transformátoru RA a měření celkového odpor uzemnění
970-16 | Trafostanice | TS kobková - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Čištění kobek vn ( izolátory,svodiče přepětí, sběrny, kabelové soubory, spínací prvky, …).
970-17 | Trafostanice | TS kobková - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Zhotovení revizní zprávy
970-18 | Trafostanice | TS kobková - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Zhotovení MPP
970-19 | Trafostanice | TS kobková - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Zhotovení schématu TS
970-20 | Trafostanice | TS kobková - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Odběr a diagnostika oleje TR
970-21 | Trafostanice | TS kobková - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrola a doplnění bezpečnostních tabulek
971-00 | Trafostanice | TS kompaktní - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | TS kompaktní - vstupní údržba ve vypnutém stavu
971-01 | Trafostanice | TS kompaktní - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Čištění transformátoru (izolátory, plášť, stanoviště,…).
971-02 | Trafostanice | TS kompaktní - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrola stability stání trafa a zajištění proti posunutí.
971-03 | Trafostanice | TS kompaktní - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrola a případné dolévání kab. koncovek
971-04 | Trafostanice | TS kompaktní - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrola tlaku izolačního média v kompaktním rozvaděči (pouze u rozvaděčů vybavených manometrem).
971-05 | Trafostanice | TS kompaktní - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Čištění rozváděčů nn (izolátory, sběrny, spínací prvky, svorkovnice,....).
971-06 | Trafostanice | TS kompaktní - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrola, a případné dotažení proudových spojů v celé TS (strana vn, nn, el. instalace, měřící pří
971-07 | Trafostanice | TS kompaktní - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Odzkoušení funkčnosti spínacích prvků a provedení údržbových úkonů dle návodu výrobců (očištění, seř
971-08 | Trafostanice | TS kompaktní - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Vyčištění vnitřního, venkovního prostoru (včetně likvidace dřevin) a konstrukcí na stavební části T
971-09 | Trafostanice | TS kompaktní - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrola uchycení a utěsnění kabelů (provizorní náprava)
971-10 | Trafostanice | TS kompaktní - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Promazání veškerých pantů a zámků (mimo zámků ABLOY).
971-11 | Trafostanice | TS kompaktní - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrolní měření: proud kompenzačního kondenzátoru ve všech fázích.
971-12 | Trafostanice | TS kompaktní - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Údržba elektroinstalace (dotažení spojů,…).
971-13 | Trafostanice | TS kompaktní - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Provedení testu funkce indikátoru průchodu zkratového proudu.
971-14 | Trafostanice | TS kompaktní - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrola přiřazeného jištění transformátoru (strana vn i nn), kontrola jištění vývodů nn dle schéma
971-15 | Trafostanice | TS kompaktní - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrola mechanického stavu nadzemní části uzemňovací soustavy.
971-16 | Trafostanice | TS kompaktní - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Měření odporu uzemnění pracovního středu (uzlu) transformátoru RA a měření celkového odpor uzemnění
971-17 | Trafostanice | TS kompaktní - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Čištění kompaktního rozváděče vn.
971-18 | Trafostanice | TS kompaktní - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Zhotovení revizní zprávy
971-19 | Trafostanice | TS kompaktní - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Zhotovení MPP
971-20 | Trafostanice | TS kompaktní - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Zhotovení schématu TS
971-21 | Trafostanice | TS kompaktní - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Odběr a diagnostika oleje TR
971-22 | Trafostanice | TS kompaktní - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrola a doplnění bezpečnostních tabulek
972-00 | Trafostanice | TS stožárová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení
972-01 | Trafostanice | TS stožárová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Údržba přívodu vn k trafu (kontrola a odstranění hrubých nečistot izolátorů a svodičů př., kontrola
972-02 | Trafostanice | TS stožárová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Údržba transformátoru (kontrola izolátorů a znečistění pláště trafa a konstrukce DTS + odstranění hr
972-03 | Trafostanice | TS stožárová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrola stability stání trafa a zajištění proti posunutí.
972-04 | Trafostanice | TS stožárová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Údržba záchytné vany pod trafem (kontrola a očista úkapů, kontrola a vyčištění filtru a cizích předm
972-05 | Trafostanice | TS stožárová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Údržba rozváděče nn ( kontrola a dotažení spojů, kontrola stavu a očistění přípojnic a skříně, pojis
972-06 | Trafostanice | TS stožárová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Údržba elektroinstalace (dotažení spojů,…).
972-07 | Trafostanice | TS stožárová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Odzkoušení funkčnosti spínacích prvků nn a provedení údržbových úkonů dle návodu výrobců (očištění,
972-08 | Trafostanice | TS stožárová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrola a oprava popisů vývodů, kontrola a výměna (doplnění) poškozených bezp. a výstražných tabule
972-09 | Trafostanice | TS stožárová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Vyčištění prostoru kolem TS včetně odstranění náletových dřevin.
972-10 | Trafostanice | TS stožárová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Promazání veškerých pantů a zámků (mimo zámků ABLOY).
972-11 | Trafostanice | TS stožárová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrolní měření: proud kompenzačního kondenzátoru ve všech fázích.
972-12 | Trafostanice | TS stožárová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrola přiřazeného jištění transformátoru (strana vn i nn), kontrola jištění vývodů nn dle schéma
972-13 | Trafostanice | TS stožárová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrola mechanického stavu nadzemní části uzemňovací soustavy.
972-14 | Trafostanice | TS stožárová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Měření odporu uzemnění pracovního středu (uzlu) transformátoru RA a měření celkového odpor uzemnění
972-15 | Trafostanice | TS stožárová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrola stavu konstrukce TS a základů.
972-16 | Trafostanice | TS stožárová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Zhotovení revizní zprávy
972-17 | Trafostanice | TS stožárová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Zhotovení MPP
972-18 | Trafostanice | TS stožárová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Zhotovení schématu TS
972-19 | Trafostanice | TS stožárová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Odběr a diagnostika oleje TR
972-20 | Trafostanice | TS stožárová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrola a doplnění bezpečnostních tabulek
973-00 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | TS zděná s komp. rozvaděčem - vstupní údržba ve vypnutém stavu
973-01 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Čištění transformátoru (izolátory, plášť, stanoviště,…).
973-02 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrola stability stání trafa a zajištění proti posunutí.
973-03 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrola tlaku izolačního média v kompaktním rozvaděči (pouze u rozvaděčů vybavených manometrem).
973-04 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Čištění rozváděčů nn (izolátory, sběrny, spínací prvky, svorkovnice,...).
973-05 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrola, a případné dotažení proudových spojů v celé TS (strana vn, nn, el. instalace, měřící pří
973-06 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Odzkoušení funkčnosti spínacích prvků a provedení údržbových úkonů dle návodu výrobců (očištění, seř
973-07 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Vyčištění vnitřního, venkovního prostoru (včetně likvidace dřevin) a konstrukcí na stavební části T
973-08 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrola uchycení a utěsnění kabelů (provizorní náprava)
973-09 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Promazání veškerých pantů a zámků (mimo zámků ABLOY).
973-10 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Údržba elektroinstalace (dotažení spojů,…).
973-11 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Provedení testu funkce indikátoru průchodu zkratového proudu.
973-12 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrola přiřazeného jištění transformátoru (strana vn i nn), kontrola jištění vývodů nn dle schéma
973-13 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrola mechanického stavu nadzemní části uzemňovací soustavy.
973-14 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Měření odporu uzemnění pracovního středu (uzlu) transformátoru RA a měření celkového odpor uzemnění
973-15 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrolní měření: proud kompenzačního kondenzátoru ve všech fázích.
973-16 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Čištění kompaktního rozváděče vn.
973-17 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Zhotovení revizní zprávy
973-18 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Zhotovení MPP
973-19 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Zhotovení schématu TS
973-20 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Odběr a diagnostika oleje TR
973-21 | Trafostanice | TS zděná s komp. rozvaděčem - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrola a doplnění bezpečnostních tabulek
974-00 | Trafostanice | TS věžová koncová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | TS věžová koncová - vstupní údržba ve vypnutém stavu
974-01 | Trafostanice | TS věžová koncová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Čištění kobek vn ( izolátory,svodiče přepětí, sběrny, kabelové soubory, spínací prvky, …).
974-02 | Trafostanice | TS věžová koncová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Čištění transformátoru (izolátory, plášť, stanoviště,…).
974-03 | Trafostanice | TS věžová koncová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrola stability stání trafa a zajištění proti posunutí.
974-04 | Trafostanice | TS věžová koncová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrola a případné dolévání kab. koncovek
974-05 | Trafostanice | TS věžová koncová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Čištění rozváděčů nn (izolátory, sběrny, spínací prvky, svorkovnice,...).
974-06 | Trafostanice | TS věžová koncová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrola, a případné dotažení proudových spojů v celé TS (strana vn, nn, el. instalace, měřící pří
974-07 | Trafostanice | TS věžová koncová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Odzkoušení funkčnosti spínacích prvků a provedení údržbových úkonů dle návodu výrobců (očištění, seř
974-08 | Trafostanice | TS věžová koncová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Vyčištění vnitřního, venkovního prostoru (včetně likvidace dřevin) a konstrukcí na stavební části T
974-09 | Trafostanice | TS věžová koncová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Promazání veškerých pantů a zámků (mimo zámků ABLOY).
974-10 | Trafostanice | TS věžová koncová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrolní měření: proud kompenzačního kondenzátoru ve všech fázích.
974-11 | Trafostanice | TS věžová koncová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Údržba elektroinstalace (dotažení spojů,…).
974-12 | Trafostanice | TS věžová koncová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Provedení testu funkce indikátoru průchodu zkratového proudu.
974-13 | Trafostanice | TS věžová koncová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrola přiřazeného jištění transformátoru (strana vn i nn), kontrola jištění vývodů nn dle schéma
974-14 | Trafostanice | TS věžová koncová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrola mechanického stavu nadzemní části uzemňovací soustavy.
974-15 | Trafostanice | TS věžová koncová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Měření odporu uzemnění pracovního středu (uzlu) transformátoru RA a měření celkového odpor uzemnění
974-16 | Trafostanice | TS věžová koncová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Zhotovení revizní zprávy
974-17 | Trafostanice | TS věžová koncová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Zhotovení MPP
974-18 | Trafostanice | TS věžová koncová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Zhotovení schématu TS
974-19 | Trafostanice | TS věžová koncová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Odběr a diagnostika oleje TR
974-20 | Trafostanice | TS věžová koncová - vstupní údržba ve vypnutém stavu | Jednorázové provedení | Kontrola a doplnění bezpečnostních tabulek
976-00 | Trafostanice | Odstranění dřevin a vyčištění prostoru kolem TS | Jednorázové provedení | Odstranění dřevin a vyčištění prostoru kolem TS
977-00 | Elektrické stanice | Rozvodna nn - prohlídka | 48 | Rozvodna nn - prohlídka
977-01 | Elektrické stanice | Rozvodna nn - prohlídka | 48 | Kontrola stavu průchodek, přípojnic a přístrojů.
977-02 | Elektrické stanice | Rozvodna nn - prohlídka | 48 | Kontrola kabelových koncovek
977-03 | Elektrické stanice | Rozvodna nn - prohlídka | 48 | Kontrola stavu rozvaděče nn a jeho výbavy.
977-04 | Elektrické stanice | Rozvodna nn - prohlídka | 48 | Kontrola jištění vývodů nn dle schémat jištění
977-05 | Elektrické stanice | Rozvodna nn - prohlídka | 48 | Kontrola stavu elektroinstalace a funkčnosti osvětlění; výměna vadných žárovek.
977-06 | Elektrické stanice | Rozvodna nn - prohlídka | 48 | Kontrola stavu uzemňovací soustavy (propojení, průřez, označení).
977-07 | Elektrické stanice | Rozvodna nn - prohlídka | 48 | Kontrola stavu dveří, oken, žaluzií, včetně jejich uzavírání a uzamykání
977-08 | Elektrické stanice | Rozvodna nn - prohlídka | 48 | Kontrola stavební části
977-09 | Elektrické stanice | Rozvodna nn - prohlídka | 48 | Kontrola stavu kanálů a jímek včetně případné vlhkosti a prolínání vody.
977-10 | Elektrické stanice | Rozvodna nn - prohlídka | 48 | Odstranění nečistot a předmětů ohrožujících bezpečnost (za podmínky dodržení vzdáleností podle ČSN).
977-11 | Elektrické stanice | Rozvodna nn - prohlídka | 48 | Kontrola přístupu ke stanici a ochranného pásma
977-12 | Elektrické stanice | Rozvodna nn - prohlídka | 48 | Kontrola protipožárních opatření - vypnutí el. a tepelných spotřebičů a pracovních strojů, skladován
977-13 | Elektrické stanice | Rozvodna nn - prohlídka | 48 | Elektroinstalace - měření impedanční smyčky v zásuvce rozváděče (pokud je instalována) nebo objímce
978-00 | Elektrické stanice | Rozvodna nn- diagnostika - termovize | 24 | Rozvodna nn- diagnostika - termovize
978-01 | Elektrické stanice | Rozvodna nn- diagnostika - termovize | 24 | Termovizní měření oteplení proudových spojů části nn a transformátorů, včetně kabelových koncovek.
979-00 | Elektrické stanice | Rozvodna nn - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Rozvodna nn - údržba ve vypnutém stavu
979-01 | Elektrické stanice | Rozvodna nn - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Čištění rozváděčů nn (izolátory, sběrny, spínací prvky, svorkovnice,...).
979-02 | Elektrické stanice | Rozvodna nn - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola, a případné dotažení proudových spojů v rozvodně (strana nn).
979-03 | Elektrické stanice | Rozvodna nn - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Vyčištění vnitřního, venkovního prostoru (včetně likvidace dřevin) a konstrukcí na stavební části
979-04 | Elektrické stanice | Rozvodna nn - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola uchycení a utěsnění kabelů (provizorní náprava)
979-05 | Elektrické stanice | Rozvodna nn - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Promazání veškerých pantů a zámků
979-06 | Elektrické stanice | Rozvodna nn - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrolní měření: proud kompenzačního kondenzátoru ve všech fázích.
979-07 | Elektrické stanice | Rozvodna nn - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Údržba elektroinstalace (dotažení spojů,…).
979-08 | Elektrické stanice | Rozvodna nn - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola přiřazeného jištění transformátoru (strana vn i nn), kontrola jištění vývodů nn dle schéma
979-09 | Elektrické stanice | Rozvodna nn - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Kontrola mechanického stavu nadzemní části uzemňovací soustavy.
979-10 | Elektrické stanice | Rozvodna nn - údržba ve vypnutém stavu | 48 | Měření odporu uzemnění
980-00 | Elektrické stanice | Pravidelná revize Rozvodny VVN | 96 | Pravidelná revize Rozvodny VVN
981-00 | Venkovní vedení vvn | Pravidelná revize Venkovního vedení VVN | 96 | Pravidelná revize Venkovního vedení VVN
982-00 | Elektrické stanice | Rozvodna NN - pravidelná revize dle ČSN 331500 | 96 | Ověření stavu elektrického zařízení z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti.
982-01 | Elektrické stanice | Rozvodna NN - pravidelná revize dle ČSN 331500 | 96 | Prohlídka - prohlédnutí elektrického zařízení za účelem zjištění jeho řádného stavu.
982-02 | Elektrické stanice | Rozvodna NN - pravidelná revize dle ČSN 331500 | 96 | Zkoušení - činnost na EZ k prokázání účinnost ochranných a signálních zařízení.
982-03 | Elektrické stanice | Rozvodna NN - pravidelná revize dle ČSN 331500 | 96 | Měření - zjišťování hodnot pro posouzení účinnosti ochr. zařízení vhodným měřícím přístrojem.