## Sez_MerPar
Označení | Název |  | T nom [°C] | P nom [MPa]
Veličina | Médium |  | Tmin [°C] | P min [MPa]
Objekt a místnost | DPS | Technologické schéma | T max [°C] | P max [MPa]
10410L501 | L-KONDENZÁTU V TECHNOL.KONDENZÁTORU TK1 |  | 70 | 0.35
L-hladina | vodní pára - vodní kondenzát II.O |  | 10 | 0.1
805/1-01_168 | 01.04.01 | 10401SCH_TE001 | 150 | 0.7

## Sez_AČ
Označení | Název |  |  |  | Technol. sch. | TSCH obvodu
Druh AČ a pohonu | Divize | Objekt a místnost | DPS techn. | DPS elek. | Rozvaděč kab. | Param. TSCH obvodu
1.04.5.02.1 | Dochlazovací čerpadlo 1 |  |  |  | TES_DOCHLR1 | TSEL_M1_CH1_BN
elektro čerpadlo | N | 805/1-01_168 | 01.04.01 | 01.04.08 | 1DB01.3

## Sez_Náv
Označení | Název |  |  |  | TSCH obvodu
Druh | Divize | Objekt a místnost | DPS | Skříň kab. | Param. TSCH obvodu
10405N001 | Úplná ztráta napájení VS bloku |  |  |  | TSEL_N1_CH1_BN
DI | 1 | 530/1-01_01.1 | 01.04.08 | 1BV90.1

## Sez_Fcí
Označení | Název |  | Druh funkce | Činnost | Pracoviště | Kat.-kritérium
Celek řízení | Měřený param. nebo vstup | Akční člen nebo výstup | Upřesnění automatické funkce |  | Poznámka
10410L501-I1 | Ukazování hladiny v technol. kondenzátoru TK1 |  | Monitorování | Ukazování | 1BD-OSO-DED | C-a
1RIZ_RB | 10410L501 | - | -

## Sez_MO
Označení | Název |  |  |  | TSCH obvodu | TSCH vyhr. HMI | TSCH vyhr. ŘP | Třída | BT řízení | Prostř. | Krok real.
Měřený param. | Druh | Systém | Divize | Skříň kabel. | Param. TSCH obv. | TSCH sdíl. HMI | TSCH sdíl. ŘP | Seiz. | BT rozhr. | EMC | Způsob real.
Operativní sch. | Objekt a místnost |  | Odběr 1 |  | TSCH odběru | Typ převodníku | Typ sekundárního příst. |  | RsM min | RsM max | RsM jedn.
Sestava | Stend |  | Odběr 2 |  | Výrobce snímače | Typ snímače |  |  | RsS min | RsS max | RsS jedn.
10410L501.1 | L-kondenzátu v technol. kondenzátoru TK1 |  |  |  | TSOF_L1_DPS1 | TSVH_L1_I1_BN | TSVP_K1_EL1 | 3 | 3 | ne | V226-02
10410L501 | S | 1ŘSBB-C | N | 1DRZ11 | Y04 | TSSH_L1_AI1_BN | TSSP_I1_DV1 | Sc | 2 | ne | N
1S016-1M3598 | 806/1-01_410/1 |  | 10401M501-1 |  | TSOD_L_DPS1 |  | OMB 452UNI |  | 150 | 750 | cm
ICE10410L501.1 | 1ST33 |  | 10401M501-2 |  | EMERSON | 3051S-2-C-D-2A-2-E12-A-2A-Q8-QT |  |  | 0 | 55.49 | kPa

## Sez_OO
Označení | Název |  |  |  | TSCH obvodu | TSCH vyhr. HMI | TSCH vyhr. ŘP | Třída | BT | Prostř. | Krok real.
Akční člen | Druh ovl. | Systém | Divize | Skříň kabel. | Param. TSCH obv. | TSCH sdíl. HMI | TSCH sdíl. ŘP | Seiz. |  | EMC | Způsob real.
1.04.5.02.1-O | Dochlazovací čerpadlo 1 |  |  |  | TSOF_M1_ELDV1 | TSVH_M1_H1_BN | TSVP_M1_EL1 | 3 | 3 | ne | V226-02
1.04.5.02.1 | D | 1ŘSBB-C | N | 1DRZ11 |  | TSSH_M1_B1_BN | TSSP_M1_DV1 | Sc |  | ne | S

## Sez_NO
Označení | Název |  |  |  | TSCH obvodu | TSCH vyhr. HMI | TSCH vyhr. ŘP | Třída | BT | Prostř. | Krok real.
Návaznost | Druh | Systém | Divize | Skříň kabel. | Param. TSCH obv. | TSCH sdíl. HMI | TSCH sdíl. ŘP | Seiz. |  | EMC | Způsob real.
10405N001-Z | Úplná ztráta napájení VS bloku (D1) |  |  |  | TSEL_N1_DI1 | TSVH_A1_BN | TSVP_N1_DI1 | 2 | 3 | ano | V226-03
10405N001 | DI | 1ŘSBB-B | 1 | 1DRZ11 |  | TSSH_A1_BN | TSSP_N1_DI1 | Sa |  | ano | S

## Sez_Sig
Označení | Název | [6 empty] | Alternativní název pro HMI |  |  | Param. TSCH vyhr. ŘP
Obvod | Druh | ŘP | Rozhraní | Odvození | Mez odv. | Mez jedn. | Algoritmus odv. | RsP min | RsP max | RsP jedn. | Param. TSCH sdíl. ŘP
10410L501.1:H | L-KONDENZÁTU V TECHNOL.KONDENZÁTORU TK1 > MAX | [6 empty] | L V TK1 > 690 cm
10410L501.1 | D | S | ŘSBB | MAX | 690 | cm |  |  |  |  | DTD1.1; DV652; 10; 18