### Kritéria přípustnosti hodnot tvrdostí po tepelném zpracování

| Materiál ZM | Základní materiál | Svarový kov | Tepelně ovlivněná zóna |
| --- | --- | --- | --- |
| 16Mo3 (1.5415) | 140 – 190 HV | max 260 HV | max 320 HV |
| 13CrMo 4-5 (1.7335) | 135 – 185 HV | max 270 HV | max 320 HV |
| 10CrMo 9-10 (1.7380) | 140 – 190 HV | max 280 HV | max 320 HV |
| 15CrMoV510 (1.7745) | 160 – 215 HV | max 280 HV | max 320 HV |
| X20CrMoV12-1 (1.4922) | 215 – 265 HV | max. 300 HV | max 350 HV |
| X10CrMoVNb9-1 (1.4903, P91) | 190 – 260 HV | max 300 HV | max 320 HV |
| X11CrMoWVNb9-1-1 (1.4905, E911) | 200 – 260 HV | max 300 HV | max 320 HV |
| 15NiCuMoNb5 (1.6368, WB 36) | 190 – 240 HV | max 300 HV | max 330 HV |
| X10CrWMoVNb9-2 (1.4901, P92) | 190 – 260 HV | max 300 HV | max 320 HV |
| 15 128.5 (14MoV6-3, 1.7715) trubky tl. do ø 36 mm | 140 – 197 HB | max 290 HV | max 340 HV |
| 15 128.9 (14MoV6-3, 1.7715) trubky tl. > 12 mm, ø 70 ÷ 377 mm | 163 – 223 HB | max 290 HV | max 340 HV |
| 15 128.5(14MoV6-3, 1.7715) plechy | 135 – 183 HB | max 290 HV | max 340 HV |
| 15 128.5 (14MoV6-3, 1.7715) výkovky | 141 – 223 HB | max 290 HV | max 340 HV |

Poznámka: V případě neshod s tímto požadavkem je nutné informovat odběratele a stanovit postup s využitím rozsahu tvrdostí ve shodě s ČSN EN ISO 15 614-1.

Požadavky na rozsah měření tvrdosti pro svary:

| Materiál | Tloušťka stěny [mm] | Rozsah |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pec [%] | Lokální žíhání [%] |
| 16Mo3 1.5415 | Všechny tloušťky | 10 | 10 |
| 13CrMo4-5 1.7335 | £30 | 10 | 20 |
| 10CrMo9-10 1.7380 | >30 |  | 50 |
| 15CrMoV510 1.7745 | Všechny tloušťky | 10 | 100 |
| X20CrMoV12-1 1.4922 |  |  |  |
| X10CrMoVNb9-1 1.4903 |  |  |  |
| X10CrWMoVNb9-2 1.4901 |  |  |  |
| X11CrMoWVNb9-1-1 (1.4905, E911) |  |  |  |
| 15NiCuMoNb5 (WB36) 1.6368 |  |  |  |
| 15 128 |  |  |  |

Zpracoval:	Karel Kaleta

Dne:		22.11.2010